## FlujoMantto
CUADRO DE FLUJO DE MANTENIMIENTOS PROYECTADO A 20 AÑOS
FLUJO DE MANTENIMIENTOS
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
|  | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN
T
| I M | CMY100 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50
P A
| O N |  |  | GCAL | [5 empty] | GCAL | [5 empty] | GCAL
| T |  |  | CMY50 | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50
| D T | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH
| E O | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50
COMP
CMN : Mantenimiento de combustor menor
CMY50 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 50%, el 50% de placas restantes son nuevas.
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 50%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 50%)
COMP : Reemplazo de alabes y diafragmas del compresor
CUADRO DE FLUJO DE CAMBIO DE PIEZAS MAYORES PARA 20 AÑOS
AÑOS Y HORAS EQUIVALENTES
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
FLUJO DE CAMBIO DE PLACAS
| CMY30 | 100% :1PN |  | 30% : 2PN |  | 30% : 1PR1 |  | 30% : 2PR1 |  | 30% : 1PR2 |  | 30% : 2PR2 |  | 30% : 1PR3 |  | 30% : 4PN |  | 30% : 3PR1 |  | 30%: 4PR1
| CMY70 |  | 70% : 2PN |  |  |  | 70% : 2PR1 |  |  |  | 70% : 2PR2 |  |  |  | 70% : 4PN |  |  |  | 70%: 4PR1
| GCAL |  |  |  | 70% : 1PR2 | [7 empty] | 70%: 3PR1 | [7 empty] | 70%: 4PR1
| OVERH | [7 empty] | 70% : 1PR1 | [7 empty] | 70% : 3PN
CMY30 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 30%
CMY70 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 70%
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 70%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 70 o al 100%)
FLUJO DE CAMBIO DE BLADES AND VANES
| 1B-1N | [5 empty] | 3B-1N | [5 empty] | 5B-1N
| 1B-2N | [5 empty] | 3B-2N | [5 empty] | 5B-2N
| 1B-3N | [5 empty] | 1B-3R1 | [5 empty] | 2B-3R1
| 1B-4N | [11 empty] | 2B-4N
| 1V-1N | [5 empty] | 3V-1N | [5 empty] | 5V-1N
| 1V-2N | [5 empty] | 3V-2N | [5 empty] | 5V-2N
| 1V-3N | [5 empty] | 1V-3R1 | [5 empty] | 1V-3R2
| 1V-4N | [11 empty] | 2V-4N
|  |  |  | 2B-1N | [5 empty] | 4B-1N | [5 empty] | 6B-1N
|  |  |  | 2B-2N | [5 empty] | 4B-2N | [5 empty] | 6B-2N
|  |  |  | 2B-3N | [5 empty] | 3B-3N | [5 empty] | 3B-3R1
|  |  |  | 2V-1N | [5 empty] | 4V-1N | [5 empty] | 6V-1N
|  |  |  | 2V-2N | [5 empty] | 4V-2N | [5 empty] | 6V-2N
|  |  |  | 2V-3N | [5 empty] | 2V-3R1 | [5 empty] | 2V-3R2
FLUJO DE CAMBIO ALABES Y DIAFRAGMAS DEL COMPRESOR
1 | 1A/D | [11 empty] | 2A/D
ALTERNATIVA PARA INYECCION DE AGUA
|  |  | OVERH |  | OVERH |  | OVERH
|  | 1B-1N | 2B-1N | 3B-1N | 4B-1N | 5B-1N | 6B-1N
|  | 1B-2N | 2B-2N | 3B-2N | 4B-2N | 5B-2N | 6B-2N
|  | 1B-3N | 2B-3N | 1B-3R1 | 3B-3N | 2B-3R1 | 3B-3R1
|  | 1B-4N |  |  |  | 2B-4N
|  | 1V-1N | 2V-1N | 3V-1N | 4V-1N | 5V-1N | 6V-1N
|  | 1V-2N | 2V-2N | 3V-2N | 4V-2N | 5V-2N | 6V-2N
|  | 1V-3N | 2V-3N | 1V-3R1 | 2V-3R1 | 1V-3R2 | 2V-3R2
|  | 1V-4N |  |  |  | 2V-4N
FLUJO DE CAMBIO DE BLADES AND VANES PARA INYECCION DE AGUA
| 1B-1N | [5 empty] | 3B-1N | [5 empty] | 5B-1N
| 1B-2N | [5 empty] | 3B-2N | [5 empty] | 5B-2N
| 1B-3N | [5 empty] | 1B-3R1 | [5 empty] | 2B-3R1
| 1B-4N | [11 empty] | 2B-4N
| 1V-1N | [5 empty] | 3V-1N | [5 empty] | 5V-1N
| 1V-2N | [5 empty] | 3V-2N | [5 empty] | 5V-2N
| 1V-3N | [5 empty] | 1V-3R1 | [5 empty] | 1V-3R2
| 1V-4N | [11 empty] | 2V-4N
|  |  |  | 2B-1N | [5 empty] | 4B-1N | [5 empty] | 6B-1N
|  |  |  | 2B-2N | [5 empty] | 4B-2N | [5 empty] | 6B-2N
|  |  |  | 2B-3N | [5 empty] | 3B-3N | [5 empty] | 3B-3R1
|  |  |  | 2V-1N | [5 empty] | 4V-1N | [5 empty] | 6V-1N
|  |  |  | 2V-2N | [5 empty] | 4V-2N | [5 empty] | 6V-2N
|  |  |  | 2V-3N | [5 empty] | 2V-3R1 | [5 empty] | 2V-3R2
C
G A
A L
S I
E E
S N
T
E
S
O
V
E
R
H
A
U
L
C
G A
A L
S I
E E
S N
T
E
S
O
V
E
R
H
A
U
L

## Servicios Especialistas
COSTOS ESPECIALISTAS EXTRANJEROS
COSTO TOTAL
Costo Total US$
|  |  | Propuesto COES | OSINERGMIN |  | Propuesto COES | OSINERGMIN
Inspeccion Menor | 65604.8887 |  | 0 | 65604.8887 |  |  | 60250
Circuito Gases calientes | 1541569.5187 |  | 0 | 1541569.5187 |  |  | 1415741.5
Inspeccion Mayor | 2273957.9961 |  | 0 | 2273957.9961 |  |  | 2088350
[6 empty] | CUUR0000SA0 | Valor
[6 empty] | Abril 2008 | 214.823
[6 empty] | Enero 2014 | 233.916
[6 empty] | Factor Incremento | 1.0889
Data extracted on: February 26, 2014 (22:30:01 PM)
DATOS DE LA WEB | http://data.bls.gov/cgi-bin/srgate
Series Catalog:
Series ID : CUUR0000SA0
Not Seasonally Adjusted
Area : U.S. city average
Item : All items
Base Period : 1982-84=100
Data:
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann
1999 | 164.3 | 164.5 | 165 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.7 | 167.1 | 167.9 | 168.2 | 168.3 | 168.3 | 166.6
2000 | 168.8 | 169.8 | 171.2 | 171.3 | 171.5 | 172.4 | 172.8 | 172.8 | 173.7 | 174 | 174.1 | 174 | 172.2
2001 | 175.1 | 175.8 | 176.2 | 176.9 | 177.7 | 178 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 177.7 | 177.4 | 176.7 | 177.1
2002 | 177.1 | 177.8 | 178.8 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.7 | 181 | 181.3 | 181.3 | 180.9 | 179.9
2003 | 181.7 | 183.1 | 184.2 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 183.9 | 184.6 | 185.2 | 185 | 184.5 | 184.3 | 184
2004 | 185.2 | 186.2 | 187.4 | 188 | 189.1 | 189.7 | 189.4 | 189.5 | 189.9 | 190.9 | 191 | 190.3 | 188.9
2005 | 190.7 | 191.8 | 193.3 | 194.6 | 194.4 | 194.5 | 195.4 | 196.4 | 198.8 | 199.2 | 197.6 | 196.8 | 195.3
2006 | 198.3 | 198.7 | 199.8 | 201.5 | 202.5 | 202.9 | 203.5 | 203.9 | 202.9 | 201.8 | 201.5 | 201.8 | 201.6
2007 | 202.416 | 203.499 | 205.352 | 206.686 | 207.949 | 208.352 | 208.299 | 207.917 | 208.49 | 208.936 | 210.177 | 210.036 | 207.342
2008 | 211.08 | 211.693 | 213.528 | 214.823 | 216.632 | 218.815 | 219.964 | 219.086 | 218.783 | 216.573 | 212.425 | 210.228 | 215.303
2009 | 211.143 | 212.193 | 212.709 | 213.24 | 213.856 | 215.693 | 215.351 | 215.834 | 215.969 | 216.177 | 216.33 | 215.949 | 214.537
2010 | 216.687 | 216.741 | 217.631 | 218.009 | 218.178 | 217.965 | 218.011 | 218.312 | 218.439 | 218.711 | 218.803 | 219.179 | 218.056
2011 | 220.223 | 221.309 | 223.467 | 224.906 | 225.964 | 225.722 | 225.922 | 226.545 | 226.889 | 226.421 | 226.23 | 225.672 | 224.939
2012 | 226.665 | 227.663 | 229.392 | 230.085 | 229.815 | 229.478 | 229.104 | 230.379 | 231.407 | 231.317 | 230.221 | 229.601 | 229.594
2013 | 230.28 | 232.166 | 232.773 | 232.531 | 232.945 | 233.504 | 233.596 | 233.877 | 234.149 | 233.546 | 233.069 | 233.049 | 232.957
2014 | 233.916
Note on D3: a).- Dejar en blanco para tomar precios OSINERGMIN. b).- Poner 1 para tomar pecios COES-SINAC. C).- Poner cualquier otro numero para tomar el promedio del precio COES-SINAC , OSINERGMIN.
Note on I7: Manuel Uribe Gonzales: valor de mercado (promedio de precios reportados)

## COSTOS
RESUMEN DE COSTOS
QUEMADOR
PG 01
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 20 | 144 | S | 14 | 280 | 45 | 900 | 45 | 900 | 144 | 2880 | 144 | 2880 | E
2 | H11K20J50 | Washer | 0.37 | 144 | N | 14 | 5.18 | 45 | 16.65 | 45 | 16.65 | 144 | 53.28 | 144 | 53.28 | E
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 15 | 24 | N | 6 | 90 | 12 | 180 | 12 | 180 | 24 | 360 | 24 | 360 | E
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 15 | 192 | N | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 900 | 192 | 2880 | 192 | 2880 | E
5 | H152KO93 | O'ring | 8 | 24 | N | 3 | 24 | 24 | 192 | 24 | 192 | 24 | 192 | 24 | 192 | E
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 33.55 | 48 | S | 4 | 134.2 | 12 | 402.6 | 12 | 402.6 | 48 | 1610.4 | 48 | 1610.4 | L2
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.05 | 48 | S | 5 | 5.25 | 15 | 15.75 | 15 | 15.75 | 48 | 50.4 | 48 | 50.4 | L2
8 | H00B51A53 | Screw | 5.55 | 48 | S | 5 | 27.75 | 15 | 83.25 | 15 | 83.25 | 48 | 266.4 | 48 | 266.4 | L2
9 | H00A59D30 | Ring | 1.05 | 48 | S | 5 | 5.25 | 15 | 15.75 | 15 | 15.75 | 48 | 50.4 | 48 | 50.4 | L2
10 | H00C04A43 | Disk | 1.33 | 48 | S | 5 | 6.65 | 15 | 19.95 | 15 | 19.95 | 48 | 63.84 | 48 | 63.84 | L2
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.07 | 48 | S | 5 | 0.35 | 15 | 1.05 | 15 | 1.05 | 48 | 3.36 | 48 | 3.36 | L2
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 15 | 24 | N | 6 | 90 | 12 | 180 | 12 | 180 | 24 | 360 | 24 | 360 | E
13 | H12H22E79 | Disk | 3.34 | 192 | S | 20 | 66.8 | 60 | 200.4 | 60 | 200.4 | 192 | 641.28 | 192 | 641.28 | L2
14 |  | Termocouple | 60 | 48 | N |  | 0 | 6 | 360 | 6 | 360 | 6 | 360 | 48 | 2880 | E
15 | H12H23F19 | Seal ring | 2.8315 | 576 | S |  | 0 | 60 | 169.8876 | 60 | 169.8876 | 60 | 169.8876 | 576 | 1630.9213 | L1
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 500 | 576 | N |  | 0 | 60 | 30000 | 60 | 30000 | 60 | 30000 | 576 | 288000 | E
17 | H12H23E77 | Bolt special | 7 | 576 | N |  | 0 | 60 | 420 | 60 | 420 | 60 | 420 | 576 | 4032 | E
18 | H12H23E69 | Disk couple | 0.94382 | 576 | S |  | 0 | 60 | 56.6292 | 60 | 56.6292 | 60 | 56.6292 | 576 | 543.6404 | L1
19 | H12H23E85 | Nut | 3 | 576 | N |  | 0 | 60 | 180 | 60 | 180 | 60 | 180 | 576 | 1728 | E
20 | H13E73J58 | Plate | 2.96 | 576 | N |  | 0 | 60 | 177.6 | 60 | 177.6 | 60 | 177.6 | 576 | 1704.96 | S1B3LR
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 80 | 576 | N |  | 0 | 60 | 4800 | 60 | 4800 | 60 | 4800 | 576 | 46080 | E
22 | H13D86H95 | Pipe | 10 | 24 | N |  | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 9 | 90 | 24 | 240 | E
23 | H13D86J03 | Pipe | 7 | 24 | N |  | 0 | 9 | 63 | 9 | 63 | 9 | 63 | 24 | 168 | E
EXHAUST
PG 02
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D55F10 | Bolt | 30 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 2700 | E
2 | H12A32J53 | Washer | 10 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 900 | E
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
PG 03
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F65E23 | Seal strip | 9.1742 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127 | 1165.118 | L1
2 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127 | 54.9382 | L1
3 | H12F65E31 | Seal strip | 9.1742 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
4 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 44 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
5 | H12F65E49 | Seal strip | 9.1742 | 44 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
6 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
7 | H12F65E56 | Seal strip | 9.1742 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
8 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
PIPING LINEA DE PURGA
PG 04
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 32 | 3 | N |  | 0 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | E
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 26 | 2 | N |  | 0 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | E
FUEL OIL SYSTEM
PG 05
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 |  | CHECK VALVE | 60 | 24 | N | 3 | 180 | 3 | 180 | 3 | 180 | 24 | 1440 | 24 | 1440 | E
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | CONNECTOR FO DIF | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
4 |  | CONNECTOR FO RET | 20 | 96 | N | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 96 | 1920 | 96 | 1920 | E
5 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 20 | 24 | N | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 24 | 480 | 24 | 480 | E
6 |  | CONNECTOR GAS DIF | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
7 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
8 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
9 |  | CHECK VALVE NOX | 120 | 24 | N | 3 | 360 | 3 | 360 | 3 | 360 | 24 | 2880 | 24 | 2880 | E
10 |  | SEAL DOWTY | 10 | 48 | N | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 48 | 480 | 48 | 480 | E
11 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 12 | 2 | N | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | E
10 |  | CONECTOR NOX | 20 | 96 | N | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 96 | 1920 | 96 | 1920 | E
STATOR BLADE CARRIER
PG 06,07 Y 08
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 5 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 12 | 60 | E
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 15 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 8 | 120 | E
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 10 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120 | 12 | 120 | E
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 18 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 4 | 72 | E
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 20 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 4 | 80 | E
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | H12G55A67 | Pin | 82.809 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6376.2921 | 77 | 6376.2921 | L1
7 | H13D00J38 | Seal trip | 128.6966 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9909.6404 | 77 | 9909.6404 | E
8 | H13C37H33 | Seal trip | 90.6461 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6979.7472 | 77 | 6979.7472 | L1
9 | H13C37H58 | Seal trip | 45.618 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3512.5843 | 77 | 3512.5843 | L1
10 | H12G55C73 | Seal trip | 79.4551 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 794.5506 | 10 | 794.5506 | L1
11 | H13C37H41 | Seal trip | 69.382 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5342.4157 | 77 | 5342.4157 | L1
12 | H12A42E80 | Pin | 78.3146 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2349.4382 | 30 | 2349.4382 | L1
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 52.5955 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1577.8652 | 30 | 1577.8652 | L1
14 | H13C74B40 | Seal trip | 59.5281 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3988.382 | 67 | 3988.382 | L1
15 | H13D00J87 | Seal trip | 285.3708 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19119.8427 | 67 | 19119.8427 | L1
16 | H13C74B65 | Seal trip | 87.2865 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5848.1966 | 67 | 5848.1966 | L1
17 | H13C74B73 | Seal trip | 64.9045 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4348.6011 | 67 | 4348.6011 | L1
18 | H13C74B81 | Seal trip | 64.9045 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4348.6011 | 67 | 4348.6011 | L1
19 | H12G55D56 | Pin | 74.9775 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5023.4944 | 67 | 5023.4944 | L1
20 | H11H63E17 | Disk couple | 2.9888 | 158 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 472.2247 | 158 | 472.2247 | L1
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 6.8427 | 126 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 862.1798 | 126 | 862.1798 | L1
22 | H12G55D64 | Seal trip | 141.1798 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1411.7978 | 10 | 1411.7978 | L1
23 | H13C74B99 | Seal trip | 69.382 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4093.5393 | 59 | 4093.5393 | L1
24 | H13C74C07 | Seal trip | 313.3483 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18487.5506 | 59 | 18487.5506 | L1
25 | H13C74C15 | Seal trip | 157.7921 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9309.736 | 59 | 9309.736 | L1
26 | H13C74C23 | Seal trip | 64.9045 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3829.3652 | 59 | 3829.3652 | L1
27 | H13C74C31 | Seal trip | 78.3371 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4621.8876 | 59 | 4621.8876 | L1
28 | H12G55G04 | Seal trip | 125.3371 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7394.8876 | 59 | 7394.8876 | L1
29 | H12B39B46 | Pin | 78.3371 | 69 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5405.2584 | 69 | 5405.2584 | L1
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 5.9775 | 14 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 83.6854 | 14 | 83.6854 | L1
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.29775 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.59551 | 2 | 0.59551 | L1
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 1.9663 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.4607 | 16 | 31.4607 | L1
33 | H11K77B99 | Disk couple | 8 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 128 | 16 | 128 | E
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 12.5843 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.3371 | 4 | 50.3371 | L1
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 219.3427 | 11 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2412.7697 | 11 | 2412.7697 | L1
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 219.3427 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2193.427 | 10 | 2193.427 | L1
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 250.6742 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250.6742 | 1 | 250.6742 | L1
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 108.5506 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1085.5056 | 10 | 1085.5056 | L1
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 25 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | E
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
40 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.7079 | 2 | 7.7079 | L1
41 | H00B73G93 | Screw | 0.86517 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.382 | 12 | 10.382 | L1
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 150 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1200 | E
TURBINE STATOR BLADE RING
PG 09 y 10
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 40 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | 6 | 240 | E
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 200 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | E
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 150 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 900 | 6 | 900 | E
4 | H12H27C13 | Taper pin | 25 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | E
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 30 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 4 | 120 | E
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 30 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 4 | 120 | E
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 20 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
8 | H13C01E57 | Liners | 200 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15600 | 78 | 15600 | E
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 250 | 01 set | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 250 | E
12 | H12G54J05 | Block segment | 250 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4000 | 16 | 4000 | E
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 60 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4680 | 78 | 4680 | E
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 40 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | E
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 40 | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800 | 20 | 800 | E
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 40 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 10 | 400 | E
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 40 | 5 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 5 | 200 | E
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 40 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3120 | 78 | 3120 | E
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 35 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2 | 70 | E
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 20 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
VANES TURBINE
PG 28
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 11448.48 | 78 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 892981.44 | 78 | 892981.44 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 34 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 586217.46 | 34 | 586217.46 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86208.45 | 5 | 86208.45 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 33 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 568975.77 | 33 | 568975.77 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86208.45 | 5 | 86208.45 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 28 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 745393.04 | 28 | 745393.04 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133105.9 | 5 | 133105.9 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 29 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 772014.22 | 29 | 772014.22 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133105.9 | 5 | 133105.9 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 710358 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 142071.6 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 681943.68 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 142071.6 | L4
CASING LINER
PG 11
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 330.3371 | 12 | 330.3371 | L1
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.3371 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.0449 | 12 | 16.0449 | L1
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 21.236 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127.4157 | 6 | 127.4157 | L1
4 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.9326 | 6 | 17.9326 | L1
5 | H13D93H34 | Ring | 12 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | E
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 7.6292 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 91.5506 | 12 | 91.5506 | 48 | 366.2022 | 48 | 366.2022 | L1
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 22.0225 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 264.2697 | 12 | 264.2697 | 48 | 1057.0787 | 48 | 1057.0787 | L1
8 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 46.2472 | 12 | 46.2472 | 48 | 184.9888 | 48 | 184.9888 | L1
DISCO ROTOR
PG 12
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 70.5 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5640 | 80 | 5640 | L1
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 80.573 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6445.8427 | 80 | 6445.8427 | L1
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 210.3876 | 20 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4207.7528 | 20 | 4207.7528 | L1
4 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 20690.04 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1655203.2 | 80 | 1655203.2 | L4
5 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 44.7303 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3354.7753 | 75 | 3354.7753 | L1
6 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 45.882 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3441.1517 | 75 | 3441.1517 | L1
7 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 141.0056 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3525.1404 | 25 | 3525.1404 | L1
8 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 36139.62 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2710471.5 | 75 | 2710471.5 | L4
9 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 322.2978 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17726.3764 | 55 | 17726.3764 | L1
10 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 45.882 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2523.5112 | 55 | 2523.5112 | L1
11 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 164.5056 | 17 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2796.5955 | 17 | 2796.5955 | L1
12 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 201.4382 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.4382 | 1 | 201.4382 | L1
13 | H13B63G32 | Blade row two (3ra etapa) | 24276.32 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1335197.6 | 55 | 1335197.6 | L4
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
14 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 89.5281 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4207.8202 | 47 | 4207.8202 | L1
15 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 45.882 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2156.4551 | 47 | 2156.4551 | L1
16 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 100.7191 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4733.7978 | 47 | 4733.7978 | L1
20 | H13D5GE75 | Blade row (4ta etapa) | 27862.6 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1309542.2 | 47 | 1309542.2 | L4
HOUSING EXHAUST BEARING
PG 13
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.25843 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.0674 | L1
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.078652 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.62921 | L1
3 | H00B81D08 | O'ring | 7.5506 | 1 | S | 0 | 0 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | L1
4 | H00C13F80 | O'ring | 7.0787 | 1 | S | 0 | 0 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | L1
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 5 | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120 | E
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2 | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | E
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 10 | 1 | N | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | E
8 | H00C13D25 | O'ring | 8 | 1 | N | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | E
BEARING HOUSING COMPRESOR
PG 14
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H10F39E46 | O'ring | 3.5393 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | L1
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.2247 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | L1
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1236 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.24719 | 2 | 0.24719 | L1
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 192.6966 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385.3933 | 2 | 385.3933 | L1
5 | H12C43H81 | Disk | 0.57303 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1461 | 2 | 1.1461 | L1
6 | H10H39G73 | O'ring | 4 | 75 | N | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | E
7 | H00C13C42 | O'ring | 4 | 25 | N | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | E
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.4944 | 75 | S | 0 | 0 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | L1
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.59551 | 55 | S | 0 | 0 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | L1
10 | H11G95F77 | O'ring special | 7 | 55 | N | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | E
11 | H00A70B96 | Seal ring | 2.7412 | 17 | S | 0 | 0 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | L1
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 5 | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | E
EJE INTERMEDIO
PG 15
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13E07G41 | Plug balance | 20 | s/r | N | 0 | 0 | 20 | 400 | 20 | 400 | 20 | 400 | 20 | 400 | E
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
PG 16
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 10 | 2 | N | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | E
2 | H00A70B96 | Seal ring | 0.86517 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | L1
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 5 | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | E
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 8 | 2 | N | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | E
TAMBOR DE BALANCE
PG 16
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12C08A16 | Seal ship | 17.9045 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.618 | 4 | 71.618 | L1
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 8 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | E
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.2584 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.1011 | 12 | 15.1011 | L1
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 5 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 12 | 60 | E
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 12 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 144 | 12 | 144 | E
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 12 | 48 | E
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H10E01E98 | Seal strip | 7.5506 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45.3034 | 6 | 45.3034 | L1
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F58B39 | Seal strip | 14.1573 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.6292 | 4 | 56.6292 | L1
2 | H12F58B47 | Seal strip | 9.1742 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 266.0506 | 29 | 266.0506 | L1
3 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.5449 | 29 | 12.5449 | L1
COJINETE COMPRESOR
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 8000 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | E
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 16000 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 1 | 16000 | E
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.27528 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.6517 | 6 | 1.6517 | L1
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.573 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.3146 | 18 | 28.3146 | L1
5 | H11J59G52 | Termocouple | 200 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 3400 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 3700 | 25 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 200 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
BEARING SHELL
PG 18
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B81A19 | O'ring | 2.7412 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4824 | L1
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.4094 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6376 | L1
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
PG 18
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13D97C63 | Termocouple | 200 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 200 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 250 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1500 | 6 | 1500 | E
4 |  | Termocouple axial cojinete | 200 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 2 | 400 | E
CAMARA DE COMBUSTION
PG 18,19,28
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 12.5843 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 201.3483 | 16 | 201.3483 | L1
2 | H11K77B99 | Disk couple | 5.2697 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84.3146 | 16 | 84.3146 | L1
3 | H13B21D58 | Torque pin | 150 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 2 | 300 | E
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 20 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | E
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 8 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | E
6 | H13C74A25 | Tube | 15 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | E
7 | H12B99F46 | Screw | 10 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 | E
8 | H00C10B98 | Helicoil | 30 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 3 | 90 | E
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 70 | 18 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 630 | 9 | 630 | E
10 | H13B27K91 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
11 | H13B28A07 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
12 | H13B28A15 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
13 | H13B28A23 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
14 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.9551 | 4 | 11.9551 | L1
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 17.3034 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.2135 | 4 | 69.2135 | L1
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 16.7865 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.1461 | 4 | 67.1461 | L1
17 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | S | 0 | 0 | 11.4 | 23346.6876 | 26.6 | 54475.6045 | 26.6 | 54475.6045 | 26.6 | 54475.6045 | L1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
18 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | S | 0 | 0 | 9.3 | 20214.4382 | 21.7 | 47167.0225 | 21.7 | 47167.0225 | 21.7 | 47167.0225 | L1
19 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | S | 0 | 0 | 9 | 18883.8708 | 21 | 44062.3652 | 21 | 44062.3652 | 21 | 44062.3652 | L1
20 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | S | 0 | 0 | 8.1 | 17402.577 | 18.9 | 40606.0129 | 18.9 | 40606.0129 | 18.9 | 40606.0129 | L1
21 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | S | 0 | 0 | 7.5 | 16490.4354 | 17.5 | 38477.6826 | 17.5 | 38477.6826 | 17.5 | 38477.6826 | L1
22 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | S | 0 | 0 | 7.2 | 20534.8045 | 16.8 | 47914.5438 | 16.8 | 47914.5438 | 16.8 | 47914.5438 | L1
23 | H10A80G07 | Taper pin | 80.573 | 4 | S | 0 | 0 | 1.2 | 96.6876 | 2.8 | 225.6045 | 2.8 | 225.6045 | 2.8 | 225.6045 | L1
24 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | S | 0 | 0 | 13.8 | 28088.3494 | 32.2 | 65539.482 | 32.2 | 65539.482 | 32.2 | 65539.482 | L1
25 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1221.2326 | 1.4 | 2849.5427 | 1.4 | 2849.5427 | 1.4 | 2849.5427 | L1
26 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | S | 0 | 0 | 12 | 25178.4944 | 28 | 58749.8202 | 28 | 58749.8202 | 28 | 58749.8202 | L1
27 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1258.9247 | 1.4 | 2937.491 | 1.4 | 2937.491 | 1.4 | 2937.491 | L1
28 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1296.6169 | 1.4 | 3025.4393 | 1.4 | 3025.4393 | 1.4 | 3025.4393 | L1
29 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | S | 0 | 0 | 12.6 | 25962.5124 | 29.4 | 60579.1955 | 29.4 | 60579.1955 | 29.4 | 60579.1955 | L1
30 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1236.3101 | 1.4 | 2884.7236 | 1.4 | 2884.7236 | 1.4 | 2884.7236 | L1
31 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | S | 0 | 0 | 10.5 | 22295.0393 | 24.5 | 52021.7584 | 24.5 | 52021.7584 | 24.5 | 52021.7584 | L1
32 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1274.0022 | 1.4 | 2972.6719 | 1.4 | 2972.6719 | 1.4 | 2972.6719 | L1
33 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | S | 0 | 0 | 0.3 | 655.8472 | 0.7 | 1530.3101 | 0.7 | 1530.3101 | 0.7 | 1530.3101 | L1
34 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | S | 0 | 0 | 9.6 | 27620.9798 | 22.4 | 64448.9528 | 22.4 | 64448.9528 | 22.4 | 64448.9528 | L1
35 | S/N | Bolt Allen 1 | 80 | 225 | N | 0 | 0 | 67.5 | 5400 | 157.5 | 12600 | 157.5 | 12600 | 157.5 | 12600 | E
36 | S/N | Bolt Allen 2 | 80 | 100 | N | 0 | 0 | 30 | 2400 | 70 | 5600 | 70 | 5600 | 70 | 5600 | E
37 | S/N | Bolt (especial) | 80 | 56 | N | 0 | 0 | 16.8 | 1344 | 39.2 | 3136 | 39.2 | 3136 | 39.2 | 3136 | E
38 | S/N | Spring | 20 | 381 | N | 0 | 0 | 114.3 | 2286 | 266.7 | 5334 | 266.7 | 5334 | 266.7 | 5334 | E
CARCAZA No 1
PG 19,20
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 36 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125.8427 | 8 | 125.8427 | L1
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 5.5843 | 36 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44.6742 | 8 | 44.6742 | L1
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 10 | 82 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 20 | 200 | E
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 50 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | E
5 | H12A68G75 | Taper pin | 14.1573 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3146 | 2 | 28.3146 | L1
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 6.6067 | 53 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79.2809 | 12 | 79.2809 | L1
7 | H00A89D29 | Disk | 1.573 | 125 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37.7528 | 24 | 37.7528 | L1
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.191 | 3 | 47.191 | L1
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 22.809 | 33 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182.4719 | 8 | 182.4719 | L1
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 11.9616 | 32 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95.6928 | 8 | 95.6928 | L1
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.1562 | 32 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.2493 | 8 | 25.2493 | E
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 90 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 2 | 180 | E
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 15 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 | E
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 45 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 | E
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 22.809 | 20 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.236 | 4 | 91.236 | L1
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 72.7416 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145.4831 | 2 | 145.4831 | L1
17 | H00B75E17 | Screw plug | 21.236 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.7079 | 3 | 63.7079 | L1
18 | H00A71J14 | Seal ring | 0.94382 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8315 | 3 | 2.8315 | L1
19 | H11G82B12 | Screw plug | 53.4831 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106.9663 | 2 | 106.9663 | L1
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | E
CASING COMPRESOR-TURBINA
PG 21
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H54B00 | Screw | 3366.48 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6732.96 | 2 | 6732.96 | L1
2 | H12H49C58 | Cap nut | 693.8427 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1387.6854 | 2 | 1387.6854 | L1
3 | H12H60H01 | Disc | 300 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 2 | 600 | E
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 3600 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7200 | 2 | 7200 | E
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 700 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | E
6 | H13D58D72 | Disc | 320 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 640 | 2 | 640 | E
9 | H13C74E62 | Disc | 330 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660 | 2 | 660 | E
10 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 100 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 200 | E
11 | H11G82B12 | Plug | 40 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 80 | E
12 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 20 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
13 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 50 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | E
14 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 10 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | E
15 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 25 | 208 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 80 | 2000 | E
16 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 20 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 8 | 160 | E
17 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 40 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 4 | 160 | E
18 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 30 | 64 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 900 | 30 | 900 | E
19 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 2800 | 86 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56000 | 20 | 56000 | E
20 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 650 | 168 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26000 | 40 | 26000 | E
21 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 280 | 180 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11200 | 40 | 11200 | E
22 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1500 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 2 | 3000 | E
23 | H12B80D71 | Nut M64 | 300 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 2 | 600 | E
CASING TAPA DE TURBINA
PG 23
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 3600 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21600 | 6 | 21600 | E
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 350 | 36 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2800 | 8 | 2800 | E
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 600 | 18 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2400 | 4 | 2400 | E
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 5000 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 2 | 10000 | E
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 2800 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11200 | 4 | 11200 | E
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 350 | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1400 | 4 | 1400 | E
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 900 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3600 | 4 | 3600 | E
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 850 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3400 | 4 | 3400 | E
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 100 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 8 | 800 | E
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 20 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 8 | 160 | E
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 40 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 80 | E
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 200 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 2 | 400 | E
COOLING AIR PIPING
PG 23
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 15 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 8 | 120 | E
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 35 | 96 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350 | 10 | 350 | E
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 20 | 192 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 10 | 200 | E
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 25 | 96 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 10 | 250 | E
CARRIER I COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 14 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7000 | E
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER II COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER III COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER IV COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | E
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 50 | 48 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1200 | E
MECANISMO IGV
PG 25
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F02B29 | Pin pivote | 35 | 102 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3570 | E
2 | H12G60B25 | Cabezal | 60 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3060 | E
3 | H12G60F13 | Cabezal | 60 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3060 | E
4 | H10E14A87 | Ring lock | 25 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1275 | E
5 | H00C13F56 | O'ring | 50 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 800 | E
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 | 10 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | E
7 | H12A48G93 | Transmiller | 25 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | E
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal | 35 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | E
9 | H12A11F68 | Disco | 18 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | E
10 | H10A09B92 | Disco B31 | 18 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | E
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 | 8 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | E
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete | 15 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | E
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 | 7 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | E
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX | 15 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | E
15 | H12H63G92 | Plate | 10 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | E
COMPRESOR STATOR 1
PG 26
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.44382 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.8764 | L1
2 | H1B10A72 | Disk couple | 0.86517 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.3034 | L1
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 30 | 216 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6480 | E
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 34.691 | 216 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7493.2584 | L1
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 29.8876 | 4 tiras | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119.5506 | L1
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.4944 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 322.7865 | L1
7 | H12F26G80 | O'ring | 9.4382 | 51 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 481.3483 | L1
8 | H12B63D85 | O'ring | 8.6517 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475.8427 | L1
9 | H12F26G98 | O'ring | 9.4382 | 110 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1038.2022 | L1
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.09 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | L2
11 | H11G82B12 | Screw plug | 169.456 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338.912 | L1
12 | H11G82B20 | Seal ring | 4.4856 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9712 | L1
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 40 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | E
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 42.364 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.364 | L1
ROTOR
PG 27
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00A47H15 | Bolt | 148.7 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1784.4 | 12 | 1784.4 | L2
2 | H10B83C37 | Plug | 479.79 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2398.95 | 5 | 2398.95 | L2
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 158.26 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1899.12 | 12 | 1899.12 | L2
4 | H00B29C40 | Plug | 368.38 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1841.9 | 5 | 1841.9 | L2
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 148.7 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1784.4 | 12 | 1784.4 | L2
6 | H10B83C37 | Plug | 474.79 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2373.95 | 5 | 2373.95 | L2
ROTOR DE TURBINA
PG 27
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13C16J36 | Lock washer | 123.5 | 27 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3334.5 | 27 | 3334.5 | L1
2 | H13C16J51 | Lock washer | 120 | 35 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4200 | 35 | 4200 | E
3 | H13C16J77 | Lock washer | 110 | 44 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4840 | 44 | 4840 | E
4 | H13C16J93 | Lock washer | 105 | 49 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5145 | 49 | 5145 | E
5 | H13C16k19 | Lock washer | 100 | 58 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5800 | 58 | 5800 | E
6 | H13C16k35 | Lock washer | 95 | 66 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6270 | 66 | 6270 | E

## WPSSOP3500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | Actualizar? | si
|  |  |  | Año Inicial = | 2004 | 152.3
|  |  |  | Año Final = | 2014 | 187.2
|  |  |  | Mes Inicial = | may
|  |  |  | Mes Final = | Ene
Data extracted on: February 22, 2014 (22:30:01 PM) |  |  |  | Factor = | 1.229 | 1.2292
Series Id: WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: Stage of processing
Item: Finished goods less food and energy
Base Date: 8200 | 198200
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1999 | 145.6 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 145.7 | 146.5 | 146.9 | 146.9 | 147
2000 | 146.8 | 147.3 | 147.4 | 147.4 | 147.8 | 147.8 | 148.1 | 148.2 | 148.6 | 148.5 | 148.7 | 148.9
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.8 | 174 | 174.3 | 174.2 | 174.2 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177 | 177.6 | 178.4 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.5 | 180
2012 | 180.8 | 181.1 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.1 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.4 | 183.6
2013 | 184 | 184.3 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.3 | 185.4 | 185.7 | 185.7 | 186.2
2014 | 187.2
r : Revised
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
DATOS DE LA WEB |  | http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_id=WPSSOP3500&output_view=pct_1mth
Series Id: WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: Stage of processing
Item: Finished goods less food and energy
Base Date: 8200
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual
1999 | 145.6 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 145.7 | 146.5 | 146.9 | 146.9 | 147
2000 | 146.8 | 147.3 | 147.4 | 147.4 | 147.8 | 147.8 | 148.1 | 148.2 | 148.6 | 148.5 | 148.7 | 148.9
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.8 | 174 | 174.3 | 174.2 | 174.2 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177 | 177.6 | 178.4 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.5 | 180
2012 | 180.8 | 181.1 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.1 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.4 | 183.6
2013 | 184 | 184.3 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.3 | 185.4 | 185.7 | 185.7 | 186.2
2014 | 187.2
r : Revised
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on G2: Poner SI, para actualizar valores con los indices de precios
Note on L31: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on M31: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N31: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C32: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C47: * Revised
Note on D47: * Revised
Note on E47: * Revised
Note on F47: * Revised
Note on G47: * Revised
Note on H47: * Revised
Note on I47: * Revised
Note on J47: * Revised
Note on K47: * Revised
Note on L47: * Revised
Note on M47: * Revised
Note on N47: * Revised
Note on L61: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on M61: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N61: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C62: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.

## CMN
COSTOS DE UN COMBUSTOR MENOR | [6 empty] | 1.229
US$
COSTO DEL MANTENIMIENTO CON REPUESTOS NUEVOS = | [5 empty] | 3138.1655
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.58 | 14 | 344.12 | E | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.45473 | 14 | 6.3662 | E | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.435 | 6 | 110.61 | E | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.435 | 20 | 368.7 | E | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.832 | 3 | 29.496 | E | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.233 | 4 | 164.9318 | L2 | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2905 | 5 | 6.4523 | L2 | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.821 | 5 | 34.1048 | L2 | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2905 | 5 | 6.4523 | L2 | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6346 | 5 | 8.1729 | L2 | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.08603 | 5 | 0.43015 | L2 | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.435 | 6 | 110.61 | E | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1049 | 20 | 82.0972 | L2 | 3.34
1272.5435
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.74 | 3 | 221.22 | E | 60
2 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.58 | 5 | 122.9 | E | 20
4 |  | CONNECTOR FO RET | 24.58 | 10 | 245.8 | E | 20
5 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.58 | 3 | 73.74 | E | 20
6 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.58 | 5 | 122.9 | E | 20
7 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.58 | 5 | 122.9 | E | 20
8 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.58 | 5 | 122.9 | E | 20
9 |  | CHECK VALVE NOX | 147.48 | 3 | 442.44 | E | 120
10 |  | SEAL DOWTY | 12.29 | 5 | 61.45 | E | 10
11 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.748 | 2 | 29.496 | E | 12
12 |  | CONECTOR NOX | 24.58 | 10 | 245.8 | E | 20
1811.546
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 | H12C08G93 | Ring bronze | 14.748 | 2 | 29.496 | E | 12
2 | H00C13D25 | O'ring | 12.29 | 2 | 24.58 | E | 10
54.076

## COMBUSTOR MAYOR
1 | 50% | [8 empty] | 1.229 | 1.229
COSTOS DE UN COMBUSTOR MAYOR CON CAMBIO DE PLACAS AL 50% (*)
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas y el 50% de placas restante son reparadas, conforme lo establece el fabricante. | [6 empty] | US$ |  | US$
COSTO DE MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 1294560.5074 |  | 434481.4968
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 844691.4331 |  | 164401.6134
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.58 | 144 | 45 | 1106.1 | E |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.45473 | 144 | 45 | 20.4628 | E |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.435 | 24 | 12 | 221.22 | E |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.435 | 192 | 60 | 1106.1 | E |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.832 | 24 | 24 | 235.968 | E |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.233 | 48 | 12 | 494.7954 | L2 |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2905 | 48 | 15 | 19.3568 | L2 |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.821 | 48 | 15 | 102.3143 | L2 |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2905 | 48 | 15 | 19.3568 | L2 |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6346 | 48 | 15 | 24.5186 | L2 |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.08603 | 48 | 15 | 1.2905 | L2 |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.435 | 24 | 12 | 221.22 | E |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1049 | 192 | 60 | 246.2916 | L2 |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.74 | 48 | 6 | 442.44 | E |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4799 | 576 | 60 | 208.7919 | L1 |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 614.5 | 576 | 60 | 36870 | E |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.603 | 576 | 60 | 516.18 | E |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.16 | 576 | 60 | 69.5973 | L1 |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.687 | 576 | 60 | 221.22 | E |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6378 | 576 | 60 | 218.2704 | S1B3LR |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.32 | 576 | 60 | 5899.2 | E |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.29 | 24 | 9 | 110.61 | E |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.603 | 24 | 9 | 77.427 | E |  |  | 7
48452.7312
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.328 | 3 | 3 | 117.984 | E |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.954 | 2 | 2 | 63.908 | E |  |  | 26
181.892
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.74 | 24 | 3 | 221.22 | E |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.58 | 48 | 5 | 122.9 | E |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.58 | 96 | 10 | 245.8 | E |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.58 | 24 | 3 | 73.74 | E |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.58 | 48 | 5 | 122.9 | E |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.58 | 48 | 5 | 122.9 | E |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.58 | 48 | 5 | 122.9 | E |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.48 | 24 | 3 | 442.44 | E |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.29 | 48 | 5 | 61.45 | E |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.748 | 2 | 2 | 29.496 | E |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.58 | 96 | 10 | 245.8 | E |  |  | 20
1811.546
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3763 | 48 | 12 | 112.5156 | L1 |  |  | 7.6292
2 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0656 | 48 | 12 | 324.7874 | L1 |  |  | 22.0225
3 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 48 | 12 | 56.8378 | L1 |  |  | 3.8539
494.1409
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.2796 | 1 | 2 | 18.5593 | L1 |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.6997 | 1 | 2 | 17.3993 | L1 |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.29 | 1 | 2 | 24.58 | E |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 9.832 | 1 | 2 | 19.664 | E |  |  | 8
80.2026
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3498 | 1 | 1 | 4.3498 | L1 |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9632 | 1 | 1 | 3.9632 | L1 |  |  | 3.2247
3 | H10H39G73 | O'ring | 4.916 | 75 | 1 | 4.916 | E |  |  | 4
4 | H00C13C42 | O'ring | 4.916 | 25 | 1 | 4.916 | E |  |  | 4
5 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8366 | 75 | 1 | 1.8366 | L1 |  |  | 1.4944
6 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73188 | 55 | 1 | 0.73188 | L1 |  |  | 0.59551
7 | H11G95F77 | O'ring special | 8.603 | 55 | 1 | 8.603 | E |  |  | 7
8 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3689 | 17 | 1 | 3.3689 | L1 |  |  | 2.7412
9 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E |  |  | 5
38.8304
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.58 | s/r | 20 | 491.6 | E |  |  | 20
491.6
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.29 | 2 | 2 | 24.58 | E |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0633 | 1 | 1 | 1.0633 | L1 |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.832 | 2 | 2 | 19.664 | E |  |  | 8
51.4523
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.32 | 225 | 67.5 | 6636.6 | E |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.32 | 100 | 30 | 2949.6 | E |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.32 | 56 | 16.8 | 1651.776 | E |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 24.58 | 381 | 114.3 | 2809.494 | E |  |  | 20
14047.47
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [7 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 3004.905 | 38 | 114186.39 | 804.8853 | 19 | 15292.8201 | 3004.905 | 19 | 57093.195 | 72386.0151 | L1 | 1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 11.4 | 34255.917 | 804.8853 | 11.4 | 9175.6921 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 3004.905 | 31 | 93152.055 | 804.8853 | 15.5 | 12475.7217 | 3004.905 | 15.5 | 46576.0275 | 59051.7492 | L1 | 2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 9.3 | 27945.6165 | 804.8853 | 9.3 | 7485.433 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 3004.905 | 30 | 90147.15 | 804.8853 | 15 | 12073.279 | 3004.905 | 15 | 45073.575 | 57146.854 | L1 | 3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 9 | 27044.145 | 804.8853 | 9 | 7243.9674 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 3004.905 | 27 | 81132.435 | 804.8853 | 13.5 | 10865.9511 | 3004.905 | 13.5 | 40566.2175 | 51432.1686 | L1 | 4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 8.1 | 24339.7305 | 804.8853 | 8.1 | 6519.5707 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 3004.905 | 25 | 75122.625 | 804.8853 | 12.5 | 10061.0658 | 3004.905 | 12.5 | 37561.3125 | 47622.3783 | L1 | 5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 7.5 | 22536.7875 | 804.8853 | 7.5 | 6036.6395 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 4067.99 | 24 | 97631.76 | 1089.6402 | 12 | 13075.6821 | 4067.99 | 12 | 48815.88 | 61891.5621 | L1 | 6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 7.2 | 29289.528 | 1089.6402 | 7.2 | 7845.4093 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 3004.905 | 46 | 138225.63 | 804.8853 | 23 | 18512.3612 | 3004.905 | 23 | 69112.815 | 87625.1762 | L1 | 7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 13.8 | 41467.689 | 804.8853 | 13.8 | 11107.4167 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 | 8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 0.6 | 1802.943 | 804.8853 | 0.6 | 482.9312 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 3004.905 | 40 | 120196.2 | 804.8853 | 20 | 16097.7054 | 3004.905 | 20 | 60098.1 | 76195.8054 | L1 | 9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 12 | 36058.86 | 804.8853 | 12 | 9658.6232 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 4067.99 | 2 | 8135.98 | 1089.6402 | 1 | 1089.6402 | 4067.99 | 1 | 4067.99 | 5157.6302 | L1 | 10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 0.6 | 2440.794 | 1089.6402 | 0.6 | 653.7841 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 4067.99 | 2 | 8135.98 | 1089.6402 | 1 | 1089.6402 | 4067.99 | 1 | 4067.99 | 5157.6302 | L1 | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 0.6 | 2440.794 | 1089.6402 | 0.6 | 653.7841 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 3004.905 | 42 | 126206.01 | 804.8853 | 21 | 16902.5906 | 3004.905 | 21 | 63103.005 | 80005.5956 | L1 | 12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 12.6 | 37861.803 | 804.8853 | 12.6 | 10141.5544 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 | 13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 0.6 | 1802.943 | 804.8853 | 0.6 | 482.9312 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 3004.905 | 35 | 105171.675 | 804.8853 | 17.5 | 14085.4922 | 3004.905 | 17.5 | 52585.8375 | 66671.3297 | L1 | 14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 10.5 | 31551.5025 | 804.8853 | 10.5 | 8451.2953 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 | 15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 0.6 | 1802.943 | 804.8853 | 0.6 | 482.9312 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 804.8853 | 0.5 | 402.4426 | 3004.905 | 0.5 | 1502.4525 | 1904.8951 | L1 | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 0.3 | 901.4715 | 804.8853 | 0.3 | 241.4656 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 4688.635 | 32 | 150036.32 | 1255.8844 | 16 | 20094.15 | 4688.635 | 16 | 75018.16 | 95112.31 | L1 | 17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 9.6 | 45010.896 | 1255.8844 | 9.6 | 12056.49 | L1
18 | H10A80G07 | Taper pin | 99.0243 | 4 | 99.0243 | 4 | 396.097 | 26.5244 | 2 | 53.0487 | 99.0243 | 2 | 198.0485 | 251.0972 | L1 | 18 | H10A80G07 | Taper pin | 99.0243 | 4 | 2.8 | 277.2679 | 26.5244 | 1.2 | 31.8292 | L1
[7 empty] | 1228910.642 | [6 empty] | 779041.5677 | [7 empty] | 368831.6314 |  |  | 98751.748

## GASES CALIENTES
1 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 1.229
COSTO DE UN GASES CALIENTES CON CAMBIO DE PLACAS AL 50% , % VANES y BLADES CONFORME A INFORMACION DE FABRICANTE (*)
[7 empty] | US$ |  | US$ |  |  | 1.229
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas | [8 empty] | 14451484.3936
y el 50% de placas restante son reparadas
En la primera inspección los álabes rotoricos y estatóricos son cambiados al 100% por álabes nuevos, a partir de la segunda inspección | [8 empty] | 2669730.0675
el % de de cambio también está indicado por el fabricate y depende de la etapa a la que pertenece.
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 12940908.1006 |  | 9435009.9675 | 9176665.9543 | 3063001.4786
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 7167554.3586 |  | 11311673.0532 | 12262990.7543 | 10367495.6643
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.58 | 144 | 144 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.45473 | 144 | 144 | 65.4811 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.435 | 24 | 24 | 442.44 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.435 | 192 | 192 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.832 | 24 | 24 | 235.968 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.233 | 48 | 48 | 1979.1816 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2905 | 48 | 48 | 61.9416 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.821 | 48 | 48 | 327.4056 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2905 | 48 | 48 | 61.9416 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6346 | 48 | 48 | 78.4594 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.08603 | 48 | 48 | 4.1294 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.435 | 24 | 24 | 442.44 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1049 | 192 | 192 | 788.1331 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.74 | 48 | 6 | 442.44 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4799 | 576 | 60 | 208.7919 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 614.5 | 576 | 60 | 36870 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.603 | 576 | 60 | 516.18 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.16 | 576 | 60 | 69.5973 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.687 | 576 | 60 | 221.22 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6378 | 576 | 60 | 218.2704 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.32 | 576 | 60 | 5899.2 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.29 | 24 | 9 | 110.61 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.603 | 24 | 9 | 77.427 | E |  |  |  |  | 7
56200.2981
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 32 | 3 | 3 | 96 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 26 | 2 | 2 | 52 | E |  |  |  |  | 26
148
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.74 | 24 | 24 | 1769.76 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.58 | 96 | 96 | 2359.68 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.58 | 24 | 24 | 589.92 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.48 | 24 | 24 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.29 | 48 | 48 | 589.92 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.748 | 2 | 2 | 29.496 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.58 | 96 | 96 | 2359.68 | E |  |  |  |  | 20
15957.336
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.145 | 12 | 12 | 73.74 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.435 | 8 | 8 | 147.48 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.29 | 12 | 12 | 147.48 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.122 | 4 | 4 | 88.488 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 24.58 | 4 | 4 | 98.32 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 101.7722 | 77 | 77 | 7836.463 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 158.1682 | 77 | 77 | 12178.9481 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 111.404 | 77 | 77 | 8578.1093 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 56.0645 | 77 | 77 | 4316.9661 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 97.6503 | 10 | 10 | 976.5026 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 85.2705 | 77 | 77 | 6565.8289 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 96.2487 | 30 | 30 | 2887.4596 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 64.6399 | 30 | 30 | 1939.1963 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
45834.9819
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
14 | H13C74B40 | Seal trip | 73.16 | 67 | 67 | 4901.7215 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 350.7207 | 67 | 67 | 23498.2867 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
16 | H13C74B65 | Seal trip | 107.2751 | 67 | 67 | 7187.4337 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 79.7676 | 67 | 67 | 5344.4308 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 79.7676 | 67 | 67 | 5344.4308 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 92.1474 | 67 | 67 | 6173.8746 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.6732 | 158 | 158 | 580.3642 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.4097 | 126 | 126 | 1059.6189 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 173.5099 | 10 | 10 | 1735.0994 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 85.2705 | 59 | 59 | 5030.9598 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 385.1051 | 59 | 59 | 22721.1996 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 193.9265 | 59 | 59 | 11441.6655 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 79.7676 | 59 | 59 | 4706.2898 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 96.2763 | 59 | 59 | 5680.2999 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 154.0393 | 59 | 59 | 9088.3169 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 96.2763 | 69 | 69 | 6643.0626 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.3464 | 14 | 14 | 102.8493 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.36594 | 2 | 2 | 0.73188 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4166 | 16 | 16 | 38.6652 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 9.832 | 16 | 16 | 157.312 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.4661 | 4 | 4 | 61.8643 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 269.5722 | 11 | 11 | 2965.2939 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 269.5722 | 10 | 10 | 2695.7217 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 308.0785 | 1 | 1 | 308.0785 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 133.4086 | 10 | 10 | 1334.0864 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 30.725 | 2 | 2 | 61.45 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 2 | 2 | 9.473 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0633 | 12 | 12 | 12.7595 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
174720.3224
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 49.16 | 6 | 6 | 294.96 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 245.8 | 6 | 6 | 1474.8 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 184.35 | 6 | 6 | 1106.1 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 30.725 | 2 | 2 | 61.45 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 36.87 | 4 | 4 | 147.48 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 36.87 | 4 | 4 | 147.48 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 24.58 | 2 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 245.8 | 78 | 78 | 19172.4 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 307.25 | 01 set | 1 | 307.25 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 307.25 | 16 | 16 | 4916 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 73.74 | 78 | 78 | 5751.72 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 49.16 | 40 | 40 | 1966.4 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 49.16 | 20 | 20 | 983.2 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 49.16 | 10 | 10 | 491.6 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 49.16 | 5 | 5 | 245.8 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 49.16 | 78 | 78 | 3834.48 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.015 | 2 | 2 | 86.03 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 24.58 | 2 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
160912.97
VANES TURBINE |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [11 empty] | VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [7 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 16893.76 | 78 | 16893.76 | 78 | 1317713.28 | 4011 | 70% | 54.6 | 219000.6 | 16893.76 | 30% | 23.4 | 395313.984 | 614314.584 | L4 |  |  | 1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 16893.76 | 78 | 78 | 1317713.28 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 34 | 21428.16 | 34 | 728557.44 | 3829 | 85% | 28.9 | 110658.1 | 21428.16 | 15% | 5.1 | 109283.616 | 219941.716 | L4 |  |  | 2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 34 | 34 | 728557.44 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 21428.16 | 5 | 107140.8 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 21428.16 | 15% | 0.75 | 16071.12 | 32344.37 | L4 |  |  | 3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 5 | 107140.8 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 33 | 21428.16 | 33 | 707129.28 | 3829 | 85% | 28.05 | 107403.45 | 21428.16 | 15% | 4.95 | 106069.392 | 213472.842 | L4 |  |  | 4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 33 | 33 | 707129.28 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 21428.16 | 5 | 107140.8 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 21428.16 | 15% | 0.75 | 16071.12 | 32344.37 | L4 |  |  | 5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 5 | 107140.8 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 28 | 23480.08 | 28 | 657442.24 | 4254 | 90% | 25.2 | 107200.8 | 23480.08 | 10% | 2.8 | 65744.224 | 172945.024 | L4 |  |  | 6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 28 | 28 | 657442.24 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 23480.08 | 5 | 117400.4 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 23480.08 | 10% | 0.5 | 11740.04 | 30883.04 | L4 |  |  | 7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 5 | 117400.4 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 29 | 23480.08 | 29 | 680922.32 | 4254 | 90% | 26.1 | 111029.4 | 23480.08 | 10% | 2.9 | 68092.232 | 179121.632 | L4 |  |  | 8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 29 | 29 | 680922.32 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 23480.08 | 5 | 117400.4 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 23480.08 | 10% | 0.5 | 11740.04 | 30883.04 | L4 |  |  | 9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 5 | 117400.4 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 25584 | 25 | 25584 | 1.25 | 31980 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 1.25 | 31980 | 31980 | L4 |  |  | 10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 25584 | 25 | 5 | 127920 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 25584 | 0.25 | 6396 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 0.25 | 6396 | 6396 | L4 |  |  | 11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 5 | 127920 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 25584 | 24 | 25584 | 1.2 | 30700.8 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 1.2 | 30700.8 | 30700.8 | L4 |  |  | 12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 25584 | 24 | 5 | 127920 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 25584 | 0.25 | 6396 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 0.25 | 6396 | 6396 | L4 | 5% |  | 13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 5 | 127920 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[7 empty] | 4616319.76 | [8 empty] | 1601723.418 | [7 empty] | permutadas las filas |  | 5052526.96 |  |  | 937608.0357
BLADES |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [11 empty] | BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [7 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 23149.36 | 80 | 23149.36 | 80 | 1851948.8 | 4236.6 | 0% | 0 | 0 | 23149.36 | 100% | 80 | 1851948.8 | 1851948.8 | L4 |  |  | 1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 23149.36 | 80 | 80 | 1851948.8 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 40512.16 | 75 | 40512.16 | 75 | 3038412 | 3697 | 50% | 37.5 | 138637.5 | 40512.16 | 50% | 37.5 | 1519206 | 1657843.5 | L4 |  |  | 2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 40512.16 | 75 | 75 | 3038412 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 31231.2 | 55 | 31231.2 | 55 | 1717716 | 3389 | 90% | 49.5 | 167755.5 | 31231.2 | 10% | 5.5 | 171771.6 | 339527.1 | L4 |  |  | 3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 31231.2 | 55 | 55 | 1717716 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 33550.4 | 55 | 33550.4 | 2.75 | 92263.6 | 1700 |  | 0 | 0 | 33550.4 | 5% | 2.75 | 92263.6 | 92263.6 | L4 |  |  | 3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 33550.4 | 55 | 47 | 1576868.8 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[7 empty] | 6700340.4 | [8 empty] | 3941583 | [9 empty] | 8184945.6 |  |  | 787944.6429
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 70.5 | 80 | 80 | 5640 | L1
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 80.573 | 80 | 80 | 6445.8427 | L1
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 210.3876 | 20 | 20 | 4207.7528 | L1
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 44.7303 | 75 | 75 | 3354.7753 | L1
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 45.882 | 75 | 75 | 3441.1517 | L1
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 141.0056 | 25 | 25 | 3525.1404 | L1
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 322.2978 | 55 | 55 | 17726.3764 | L1
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 45.882 | 55 | 55 | 2523.5112 | L1
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 164.5056 | 17 | 17 | 2796.5955 | L1
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 201.4382 | 1 | 1 | 201.4382 | L1
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 89.5281 | 47 | 47 | 4207.8202 | L1
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 45.882 | 47 | 47 | 2156.4551 | L1
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 100.7191 | 47 | 47 | 4733.7978 | L1
60960.6573
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 12 | 12 | 330.3371 | L1
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.3371 | 12 | 12 | 16.0449 | L1
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 21.236 | 6 | 6 | 127.4157 | L1
4 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 6 | 6 | 17.9326 | L1
5 | H13D93H34 | Ring | 12 | 1 | 1 | 12 | E
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 7.6292 | 48 | 48 | 366.2022 | L1
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 22.0225 | 48 | 48 | 1057.0787 | L1
8 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 48 | 48 | 184.9888 | L1
2112
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H00B81D08 | O'ring | 7.5506 | 1 | 2 | 15.1011 | L1
2 | H00C13F80 | O'ring | 7.0787 | 1 | 2 | 14.1573 | L1
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 10 | 1 | 2 | 20 | E
4 | H00C13D25 | O'ring | 8 | 1 | 2 | 16 | E
65.2584
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H10F39E46 | O'ring | 3.5393 | 1 | 1 | 3.5393 | L1
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.2247 | 1 | 1 | 3.2247 | L1
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1236 | 1 | 2 | 0.24719 | L1
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 192.6966 | 80 | 2 | 385.3933 | L1
5 | H12C43H81 | Disk | 0.57303 | 75 | 2 | 1.1461 | L1
6 | H10H39G73 | O'ring | 4 | 75 | 1 | 4 | E
7 | H00C13C42 | O'ring | 4 | 25 | 1 | 4 | E
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.4944 | 75 | 1 | 1.4944 | L1
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.59551 | 55 | 1 | 0.59551 | L1
10 | H11G95F77 | O'ring special | 7 | 55 | 1 | 7 | E
11 | H00A70B96 | Seal ring | 2.7412 | 17 | 1 | 2.7412 | L1
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 5 | 1 | 1 | 5 | E
418.3816
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13E07G41 | Plug balance | 20 | s/r | 20 | 400 | E
400
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 10 | 2 | 2 | 20 | E
2 | H00A70B96 | Seal ring | 0.86517 | 1 | 1 | 0.86517 | L1
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 5 | 1 | 1 | 5 | E
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 8 | 2 | 2 | 16 | E
41.8652
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12C08A16 | Seal ship | 17.9045 | 4 | 4 | 71.618 | L1
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | E
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.2584 | 12 | 12 | 15.1011 | L1
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 5 | 12 | 12 | 60 | E
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 12 | 12 | 12 | 144 | E
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4 | 12 | 12 | 48 | E
346.7191
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H10E01E98 | Seal strip | 7.5506 | 6 | 6 | 45.3034 | L1
45.3034
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F58B39 | Seal strip | 14.1573 | 4 | 4 | 56.6292 | L1
2 | H12F58B47 | Seal strip | 9.1742 | 29 | 29 | 266.0506 | L1
3 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 29 | 29 | 12.5449 | L1
335.2247
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 8000 | 1 | 1 | 8000 | E
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 16000 | 1 | 1 | 16000 | E
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.27528 | 1 | 6 | 1.6517 | L1
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.573 | 80 | 18 | 28.3146 | L1
5 | H11J59G52 | Termocouple | 200 | 75 | 1 | 200 | E
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 200 | 75 | 1 | 200 | E
24429.9663
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13D97C63 | Termocouple | 200 | 1 | 1 | 200 | E
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 200 | 1 | 1 | 200 | E
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 250 | 6 | 6 | 1500 | E
4 |  | Termocouple axial cojinete | 200 | 2 | 2 | 400 | E
2300
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 12.5843 | 16 | 16 | 201.3483 | L1
2 | H11K77B99 | Disk couple | 5.2697 | 16 | 16 | 84.3146 | L1
3 | H13B21D58 | Torque pin | 150 | 2 | 2 | 300 | E
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 20 | 1 | 1 | 20 | E
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 8 | 1 | 1 | 8 | E
6 | H13C74A25 | Tube | 15 | 3 | 3 | 45 | E
7 | H12B99F46 | Screw | 10 | 3 | 3 | 30 | E
8 | H00C10B98 | Helicoil | 30 | 3 | 3 | 90 | E
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 70 | 18 | 9 | 630 | E
10 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 4 | 4 | 11.9551 | L1
11 | H12B81H91 | Socket head screw | 17.3034 | 4 | 4 | 69.2135 | L1
12 | H12A99C66 | Parallel pin | 16.7865 | 4 | 4 | 67.1461 | L1
13 | H10A80G07 | Taper pin | 80.573 | 4 | 2.8 | 225.6045 | L1
1782.582
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 80 | 225 | 157.5 | 12600 | E
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 80 | 100 | 70 | 5600 | E
3 | S/N | Bolt (especial) | 80 | 56 | 39.2 | 3136 | E
4 | S/N | Spring | 20 | 381 | 266.7 | 5334 | E
26670
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
[5 empty] | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. |  |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL | [5 empty] | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [8 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 3004.905 | 38 | 114186.39 | 804.8853 | 19 | 15292.8201 | 3004.905 | 19 | 57093.195 | 72386.0151 | L1 |  |  |  | 1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 11.4 | 34255.917 | 804.8853 | 11.4 | 9175.6921 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 3004.905 | 31 | 93152.055 | 804.8853 | 15.5 | 12475.7217 | 3004.905 | 15.5 | 46576.0275 | 59051.7492 | L1 |  |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 9.3 | 27945.6165 | 804.8853 | 9.3 | 7485.433 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 3004.905 | 30 | 90147.15 | 804.8853 | 15 | 12073.279 | 3004.905 | 15 | 45073.575 | 57146.854 | L1 |  |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 9 | 27044.145 | 804.8853 | 9 | 7243.9674 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 3004.905 | 27 | 81132.435 | 804.8853 | 13.5 | 10865.9511 | 3004.905 | 13.5 | 40566.2175 | 51432.1686 | L1 |  |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 8.1 | 24339.7305 | 804.8853 | 8.1 | 6519.5707 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 3004.905 | 25 | 75122.625 | 804.8853 | 12.5 | 10061.0658 | 3004.905 | 12.5 | 37561.3125 | 47622.3783 | L1 |  |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 7.5 | 22536.7875 | 804.8853 | 7.5 | 6036.6395 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 4067.99 | 24 | 97631.76 | 1089.6402 | 12 | 13075.6821 | 4067.99 | 12 | 48815.88 | 61891.5621 | L1 |  |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 7.2 | 29289.528 | 1089.6402 | 7.2 | 7845.4093 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 3004.905 | 46 | 138225.63 | 804.8853 | 23 | 18512.3612 | 3004.905 | 23 | 69112.815 | 87625.1762 | L1 |  |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 13.8 | 41467.689 | 804.8853 | 13.8 | 11107.4167 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 |  |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 0.6 | 1802.943 | 804.8853 | 0.6 | 482.9312 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 3004.905 | 40 | 120196.2 | 804.8853 | 20 | 16097.7054 | 3004.905 | 20 | 60098.1 | 76195.8054 | L1 |  |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 12 | 36058.86 | 804.8853 | 12 | 9658.6232 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 4067.99 | 2 | 8135.98 | 1089.6402 | 1 | 1089.6402 | 4067.99 | 1 | 4067.99 | 5157.6302 | L1 |  |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 0.6 | 2440.794 | 1089.6402 | 0.6 | 653.7841 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 4067.99 | 2 | 8135.98 | 1089.6402 | 1 | 1089.6402 | 4067.99 | 1 | 4067.99 | 5157.6302 | L1 |  |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 0.6 | 2440.794 | 1089.6402 | 0.6 | 653.7841 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 3004.905 | 42 | 126206.01 | 804.8853 | 21 | 16902.5906 | 3004.905 | 21 | 63103.005 | 80005.5956 | L1 |  |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 12.6 | 37861.803 | 804.8853 | 12.6 | 10141.5544 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 |  |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 0.6 | 1802.943 | 804.8853 | 0.6 | 482.9312 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 3004.905 | 35 | 105171.675 | 804.8853 | 17.5 | 14085.4922 | 3004.905 | 17.5 | 52585.8375 | 66671.3297 | L1 |  |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 10.5 | 31551.5025 | 804.8853 | 10.5 | 8451.2953 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 |  |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 0.6 | 1802.943 | 804.8853 | 0.6 | 482.9312 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 804.8853 | 0.5 | 402.4426 | 3004.905 | 0.5 | 1502.4525 | 1904.8951 | L1 |  |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 0.3 | 901.4715 | 804.8853 | 0.3 | 241.4656 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 4688.635 | 32 | 150036.32 | 1255.8844 | 16 | 20094.15 | 4688.635 | 16 | 75018.16 | 95112.31 | L1 |  |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 9.6 | 45010.896 | 1255.8844 | 9.6 | 12056.49 | L1
[7 empty] | 1228514.545 | [6 empty] | 778790.4705 | [10 empty] | 368554.3635 |  |  | 98719.9188
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.3326 | 36 | 8 | 154.6607 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.8631 | 36 | 8 | 54.9045 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.29 | 82 | 20 | 245.8 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 61.45 | 10 | 2 | 122.9 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.3993 | 2 | 2 | 34.7987 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.1197 | 53 | 12 | 97.4362 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9333 | 125 | 24 | 46.3982 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.3326 | 13 | 3 | 57.9978 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0322 | 33 | 8 | 224.258 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.7008 | 32 | 8 | 117.6065 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.8789 | 32 | 8 | 31.0314 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 110.61 | 2 | 2 | 221.22 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.435 | 4 | 2 | 36.87 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 55.305 | 2 | 2 | 110.61 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0322 | 20 | 4 | 112.129 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 89.3994 | 4 | 2 | 178.7988 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.099 | 12 | 3 | 78.297 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.16 | 12 | 3 | 3.4799 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 65.7308 | 4 | 2 | 131.4616 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.687 | 4 | 2 | 7.374 | E |  |  |  |  | 3
2068.0321
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4137.4039 | 8 | 2 | 8274.8078 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 852.7327 | 8 | 2 | 1705.4653 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 368.7 | 8 | 2 | 737.4 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4424.4 | 4 | 2 | 8848.8 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 860.3 | 4 | 2 | 1720.6 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 393.28 | 4 | 2 | 786.56 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 405.57 | 2 | 2 | 811.14 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 122.9 | 4 | 2 | 245.8 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 49.16 | 4 | 2 | 98.32 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 24.58 | 4 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 61.45 | 1 | 1 | 61.45 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.29 | 1 | 1 | 12.29 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 30.725 | 208 | 80 | 2458 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 24.58 | 16 | 8 | 196.64 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 49.16 | 10 | 4 | 196.64 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 36.87 | 64 | 30 | 1106.1 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3441.2 | 86 | 20 | 68824 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 798.85 | 168 | 40 | 31954 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 344.12 | 180 | 40 | 13764.8 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1843.5 | 8 | 2 | 3687 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 368.7 | 4 | 2 | 737.4 | E |  |  |  |  | 300
146276.3732
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4424.4 | 16 | 6 | 26546.4 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 430.15 | 36 | 8 | 3441.2 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 737.4 | 18 | 4 | 2949.6 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6145 | 2 | 2 | 12290 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3441.2 | 10 | 4 | 13764.8 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 430.15 | 20 | 4 | 1720.6 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1106.1 | 10 | 4 | 4424.4 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1044.65 | 10 | 4 | 4178.6 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 122.9 | 40 | 8 | 983.2 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.58 | 40 | 8 | 196.64 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 49.16 | 2 | 2 | 98.32 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 245.8 | 4 | 2 | 491.6 | E |  |  |  |  | 200
71085.36
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.435 | 8 | 8 | 147.48 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.015 | 96 | 10 | 430.15 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.58 | 192 | 10 | 245.8 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 30.725 | 96 | 10 | 307.25 | E |  |  |  |  | 25
1130.68
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 182.7523 | 30 | 12 | 2193.0276 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 589.6619 | 5 | 5 | 2948.3095 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 194.5015 | 30 | 12 | 2334.0185 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 452.739 | 5 | 5 | 2263.6951 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 182.7523 | 30 | 12 | 2193.0276 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 583.5169 | 5 | 5 | 2917.5846 | L2 |  |  |  |  | 474.79
14849.6629
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 151.7815 | 27 | 27 | 4098.1005 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 147.48 | 35 | 35 | 5161.8 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 135.19 | 44 | 44 | 5948.36 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 129.045 | 49 | 49 | 6323.205 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 122.9 | 58 | 58 | 7128.2 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 116.755 | 66 | 66 | 7705.83 | E |  |  |  |  | 95
36365.4955
Note on J160: pe07511607: no aplica
Note on J161: pe07511607: no aplica
Note on J162: pe07511607: no aplica
Note on J163: pe07511607: no aplica
Note on J173: pe07511607: No Aplica

## OVERHAUL
1 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 1.229
COSTO DE UN OVERHAUL CON CAMBIO DE PLACAS AL 50%, % VANES y BLADES CONFORME A INFORMACION DE FABRICANTE
[7 empty] | US$ |  | US$ |  |  | 1.229
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas | [8 empty] | 19641913.1737 | Suma1 | 18409268.896
y el 50% de placas restante son reparadas | [9 empty] | Suma2 | 1232644.2776
En la primera inspección los álabes rotoricos y estatóricos son cambiados al 100% por álabes nuevos, a partir de la segunda inspección | [8 empty] | 3242731.6677 |  | 19641913.1737
el % de de cambio también está indicado por el fabricate y depende de la etapa a la que pertenece.
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL PRIMER | [6 empty] | 8641899.9825 |  | 17357312.3382
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 8641899.9825 |  | 11595617.563
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.58 | 144 | 144 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.45473 | 144 | 144 | 65.4811 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.435 | 24 | 24 | 442.44 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.435 | 192 | 192 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.832 | 24 | 24 | 235.968 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.233 | 48 | 48 | 1979.1816 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2905 | 48 | 48 | 61.9416 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.821 | 48 | 48 | 327.4056 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2905 | 48 | 48 | 61.9416 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6346 | 48 | 48 | 78.4594 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.08603 | 48 | 48 | 4.1294 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.435 | 24 | 24 | 442.44 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1049 | 192 | 192 | 788.1331 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.74 | 48 | 48 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4799 | 576 | 576 | 2004.4023 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 614.5 | 576 | 576 | 353952 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.603 | 576 | 576 | 4955.328 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.16 | 576 | 576 | 668.1341 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.687 | 576 | 576 | 2123.712 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6378 | 576 | 576 | 2095.3958 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.32 | 576 | 576 | 56632.32 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.29 | 24 | 24 | 294.96 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.603 | 24 | 24 | 206.472 | E |  |  |  |  | 7
438038.8057
EXHAUST
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D55F10 | Bolt | 36.87 |  | 90 | 3318.3 | E |  |  |  |  | 30
2 | H12A32J53 | Washer | 12.29 |  | 90 | 1106.1 | E |  |  |  |  | 10
4424.4
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F65E23 | Seal strip | 11.275 | 68 | 127 | 1431.93 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
2 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 68 | 127 | 67.5191 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
3 | H12F65E31 | Seal strip | 11.275 | 68 | 122 | 1375.5548 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
4 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 44 | 122 | 64.8608 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
5 | H12F65E49 | Seal strip | 11.275 | 44 | 122 | 1375.5548 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
6 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 19 | 122 | 64.8608 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
7 | H12F65E56 | Seal strip | 11.275 | 19 | 122 | 1375.5548 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
8 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 19 | 122 | 64.8608 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
5820.6959
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.328 | 3 | 3 | 117.984 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.954 | 2 | 2 | 63.908 | E |  |  |  |  | 26
181.892
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.74 | 24 | 24 | 1769.76 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.58 | 96 | 96 | 2359.68 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.58 | 24 | 24 | 589.92 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.48 | 24 | 24 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.29 | 48 | 48 | 589.92 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.748 | 2 | 2 | 29.496 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.58 | 96 | 96 | 2359.68 | E |  |  |  |  | 20
15957.336
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.145 | 12 | 12 | 73.74 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.435 | 8 | 8 | 147.48 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.29 | 12 | 12 | 147.48 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.122 | 4 | 4 | 88.488 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 24.58 | 4 | 4 | 98.32 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 101.7722 | 77 | 77 | 7836.463 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 158.1682 | 77 | 77 | 12178.9481 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 111.404 | 77 | 77 | 8578.1093 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 56.0645 | 77 | 77 | 4316.9661 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 97.6503 | 10 | 10 | 976.5026 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 85.2705 | 77 | 77 | 6565.8289 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 96.2487 | 30 | 30 | 2887.4596 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 64.6399 | 30 | 30 | 1939.1963 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
14 | H13C74B40 | Seal trip | 73.16 | 67 | 67 | 4901.7215 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 350.7207 | 67 | 67 | 23498.2867 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
16 | H13C74B65 | Seal trip | 107.2751 | 67 | 67 | 7187.4337 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 79.7676 | 67 | 67 | 5344.4308 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 79.7676 | 67 | 67 | 5344.4308 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 92.1474 | 67 | 67 | 6173.8746 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.6732 | 158 | 158 | 580.3642 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.4097 | 126 | 126 | 1059.6189 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 173.5099 | 10 | 10 | 1735.0994 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 85.2705 | 59 | 59 | 5030.9598 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 385.1051 | 59 | 59 | 22721.1996 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 193.9265 | 59 | 59 | 11441.6655 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 79.7676 | 59 | 59 | 4706.2898 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 96.2763 | 59 | 59 | 5680.2999 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 154.0393 | 59 | 59 | 9088.3169 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 96.2763 | 69 | 69 | 6643.0626 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.3464 | 14 | 14 | 102.8493 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.36594 | 2 | 2 | 0.73188 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4166 | 16 | 16 | 38.6652 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 9.832 | 16 | 16 | 157.312 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.4661 | 4 | 4 | 61.8643 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 269.5722 | 11 | 11 | 2965.2939 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 269.5722 | 10 | 10 | 2695.7217 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 308.0785 | 1 | 1 | 308.0785 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 133.4086 | 10 | 10 | 1334.0864 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 30.725 | 2 | 2 | 61.45 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 2 | 2 | 9.473 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0633 | 12 | 12 | 12.7595 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 184.35 |  | 8 | 1474.8 | E |  |  |  |  | 150
176195.1224
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 49.16 | 6 | 6 | 294.96 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 245.8 | 6 | 6 | 1474.8 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 184.35 | 6 | 6 | 1106.1 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 30.725 | 2 | 2 | 61.45 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 36.87 | 4 | 4 | 147.48 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 36.87 | 4 | 4 | 147.48 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 24.58 | 2 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 245.8 | 78 | 78 | 19172.4 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 307.25 | 01 set | 1 | 307.25 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 307.25 | 16 | 16 | 4916 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 73.74 | 78 | 78 | 5751.72 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 49.16 | 40 | 40 | 1966.4 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 49.16 | 20 | 20 | 983.2 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 49.16 | 10 | 10 | 491.6 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 49.16 | 5 | 5 | 245.8 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 49.16 | 78 | 78 | 3834.48 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.015 | 2 | 2 | 86.03 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 24.58 | 2 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
160912.97
VANES TURBINE |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 20762.431 | 78 | 20762.431 | 78 | 1619469.6211 | 4011 | 70% | 54.6 | 219000.6 | 20762.431 | 30% | 23.4 | 485840.8863 | 704841.4863 | L4 |  | 1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 20762.431 | 78 | 78 | 1619469.6211 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 34 | 26335.2086 | 34 | 895397.0938 | 3829 | 85% | 28.9 | 110658.1 | 26335.2086 | 15% | 5.1 | 134309.5641 | 244967.6641 | L4 |  | 2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 34 | 34 | 895397.0938 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 5 | 26335.2086 | 5 | 131676.0432 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 26335.2086 | 15% | 0.75 | 19751.4065 | 36024.6565 | L4 |  | 3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 5 | 5 | 131676.0432 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 33 | 26335.2086 | 33 | 869061.8851 | 3829 | 85% | 28.05 | 107403.45 | 26335.2086 | 15% | 4.95 | 130359.2828 | 237762.7328 | L4 |  | 4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 33 | 33 | 869061.8851 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 5 | 26335.2086 | 5 | 131676.0432 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 26335.2086 | 15% | 0.75 | 19751.4065 | 36024.6565 | L4 |  | 5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 5 | 5 | 131676.0432 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 28 | 28857.0183 | 28 | 807996.513 | 4254 | 90% | 25.2 | 107200.8 | 28857.0183 | 10% | 2.8 | 80799.6513 | 188000.4513 | L4 |  | 6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 28 | 28 | 807996.513 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 5 | 28857.0183 | 5 | 144285.0916 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 28857.0183 | 10% | 0.5 | 14428.5092 | 33571.5092 | L4 |  | 7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 5 | 5 | 144285.0916 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 29 | 28857.0183 | 29 | 836853.5313 | 4254 | 90% | 26.1 | 111029.4 | 28857.0183 | 10% | 2.9 | 83685.3531 | 194714.7531 | L4 |  | 8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 29 | 29 | 836853.5313 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 5 | 28857.0183 | 5 | 144285.0916 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 28857.0183 | 10% | 0.5 | 14428.5092 | 33571.5092 | L4 |  | 9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 5 | 5 | 144285.0916 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 25 | 31442.736 | 1.25 | 39303.42 | 2668 |  | 0 | 0 | 31442.736 | 5% | 1.25 | 39303.42 | 39303.42 | L4 |  | 10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 25 | 25 | 786068.4 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 5 | 31442.736 | 0.25 | 7860.684 | 2668 |  | 0 | 0 | 31442.736 | 5% | 0.25 | 7860.684 | 7860.684 | L4 |  | 11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 5 | 5 | 157213.68 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 24 | 31442.736 | 1.2 | 37731.2832 | 2668 |  | 0 | 0 | 31442.736 | 5% | 1.2 | 37731.2832 | 37731.2832 | L4 |  | 12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 24 | 24 | 754625.664 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 5 | 31442.736 | 0.25 | 7860.684 | 2668 |  | 0 | 0 | 31442.736 | 5% | 0.25 | 7860.684 | 7860.684 | L4 | 5% | 13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 5 | 5 | 157213.68 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[7 empty] | 5673456.985 | [8 empty] | 1802235.4901 | [8 empty] | 7435822.3378 |  |  | 937608.0357
BLADES |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28450.5634 | 80 | 28450.5634 | 80 | 2276045.0752 | 4236.6 | 0% | 0 | 0 | 28450.5634 | 100% | 80 | 2276045.0752 | 2276045.0752 | L4 |  | 1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28450.5634 | 80 | 80 | 2276045.0752 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 49789.4446 | 75 | 49789.4446 | 75 | 3734208.348 | 3697 | 50% | 37.5 | 138637.5 | 49789.4446 | 50% | 37.5 | 1867104.174 | 2005741.674 | L4 |  | 2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 49789.4446 | 75 | 75 | 3734208.348 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 38383.1448 | 55 | 38383.1448 | 55 | 2111072.964 | 3389 | 90% | 49.5 | 167755.5 | 38383.1448 | 10% | 5.5 | 211107.2964 | 378862.7964 | L4 |  | 3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 38383.1448 | 55 | 55 | 2111072.964 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41233.4416 | 55 | 41233.4416 | 2.75 | 113391.9644 | 1700 |  | 0 | 0 | 41233.4416 | 5% | 2.75 | 113391.9644 | 113391.9644 | L4 |  | 4 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41233.4416 | 55 | 47 | 1937971.7552 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[7 empty] | 8234718.3516 | [8 empty] | 4774041.51 | [8 empty] | 10059298.1424 |  |  | 787944.6429
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 33.832 | 12 | 12 | 405.9843 | L1 |  |  |  |  | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6433 | 12 | 12 | 19.7192 | L1 |  |  |  |  | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.099 | 6 | 6 | 156.5939 | L1 |  |  |  |  | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6732 | 6 | 6 | 22.0391 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 14.748 | 1 | 1 | 14.748 | E |  |  |  |  | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3763 | 48 | 48 | 450.0626 | L1 |  |  |  |  | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0656 | 48 | 48 | 1299.1497 | L1 |  |  |  |  | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 48 | 48 | 227.3512 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
2595.648
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 86.6445 | 80 | 80 | 6931.56 | L1 |  |  |  |  | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 99.0243 | 80 | 80 | 7921.9407 | L1 |  |  |  |  | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 258.5664 | 20 | 20 | 5171.3282 | L1 |  |  |  |  | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 54.9736 | 75 | 75 | 4123.0188 | L1 |  |  |  |  | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 56.389 | 75 | 75 | 4229.1754 | L1 |  |  |  |  | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 173.2959 | 25 | 25 | 4332.3976 | L1 |  |  |  |  | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 396.1039 | 55 | 55 | 21785.7166 | L1 |  |  |  |  | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 56.389 | 55 | 55 | 3101.3953 | L1 |  |  |  |  | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 202.1774 | 17 | 17 | 3437.0159 | L1 |  |  |  |  | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 247.5676 | 1 | 1 | 247.5676 | L1 |  |  |  |  | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 110.03 | 47 | 47 | 5171.4111 | L1 |  |  |  |  | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 56.389 | 47 | 47 | 2650.2833 | L1 |  |  |  |  | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 123.7838 | 47 | 47 | 5817.8374 | L1 |  |  |  |  | 100.7191
74920.6478
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.31761 | 8 | 8 | 2.5409 | L1 |  |  |  |  | 0.25843
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.096663 | 8 | 8 | 0.7733 | L1 |  |  |  |  | 0.078652
3 | H00B81D08 | O'ring | 9.2796 | 1 | 2 | 18.5593 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
4 | H00C13F80 | O'ring | 8.6997 | 1 | 2 | 17.3993 | L1 |  |  |  |  | 7.0787
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 6.145 | 24 | 24 | 147.48 | E |  |  |  |  | 5
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2.458 | 24 | 24 | 58.992 | E |  |  |  |  | 2
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.29 | 1 | 2 | 24.58 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C13D25 | O'ring | 9.832 | 1 | 2 | 19.664 | E |  |  |  |  | 8
289.9888
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3498 | 1 | 1 | 4.3498 | L1 |  |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9632 | 1 | 1 | 3.9632 | L1 |  |  |  |  | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1519 | 1 | 2 | 0.3038 | L1 |  |  |  |  | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 236.8242 | 80 | 2 | 473.6483 | L1 |  |  |  |  | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.70426 | 75 | 2 | 1.4085 | L1 |  |  |  |  | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 4.916 | 75 | 1 | 4.916 | E |  |  |  |  | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 4.916 | 25 | 1 | 4.916 | E |  |  |  |  | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8366 | 75 | 1 | 1.8366 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73188 | 55 | 1 | 0.73188 | L1 |  |  |  |  | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.603 | 55 | 1 | 8.603 | E |  |  |  |  | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3689 | 17 | 1 | 3.3689 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E |  |  |  |  | 5
514.191
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.58 | s/r | 20 | 491.6 | E |  |  |  |  | 20
491.6
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.29 | 2 | 2 | 24.58 | E |  |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0633 | 1 | 1 | 1.0633 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E |  |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.832 | 2 | 2 | 19.664 | E |  |  |  |  | 8
51.4523
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.0046 | 4 | 4 | 88.0185 | L1 |  |  |  |  | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 9.832 | 1 | 1 | 9.832 | E |  |  |  |  | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.5466 | 12 | 12 | 18.5593 | L1 |  |  |  |  | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.145 | 12 | 12 | 73.74 | E |  |  |  |  | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 14.748 | 12 | 12 | 176.976 | E |  |  |  |  | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4.916 | 12 | 12 | 58.992 | E |  |  |  |  | 4
426.1178
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.2796 | 6 | 6 | 55.6778 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
55.6778
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.3993 | 4 | 4 | 69.5973 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.275 | 29 | 29 | 326.9761 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 29 | 29 | 15.4177 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
411.9912
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 9832 | 1 | 1 | 9832 | E |  |  |  |  | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 19664 | 1 | 1 | 19664 | E |  |  |  |  | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.33832 | 1 | 6 | 2.0299 | L1 |  |  |  |  | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9333 | 80 | 18 | 34.7987 | L1 |  |  |  |  | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 245.8 | 75 | 1 | 245.8 | E |  |  |  |  | 200
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4178.6 | 75 | 0 | 0 | E |  |  |  |  | 3400
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4547.3 | 25 | 0 | 0 | E |  |  |  |  | 3700
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 245.8 | 75 | 1 | 245.8 | E |  |  |  |  | 200
30024.4286
BEARING SHELL
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81A19 | O'ring | 3.3689 | 2 | 2 | 6.7379 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.50315 | 4 | 4 | 2.0126 | L1 |  |  |  |  | 0.4094
8.7505
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 245.8 | 1 | 1 | 245.8 | E |  |  |  |  | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 245.8 | 1 | 1 | 245.8 | E |  |  |  |  | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 307.25 | 6 | 6 | 1843.5 | E |  |  |  |  | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 245.8 | 2 | 2 | 491.6 | E |  |  |  |  | 200
2826.7
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.4661 | 16 | 16 | 247.4571 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.4764 | 16 | 16 | 103.6227 | L1 |  |  |  |  | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 184.35 | 2 | 2 | 368.7 | E |  |  |  |  | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 24.58 | 1 | 1 | 24.58 | E |  |  |  |  | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 9.832 | 1 | 1 | 9.832 | E |  |  |  |  | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.435 | 3 | 1 | 18.435 | E |  |  |  |  | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.29 | 3 | 3 | 36.87 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 36.87 | 3 | 3 | 110.61 | E |  |  |  |  | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 86.03 | 18 | 9 | 774.27 | E |  |  |  |  | 70
10 | H13B27K91 | Plate | 36.87 | 2 | 2 | 73.74 | E |  |  |  |  | 30
11 | H13B28A07 | Plate | 36.87 | 2 | 2 | 73.74 | E |  |  |  |  | 30
12 | H13B28A15 | Plate | 36.87 | 2 | 2 | 73.74 | E |  |  |  |  | 30
13 | H13B28A23 | Plate | 36.87 | 2 | 2 | 73.74 | E |  |  |  |  | 30
14 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6732 | 4 | 4 | 14.6928 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.2658 | 4 | 4 | 85.0634 | L1 |  |  |  |  | 17.3034
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.6306 | 4 | 4 | 82.5225 | L1 |  |  |  |  | 16.7865
17 | H10A80G07 | Taper pin | 99.0243 | 4 | 2.8 | 277.2679 | L1 |  |  |  |  | 80.573
2448.8833
PERNOS DE PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.32 | 225 | 157.5 | 15485.4 | E |  |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.32 | 100 | 70 | 6882.4 | E |  |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.32 | 56 | 39.2 | 3854.144 | E |  |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 24.58 | 381 | 266.7 | 6555.486 | E |  |  |  |  | 20
[6 empty] | 32777.43 | [12 empty] | Anterior Calculo CRC
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [18 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [10 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
[5 empty] | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF. | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL | [7 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [5 empty] | 1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 26.6 | 79930.473 | 804.8853 | 26.6 | 21409.9481 | L1 | 1 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | 26.6 | 54475.6045 | 614.3865 | 26.6 | 16342.6813 | L1
1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 3004.905 | 38 | 114186.39 | 804.8853 | 19 | 15292.8201 | 3004.905 | 19 | 57093.195 | 72386.0151 | L1 |  |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 21.7 | 65206.4385 | 804.8853 | 21.7 | 17466.0103 | L1 | 2 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | 21.7 | 47167.0225 | 652.0787 | 21.7 | 14150.1067 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 3004.905 | 31 | 93152.055 | 804.8853 | 15.5 | 12475.7217 | 3004.905 | 15.5 | 46576.0275 | 59051.7492 | L1 |  |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 21 | 63103.005 | 804.8853 | 21 | 16902.5906 | L1 | 3 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | 21 | 44062.3652 | 629.4624 | 21 | 13218.7096 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 3004.905 | 30 | 90147.15 | 804.8853 | 15 | 12073.279 | 3004.905 | 15 | 45073.575 | 57146.854 | L1 |  |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 18.9 | 56792.7045 | 804.8853 | 18.9 | 15212.3316 | L1 | 4 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | 18.9 | 40606.0129 | 644.5399 | 18.9 | 12181.8039 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 3004.905 | 27 | 81132.435 | 804.8853 | 13.5 | 10865.9511 | 3004.905 | 13.5 | 40566.2175 | 51432.1686 | L1 |  |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 17.5 | 52585.8375 | 804.8853 | 17.5 | 14085.4922 | L1 | 5 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | 17.5 | 38477.6826 | 659.6174 | 17.5 | 11543.3048 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 3004.905 | 25 | 75122.625 | 804.8853 | 12.5 | 10061.0658 | 3004.905 | 12.5 | 37561.3125 | 47622.3783 | L1 |  |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 16.8 | 68342.232 | 1089.6402 | 16.8 | 18305.955 | L1 | 6 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | 16.8 | 47914.5438 | 855.6169 | 16.8 | 14374.3631 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 4067.99 | 24 | 97631.76 | 1089.6402 | 12 | 13075.6821 | 4067.99 | 12 | 48815.88 | 61891.5621 | L1 |  |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 32.2 | 96757.941 | 804.8853 | 32.2 | 25917.3056 | L1 | 7 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | 32.2 | 65539.482 | 610.6163 | 32.2 | 19661.8446 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 3004.905 | 46 | 138225.63 | 804.8853 | 23 | 18512.3612 | 3004.905 | 23 | 69112.815 | 87625.1762 | L1 |  |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 1.4 | 1126.8394 | L1 | 8 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | 1.4 | 2849.5427 | 610.6163 | 1.4 | 854.8628 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 |  |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 28 | 84137.34 | 804.8853 | 28 | 22536.7875 | L1 | 9 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | 28 | 58749.8202 | 629.4624 | 28 | 17624.9461 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 3004.905 | 40 | 120196.2 | 804.8853 | 20 | 16097.7054 | 3004.905 | 20 | 60098.1 | 76195.8054 | L1 |  |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 1.4 | 5695.186 | 1089.6402 | 1.4 | 1525.4962 | L1 | 10 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | 1.4 | 2937.491 | 629.4624 | 1.4 | 881.2473 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 4067.99 | 2 | 8135.98 | 1089.6402 | 1 | 1089.6402 | 4067.99 | 1 | 4067.99 | 5157.6302 | L1 |  |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 1.4 | 5695.186 | 1089.6402 | 1.4 | 1525.4962 | L1 | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | 1.4 | 3025.4393 | 648.3084 | 1.4 | 907.6318 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 4067.99 | 2 | 8135.98 | 1089.6402 | 1 | 1089.6402 | 4067.99 | 1 | 4067.99 | 5157.6302 | L1 |  |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 29.4 | 88344.207 | 804.8853 | 29.4 | 23663.6269 | L1 | 12 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | 29.4 | 60579.1955 | 618.1551 | 29.4 | 18173.7587 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 3004.905 | 42 | 126206.01 | 804.8853 | 21 | 16902.5906 | 3004.905 | 21 | 63103.005 | 80005.5956 | L1 |  |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 1.4 | 1126.8394 | L1 | 13 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | 1.4 | 2884.7236 | 618.1551 | 1.4 | 865.4171 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 |  |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 24.5 | 73620.1725 | 804.8853 | 24.5 | 19719.6891 | L1 | 14 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | 24.5 | 52021.7584 | 637.0011 | 24.5 | 15606.5275 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 3004.905 | 35 | 105171.675 | 804.8853 | 17.5 | 14085.4922 | 3004.905 | 17.5 | 52585.8375 | 66671.3297 | L1 |  |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 1.4 | 1126.8394 | L1 | 15 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | 1.4 | 2972.6719 | 637.0011 | 1.4 | 891.8016 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 3004.905 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 3809.7903 | L1 |  |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 0.7 | 2103.4335 | 804.8853 | 0.7 | 563.4197 | L1 | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | 0.7 | 1530.3101 | 655.8472 | 0.7 | 459.093 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 1 | 3004.905 | 804.8853 | 0.5 | 402.4426 | 3004.905 | 0.5 | 1502.4525 | 1904.8951 | L1 |  |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 22.4 | 105025.424 | 1255.8844 | 22.4 | 28131.81 | L1 | 17 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | 22.4 | 64448.9528 | 863.1556 | 22.4 | 19334.6858 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 4688.635 | 32 | 150036.32 | 1255.8844 | 16 | 20094.15 | 4688.635 | 16 | 75018.16 | 95112.31 | L1 | [9 empty] | 859960.1815 |  |  | 230346.4772 | [7 empty] | 590242.6191 |  |  | 177072.7857
[7 empty] | 1228514.545 | [6 empty] | 778790.4705
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.3326 | 36 | 8 | 154.6607 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.8631 | 36 | 8 | 54.9045 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.29 | 82 | 20 | 245.8 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 61.45 | 10 | 2 | 122.9 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.3993 | 2 | 2 | 34.7987 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.1197 | 53 | 12 | 97.4362 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9333 | 125 | 24 | 46.3982 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.3326 | 13 | 3 | 57.9978 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0322 | 33 | 8 | 224.258 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.7008 | 32 | 8 | 117.6065 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.8789 | 32 | 8 | 31.0314 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 110.61 | 2 | 2 | 221.22 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.435 | 4 | 2 | 36.87 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 55.305 | 2 | 2 | 110.61 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0322 | 20 | 4 | 112.129 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 89.3994 | 4 | 2 | 178.7988 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.099 | 12 | 3 | 78.297 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.16 | 12 | 3 | 3.4799 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 65.7308 | 4 | 2 | 131.4616 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.687 | 4 | 2 | 7.374 | E |  |  |  |  | 3
2068.0321
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4137.4039 | 8 | 2 | 8274.8078 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 852.7327 | 8 | 2 | 1705.4653 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 368.7 | 8 | 2 | 737.4 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4424.4 | 4 | 2 | 8848.8 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 860.3 | 4 | 2 | 1720.6 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 393.28 | 4 | 2 | 786.56 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 405.57 | 2 | 2 | 811.14 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 122.9 | 4 | 2 | 245.8 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 49.16 | 4 | 2 | 98.32 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 24.58 | 4 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 61.45 | 1 | 1 | 61.45 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.29 | 1 | 1 | 12.29 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 30.725 | 208 | 80 | 2458 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 24.58 | 16 | 8 | 196.64 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 49.16 | 10 | 4 | 196.64 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 36.87 | 64 | 30 | 1106.1 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3441.2 | 86 | 20 | 68824 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 798.85 | 168 | 40 | 31954 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 344.12 | 180 | 40 | 13764.8 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1843.5 | 8 | 2 | 3687 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 368.7 | 4 | 2 | 737.4 | E |  |  |  |  | 300
146276.3732
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4424.4 | 16 | 6 | 26546.4 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 430.15 | 36 | 8 | 3441.2 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 737.4 | 18 | 4 | 2949.6 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6145 | 2 | 2 | 12290 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3441.2 | 10 | 4 | 13764.8 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 430.15 | 20 | 4 | 1720.6 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1106.1 | 10 | 4 | 4424.4 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1044.65 | 10 | 4 | 4178.6 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 122.9 | 40 | 8 | 983.2 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.58 | 40 | 8 | 196.64 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 49.16 | 2 | 2 | 98.32 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 245.8 | 4 | 2 | 491.6 | E |  |  |  |  | 200
71085.36
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.435 | 8 | 8 | 147.48 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.015 | 96 | 10 | 430.15 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.58 | 192 | 10 | 245.8 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 30.725 | 96 | 10 | 307.25 | E |  |  |  |  | 25
1130.68
CARRIER I COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1229 | 14 | 7 | 8603 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 184.35 | 4 | 2 | 368.7 | E |  |  |  |  | 150
8971.7
CARRIER II COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1229 | 12 | 6 | 7374 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.35 | 4 | 2 | 368.7 | E |  |  |  |  | 150
7742.7
CARRIER III COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1229 | 12 | 6 | 7374 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.35 | 4 | 2 | 368.7 | E |  |  |  |  | 150
7742.7
CARRIER IV COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1229 | 6 | 3 | 3687 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.35 | 2 | 1 | 184.35 | E |  |  |  |  | 150
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 61.45 | 48 | 24 | 1474.8 | E |  |  |  |  | 50
5346.15
MECANISMO IGV
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F02B29 | Pin pivote | 43.015 | 102 | 102 | 4387.53 | E |  |  |  |  | 35
2 | H12G60B25 | Cabezal | 73.74 | 51 | 51 | 3760.74 | E |  |  |  |  | 60
3 | H12G60F13 | Cabezal | 73.74 | 51 | 51 | 3760.74 | E |  |  |  |  | 60
4 | H10E14A87 | Ring lock | 30.725 | 51 | 51 | 1566.975 | E |  |  |  |  | 25
5 | H00C13F56 | O'ring | 61.45 | 16 | 16 | 983.2 | E |  |  |  |  | 50
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 | 12.29 | 1 | 1 | 12.29 | E |  |  |  |  | 10
7 | H12A48G93 | Transmiller | 30.725 | 1 | 10 | 307.25 | E |  |  |  |  | 25
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal | 43.015 | 2 | 2 | 86.03 | E |  |  |  |  | 35
9 | H12A11F68 | Disco | 22.122 | 1 | 1 | 22.122 | E |  |  |  |  | 18
10 | H10A09B92 | Disco B31 | 22.122 | 1 | 1 | 22.122 | E |  |  |  |  | 18
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 | 9.832 | 2 | 2 | 19.664 | E |  |  |  |  | 8
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete | 18.435 | 1 | 1 | 18.435 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 | 8.603 | 2 | 2 | 17.206 | E |  |  |  |  | 7
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX | 18.435 | 6 | 6 | 110.61 | E |  |  |  |  | 15
15 | H12H63G92 | Plate | 12.29 |  | 6 | 73.74 | E |  |  |  |  | 10
15148.654
COMPRESOR STATOR 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.54546 | 216 | 20 | 10.9091 | L1 |  |  |  |  | 0.44382
2 | H1B10A72 | Disk couple | 1.0633 | 216 | 20 | 21.2658 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 36.87 | 216 | 216 | 7963.92 | E |  |  |  |  | 30
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 42.6353 | 216 | 216 | 9209.2146 | L1 |  |  |  |  | 34.691
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 36.7319 | 4 tiras | 4 | 146.9276 | L1 |  |  |  |  | 29.8876
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.8366 | 216 | 216 | 396.7046 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
7 | H12F26G80 | O'ring | 11.5996 | 51 | 51 | 591.5771 | L1 |  |  |  |  | 9.4382
8 | H12B63D85 | O'ring | 10.6329 | 55 | 55 | 584.8107 | L1 |  |  |  |  | 8.6517
9 | H12F26G98 | O'ring | 11.5996 | 110 | 110 | 1275.9506 | L1 |  |  |  |  | 9.4382
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.11061 | 2 | 2 | 0.22122 | L2 |  |  |  |  | 0.09
11 | H11G82B12 | Screw plug | 208.2614 | 2 | 2 | 416.5228 | L1 |  |  |  |  | 169.456
12 | H11G82B20 | Seal ring | 5.5128 | 2 | 2 | 11.0256 | L1 |  |  |  |  | 4.4856
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 49.16 | 2 | 1 | 49.16 | E |  |  |  |  | 40
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 52.0654 | 2 | 1 | 52.0654 | L1 |  |  |  |  | 42.364
20730.2752
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 182.7523 | 30 | 12 | 2193.0276 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 589.6619 | 5 | 5 | 2948.3095 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 194.5015 | 30 | 12 | 2334.0185 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 452.739 | 5 | 5 | 2263.6951 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 182.7523 | 30 | 12 | 2193.0276 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 583.5169 | 5 | 5 | 2917.5846 | L2 |  |  |  |  | 474.79
14849.6629
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 151.7815 | 27 | 27 | 4098.1005 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 147.48 | 35 | 35 | 5161.8 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 135.19 | 44 | 44 | 5948.36 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 129.045 | 49 | 49 | 6323.205 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 122.9 | 58 | 58 | 7128.2 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 116.755 | 66 | 66 | 7705.83 | E |  |  |  |  | 95
36365.4955
Note on J178: pe07511607: no aplica
Note on J179: pe07511607: no aplica
Note on J180: pe07511607: no aplica
Note on J181: pe07511607: no aplica
Note on J191: pe07511607: No Aplica

## Mantto-Elect
COSTOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA UNIDAD SIEMENS V84.3A DURANTE 20 AÑOS
ITEM | DESCRIPCION | AÑOS
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
1 | MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 215000 | 32000 | 29500 | 12000 | 491700 | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 203000
1.1 | MEDICION DE AISLAMIENTO BOB. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
1.2 | CONSUMIBLES EXT. Y REPARAC. |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
1.3 | INSPECCION PARCIAL |  |  |  | 185500 |  |  |  | 185500 | [7 empty] | 185500 |  |  |  | 185500
1.4 | INSPECCION GENERAL | [11 empty] | 442200
1.5 | INSP. Y CALIBRACION PROTECC. |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500
2 | MANTTO DEL INTERRUPTOR DEL ALTERNADOR |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000
2.1 | INSPECCION GENERAL |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000
3 | MANTTO DEL SISTEMA DE TRANSFORMACION |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000
3.1 | INSP. Y MED. AISLAMIENTO BOB. |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000
3.2 | INSP. Y MED. AISL. ACEITE |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000
4 | MANTTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE DISTRIBUC. | [7 empty] | 175000 | [7 empty] | 175000
4.1 | ACTUALIZACION DE EQUIPO | [7 empty] | 175000 | [7 empty] | 175000
COSTOS TOTALES |  | 12000 | 54500 | 32000 | 375000 | 12000 | 74500 | 12000 | 550000 | 32000 | 54500 | 12000 | 651700 | 12000 | 54500 | 32000 | 550000 | 12000 | 74500 | 12000 | 363000

## Resumen
Precio básico de potencia | Flete | 0.33%
| Seguros | 0.9%
| Aranceles | 0%
| Total | 1.23%
COSTOS TOTALES DE MANTENIMIENTO POR UNIDAD SIEMENS V84.3A PROYECTADO A 20 AÑOS
AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
1.0.- COSTO MANTENIMIENTO MECANICO
1.1.-COSTO DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Combustor Menor | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN
| 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655 | 3138.1655
Combustor Mayor 100% placas nuevas | (CMY100 %)
Combustor Mayor 50% placas nuevas y 50% reparables |  | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%)
US$ | 1294560.5074 | 844691.4331 |  | 844691.4331 | 844691.4331 |  | 844691.4331 | 844691.4331 |  | 844691.4331 | 844691.4331 |  | 844691.4331 | 844691.4331 |  | 844691.4331 | 844691.4331 |  | 844691.4331 | 844691.4331
Gases Calientes |  |  | GCAL | [5 empty] | GCAL | [5 empty] | GCAL
Combustor Mayor 50% placas |  |  | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY30%) | [5 empty] | (CMY50%)
US$ |  |  | 12940908.1006 | [5 empty] | 7167554.3586 | [5 empty] | 7167554.3586
OVERHAUL Turbina | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH
Combustor Mayor 50% placas | [5 empty] | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY50%)
US$ | [5 empty] | 8641899.9825 | [5 empty] | 8641899.9825 | [5 empty] | 8641899.9825
Mantenimiento Compresor Turbina | [8 empty] | COMPR
US$ | [8 empty] | 2048445.582
TOTAL FOB | 1297698.6729 | 847829.5986 | 12944046.2661 | 847829.5986 | 847829.5986 | 8645038.148 | 847829.5986 | 847829.5986 | 9219138.1061 | 847829.5986 | 847829.5986 | 8645038.148 | 847829.5986 | 847829.5986 | 7170692.5241 | 847829.5986 | 847829.5986 | 8645038.148 | 847829.5986 | 847829.5986
Derechos y gastos de aduana, transporte y manupuleo | 15961.6937 | 10428.3041 | 159211.7691 | 10428.3041 | 10428.3041 | 106333.9692 | 10428.3041 | 10428.3041 | 113395.3987 | 10428.3041 | 10428.3041 | 106333.9692 | 10428.3041 | 10428.3041 | 88199.518 | 10428.3041 | 10428.3041 | 106333.9692 | 10428.3041 | 10428.3041
TOTAL COSTO ALMACEN | 1313660.3666 | 858257.9026 | 13103258.0351 | 858257.9026 | 858257.9026 | 8751372.1172 | 858257.9026 | 858257.9026 | 9332533.5048 | 858257.9026 | 858257.9026 | 8751372.1172 | 858257.9026 | 858257.9026 | 7258892.0421 | 858257.9026 | 858257.9026 | 8751372.1172 | 858257.9026 | 858257.9026
1.2.- COSTO OPERATIVO ( Compras locales)
OPERATIVOS PROMEDIO | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277
Por Servicios de mantto - TURBINA | 65604.8887 | 65604.8887 | 1541569.5187 | 65604.8887 | 65604.8887 | 2273957.9961 | 65604.8887 | 65604.8887 | 1541569.5187 | 65604.8887 | 65604.8887 | 2273957.9961 | 65604.8887 | 65604.8887 | 1541569.5187 | 65604.8887 | 65604.8887 | 2273957.9961 | 65604.8887 | 65604.8887
1.3.-COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO MECANICO
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO MECANICO | 1419265.2552 | 963862.7913 | 14684827.5538 | 1119450.819 | 963862.7913 | 11065330.1133 | 963862.7913 | 1119450.819 | 10914103.0234 | 963862.7913 | 963862.7913 | 11220918.141 | 963862.7913 | 963862.7913 | 8840461.5608 | 1119450.819 | 963862.7913 | 11065330.1133 | 963862.7913 | 1119450.819
2.0.- COSTO MANTENIMIENTO ELECTRICO
2.1.- COSTO DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES
DESCRIPCION
Alternador | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 215000 | 32000 | 29500 | 12000 | 491700 | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 203000
Interruptor Alternador | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000
sistema transformacion | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000
Sistema Control Distrib. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL FOB | 12000 | 54500 | 32000 | 375000 | 12000 | 74500 | 12000 | 550000 | 32000 | 54500 | 12000 | 651700 | 12000 | 54500 | 32000 | 550000 | 12000 | 74500 | 12000 | 363000
Derechos y gastos de aduana, transporte y manupuleo | 1446 | 6567.25 | 3856 | 45187.5 | 1446 | 8977.25 | 1446 | 66275 | 3856 | 6567.25 | 1446 | 78529.85 | 1446 | 6567.25 | 3856 | 66275 | 1446 | 8977.25 | 1446 | 43741.5
TOTAL COSTO ALMACEN | 13446 | 61067.25 | 35856 | 420187.5 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 616275 | 35856 | 61067.25 | 13446 | 730229.85 | 13446 | 61067.25 | 35856 | 616275 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 406741.5
2.2.- COSTO OPERATIVO
OPERATIVOS PROMEDIO
2.3.-COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO
COSTO TOTAL MANTE. ELECTRICO | 13446 | 61067.25 | 35856 | 420187.5 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 616275 | 35856 | 61067.25 | 13446 | 730229.85 | 13446 | 61067.25 | 35856 | 616275 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 406741.5
CMN : Mantenimiento de combustor menor
CMY30 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 30%
CMY70 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 70%
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 70%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 70 o al 100%)
COMP : Reemplazo de alabes y diafragmas del compresor
Note on B58: Costos Incluidos en 2.1.

## CMY+70%P
1 | 70% | [9 empty] | 1.229
COSTOS DE UN COMBUSTOR MAYOR CON CAMBIO DE PLACAS AL 70%
US$
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR CON REPUESTOS NUEVOS = |  |  |  | 67 |  |  | 925887.3148
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR CON REPUESTOS REPARADOS = |  |  |  | 63 |  |  | 262278.0008
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.58 | 144 | 45 | 1106.1 | E |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.45473 | 144 | 45 | 20.4628 | E |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.435 | 24 | 12 | 221.22 | E |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.435 | 192 | 60 | 1106.1 | E |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.832 | 24 | 24 | 235.968 | E |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.233 | 48 | 12 | 494.7954 | L2 |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2905 | 48 | 15 | 19.3568 | L2 |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.821 | 48 | 15 | 102.3143 | L2 |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2905 | 48 | 15 | 19.3568 | L2 |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6346 | 48 | 15 | 24.5186 | L2 |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.08603 | 48 | 15 | 1.2905 | L2 |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.435 | 24 | 12 | 221.22 | E |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1049 | 192 | 60 | 246.2916 | L2 |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.74 | 48 | 6 | 442.44 | E |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4799 | 576 | 60 | 208.7919 | L1 |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 614.5 | 576 | 60 | 36870 | E |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.603 | 576 | 60 | 516.18 | E |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.16 | 576 | 60 | 69.5973 | L1 |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.687 | 576 | 60 | 221.22 | E |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6378 | 576 | 60 | 218.2704 | S1B3LR |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.32 | 576 | 60 | 5899.2 | E |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.29 | 24 | 9 | 110.61 | E |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.603 | 24 | 9 | 77.427 | E |  |  |  | 7
48452.7312
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.328 | 3 | 3 | 117.984 | E |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.954 | 2 | 2 | 63.908 | E |  |  |  | 26
181.892
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.74 | 24 | 3 | 221.22 | E |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.58 | 48 | 5 | 122.9 | E |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.58 | 96 | 10 | 245.8 | E |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.58 | 24 | 3 | 73.74 | E |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.58 | 48 | 5 | 122.9 | E |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.58 | 48 | 5 | 122.9 | E |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.58 | 48 | 5 | 122.9 | E |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.48 | 24 | 3 | 442.44 | E |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.29 | 48 | 5 | 61.45 | E |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.748 | 2 | 2 | 29.496 | E |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.58 | 96 | 10 | 245.8 | E |  |  |  | 20
1811.546
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3763 | 48 | 12 | 112.5156 | L1 |  |  |  | 7.6292
2 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0656 | 48 | 12 | 324.7874 | L1 |  |  |  | 22.0225
3 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 48 | 12 | 56.8378 | L1 |  |  |  | 3.8539
494.1409
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.2796 | 1 | 2 | 18.5593 | L1 |  |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.6997 | 1 | 2 | 17.3993 | L1 |  |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.29 | 1 | 2 | 24.58 | E |  |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 9.832 | 1 | 2 | 19.664 | E |  |  |  | 8
80.2026
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3498 | 1 | 1 | 4.3498 | L1 |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9632 | 1 | 1 | 3.9632 | L1 |  |  |  | 3.2247
3 | H10H39G73 | O'ring | 4.916 | 75 | 1 | 4.916 | E |  |  |  | 4
4 | H00C13C42 | O'ring | 4.916 | 25 | 1 | 4.916 | E |  |  |  | 4
5 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8366 | 75 | 1 | 1.8366 | L1 |  |  |  | 1.4944
6 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73188 | 55 | 1 | 0.73188 | L1 |  |  |  | 0.59551
7 | H11G95F77 | O'ring special | 8.603 | 55 | 1 | 8.603 | E |  |  |  | 7
8 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3689 | 17 | 1 | 3.3689 | L1 |  |  |  | 2.7412
9 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E |  |  |  | 5
38.8304
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.58 | s/r | 20 | 491.6 | E |  |  |  | 20
491.6
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.29 | 2 | 2 | 24.58 | E |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0633 | 1 | 1 | 1.0633 | L1 |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.832 | 2 | 2 | 19.664 | E |  |  |  | 8
51.4523
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.32 | 225 | 67.5 | 6636.6 | E |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.32 | 100 | 30 | 2949.6 | E |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.32 | 56 | 16.8 | 1651.776 | E |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 24.58 | 381 | 114.3 | 2809.494 | E |  |  |  | 20
14047.47
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 26.6 | 79930.473 | 804.8853 | 21 | 16902.5906 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 21.7 | 65206.4385 | 804.8853 | 18 | 14487.9348 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 21 | 63103.005 | 804.8853 | 17 | 13683.0496 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 18.9 | 56792.7045 | 804.8853 | 16 | 12878.1643 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 17.5 | 52585.8375 | 804.8853 | 15 | 12073.279 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 16.8 | 68342.232 | 1089.6402 | 14 | 15254.9625 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 32.2 | 96757.941 | 804.8853 | 25 | 20122.1317 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 3 | 2414.6558 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 28 | 84137.34 | 804.8853 | 22 | 17707.4759 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 1.4 | 5695.186 | 1089.6402 | 3 | 3268.9205 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 1.4 | 5695.186 | 1089.6402 | 3 | 3268.9205 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 29.4 | 88344.207 | 804.8853 | 23 | 18512.3612 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 3 | 2414.6558 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 24.5 | 73620.1725 | 804.8853 | 20 | 16097.7054 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 3 | 2414.6558 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 0.7 | 2103.4335 | 804.8853 | 3 | 2414.6558 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 22.4 | 105025.424 | 1255.8844 | 18 | 22605.9187 | L1
18 | H10A80G07 | Taper pin | 99.0243 | 4 | 2.8 | 277.2679 | 26.5244 | 4 | 106.0974 | L1
[6 empty] | 860237.4494 |  |  | 196628.1354

## GC70%
1 | 0.7 | 1 | [9 empty] | 1.229
COSTO DE UN GASES CALIENTES CON CAMBIO DE PLACAS AL 70%
[7 empty] | US$ |  |  |  |  | 1.229
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE G. CALIENTES CON REPUESTOS NUEVOS = | [6 empty] | 18001764.2422
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE G. CALIENTES CON REPUESTOS REPARADOS = | [6 empty] | 2828849.4402
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 11393621.0498 | 9176665.9543 |  |  | 3487097.7538
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL SEGUNDO | [6 empty] | 13748561.8108 | 12262990.7543 |  |  | 12645265.0491
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.58 | 144 | 144 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.45473 | 144 | 144 | 65.4811 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.435 | 24 | 24 | 442.44 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.435 | 192 | 192 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.832 | 24 | 24 | 235.968 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.233 | 48 | 48 | 1979.1816 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2905 | 48 | 48 | 61.9416 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.821 | 48 | 48 | 327.4056 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2905 | 48 | 48 | 61.9416 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6346 | 48 | 48 | 78.4594 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.08603 | 48 | 48 | 4.1294 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.435 | 24 | 24 | 442.44 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1049 | 192 | 192 | 788.1331 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.74 | 48 | 6 | 442.44 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4799 | 576 | 60 | 208.7919 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 614.5 | 576 | 60 | 36870 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.603 | 576 | 60 | 516.18 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.16 | 576 | 60 | 69.5973 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.687 | 576 | 60 | 221.22 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6378 | 576 | 60 | 218.2704 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.32 | 576 | 60 | 5899.2 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.29 | 24 | 9 | 110.61 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.603 | 24 | 9 | 77.427 | E |  |  |  |  | 7
56200.2981
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.328 | 3 | 3 | 117.984 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.954 | 2 | 2 | 63.908 | E |  |  |  |  | 26
181.892
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.74 | 24 | 24 | 1769.76 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.58 | 96 | 96 | 2359.68 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.58 | 24 | 24 | 589.92 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.48 | 24 | 24 | 3539.52 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.29 | 48 | 48 | 589.92 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.748 | 2 | 2 | 29.496 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.58 | 96 | 96 | 2359.68 | E |  |  |  |  | 20
15957.336
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.145 | 12 | 12 | 73.74 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.435 | 8 | 8 | 147.48 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.29 | 12 | 12 | 147.48 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.122 | 4 | 4 | 88.488 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 24.58 | 4 | 4 | 98.32 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 101.7722 | 77 | 77 | 7836.463 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 158.1682 | 77 | 77 | 12178.9481 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 111.404 | 77 | 77 | 8578.1093 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 56.0645 | 77 | 77 | 4316.9661 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 97.6503 | 10 | 10 | 976.5026 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 85.2705 | 77 | 77 | 6565.8289 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 96.2487 | 30 | 30 | 2887.4596 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 64.6399 | 30 | 30 | 1939.1963 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
45834.9819
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
14 | H13C74B40 | Seal trip | 73.16 | 67 | 67 | 4901.7215 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 350.7207 | 67 | 67 | 23498.2867 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
16 | H13C74B65 | Seal trip | 107.2751 | 67 | 67 | 7187.4337 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 79.7676 | 67 | 67 | 5344.4308 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 79.7676 | 67 | 67 | 5344.4308 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 92.1474 | 67 | 67 | 6173.8746 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.6732 | 158 | 158 | 580.3642 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.4097 | 126 | 126 | 1059.6189 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 173.5099 | 10 | 10 | 1735.0994 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 85.2705 | 59 | 59 | 5030.9598 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 385.1051 | 59 | 59 | 22721.1996 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 193.9265 | 59 | 59 | 11441.6655 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 79.7676 | 59 | 59 | 4706.2898 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 96.2763 | 59 | 59 | 5680.2999 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 154.0393 | 59 | 59 | 9088.3169 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 96.2763 | 69 | 69 | 6643.0626 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.3464 | 14 | 14 | 102.8493 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.36594 | 2 | 2 | 0.73188 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4166 | 16 | 16 | 38.6652 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 9.832 | 16 | 16 | 157.312 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.4661 | 4 | 4 | 61.8643 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 269.5722 | 11 | 11 | 2965.2939 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 269.5722 | 10 | 10 | 2695.7217 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 308.0785 | 1 | 1 | 308.0785 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 133.4086 | 10 | 10 | 1334.0864 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 30.725 | 2 | 2 | 61.45 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 2 | 2 | 9.473 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0633 | 12 | 12 | 12.7595 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
174720.3224
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 49.16 | 6 | 6 | 294.96 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 245.8 | 6 | 6 | 1474.8 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 184.35 | 6 | 6 | 1106.1 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 30.725 | 2 | 2 | 61.45 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 36.87 | 4 | 4 | 147.48 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 36.87 | 4 | 4 | 147.48 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 24.58 | 2 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 245.8 | 78 | 78 | 19172.4 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 307.25 | 01 set | 1 | 307.25 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 307.25 | 16 | 16 | 4916 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 73.74 | 78 | 78 | 5751.72 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 49.16 | 40 | 40 | 1966.4 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 49.16 | 20 | 20 | 983.2 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 49.16 | 10 | 10 | 491.6 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 49.16 | 5 | 5 | 245.8 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 49.16 | 78 | 78 | 3834.48 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.015 | 2 | 2 | 86.03 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 24.58 | 2 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
160912.97
VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 20762.431 | 78 | 78 | 1619469.6211 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 34 | 34 | 895397.0938 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 5 | 5 | 131676.0432 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 33 | 33 | 869061.8851 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 5 | 5 | 131676.0432 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 28 | 28 | 807996.513 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 5 | 5 | 144285.0916 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 29 | 29 | 836853.5313 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 5 | 5 | 144285.0916 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 25 | 5 | 157213.68 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 5 | 5 | 157213.68 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 24 | 5 | 157213.68 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 5 | 5 | 157213.68 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
|  |  |  | permutadas las filas |  | 6209555.6338 |  |  | 937608.0357
BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28450.5634 | 80 | 80 | 2276045.0752 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 49789.4446 | 75 | 75 | 3734208.348 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 38383.1448 | 55 | 55 | 2111072.964 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41233.4416 | 55 | 47 | 1937971.7552 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[6 empty] | 10059298.1424 |  |  | 787944.6429
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 86.6445 | 80 | 80 | 6931.56 | L1 |  |  |  |  | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 99.0243 | 80 | 80 | 7921.9407 | L1 |  |  |  |  | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 258.5664 | 20 | 20 | 5171.3282 | L1 |  |  |  |  | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 54.9736 | 75 | 75 | 4123.0188 | L1 |  |  |  |  | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 56.389 | 75 | 75 | 4229.1754 | L1 |  |  |  |  | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 173.2959 | 25 | 25 | 4332.3976 | L1 |  |  |  |  | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 396.1039 | 55 | 55 | 21785.7166 | L1 |  |  |  |  | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 56.389 | 55 | 55 | 3101.3953 | L1 |  |  |  |  | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 202.1774 | 17 | 17 | 3437.0159 | L1 |  |  |  |  | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 247.5676 | 1 | 1 | 247.5676 | L1 |  |  |  |  | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 110.03 | 47 | 47 | 5171.4111 | L1 |  |  |  |  | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 56.389 | 47 | 47 | 2650.2833 | L1 |  |  |  |  | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 123.7838 | 47 | 47 | 5817.8374 | L1 |  |  |  |  | 100.7191
74920.6478
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 33.832 | 12 | 12 | 405.9843 | L1 |  |  |  |  | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6433 | 12 | 12 | 19.7192 | L1 |  |  |  |  | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.099 | 6 | 6 | 156.5939 | L1 |  |  |  |  | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6732 | 6 | 6 | 22.0391 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 14.748 | 1 | 1 | 14.748 | E |  |  |  |  | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3763 | 48 | 48 | 450.0626 | L1 |  |  |  |  | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0656 | 48 | 48 | 1299.1497 | L1 |  |  |  |  | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 48 | 48 | 227.3512 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
2595.648
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.2796 | 1 | 2 | 18.5593 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.6997 | 1 | 2 | 17.3993 | L1 |  |  |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.29 | 1 | 2 | 24.58 | E |  |  |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 9.832 | 1 | 2 | 19.664 | E |  |  |  |  | 8
80.2026
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3498 | 1 | 1 | 4.3498 | L1 |  |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9632 | 1 | 1 | 3.9632 | L1 |  |  |  |  | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1519 | 1 | 2 | 0.3038 | L1 |  |  |  |  | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 236.8242 | 80 | 2 | 473.6483 | L1 |  |  |  |  | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.70426 | 75 | 2 | 1.4085 | L1 |  |  |  |  | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 4.916 | 75 | 1 | 4.916 | E |  |  |  |  | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 4.916 | 25 | 1 | 4.916 | E |  |  |  |  | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8366 | 75 | 1 | 1.8366 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73188 | 55 | 1 | 0.73188 | L1 |  |  |  |  | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.603 | 55 | 1 | 8.603 | E |  |  |  |  | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3689 | 17 | 1 | 3.3689 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E |  |  |  |  | 5
514.191
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.58 | s/r | 20 | 491.6 | E |  |  |  |  | 20
491.6
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.29 | 2 | 2 | 24.58 | E |  |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0633 | 1 | 1 | 1.0633 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E |  |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.832 | 2 | 2 | 19.664 | E |  |  |  |  | 8
51.4523
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.0046 | 4 | 4 | 88.0185 | L1 |  |  |  |  | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 9.832 | 1 | 1 | 9.832 | E |  |  |  |  | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.5466 | 12 | 12 | 18.5593 | L1 |  |  |  |  | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.145 | 12 | 12 | 73.74 | E |  |  |  |  | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 14.748 | 12 | 12 | 176.976 | E |  |  |  |  | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4.916 | 12 | 12 | 58.992 | E |  |  |  |  | 4
426.1178
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.2796 | 6 | 6 | 55.6778 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
55.6778
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.3993 | 4 | 4 | 69.5973 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.275 | 29 | 29 | 326.9761 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 29 | 29 | 15.4177 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
411.9912
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 9832 | 1 | 1 | 9832 | E |  |  |  |  | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 19664 | 1 | 1 | 19664 | E |  |  |  |  | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.33832 | 1 | 6 | 2.0299 | L1 |  |  |  |  | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9333 | 80 | 18 | 34.7987 | L1 |  |  |  |  | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 245.8 | 75 | 1 | 245.8 | E |  |  |  |  | 200
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 245.8 | 75 | 1 | 245.8 | E |  |  |  |  | 200
30024.4286
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 245.8 | 1 | 1 | 245.8 | E |  |  |  |  | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 245.8 | 1 | 1 | 245.8 | E |  |  |  |  | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 307.25 | 6 | 6 | 1843.5 | E |  |  |  |  | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 245.8 | 2 | 2 | 491.6 | E |  |  |  |  | 200
2826.7
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.4661 | 16 | 16 | 247.4571 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.4764 | 16 | 16 | 103.6227 | L1 |  |  |  |  | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 184.35 | 2 | 2 | 368.7 | E |  |  |  |  | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 24.58 | 1 | 1 | 24.58 | E |  |  |  |  | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 9.832 | 1 | 1 | 9.832 | E |  |  |  |  | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.435 | 3 | 3 | 55.305 | E |  |  |  |  | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.29 | 3 | 3 | 36.87 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 36.87 | 3 | 3 | 110.61 | E |  |  |  |  | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 86.03 | 18 | 9 | 774.27 | E |  |  |  |  | 70
10 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6732 | 4 | 4 | 14.6928 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
11 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.2658 | 4 | 4 | 85.0634 | L1 |  |  |  |  | 17.3034
12 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.6306 | 4 | 4 | 82.5225 | L1 |  |  |  |  | 16.7865
13 | H10A80G07 | Taper pin | 99.0243 | 4 | 2.8 | 277.2679 | L1 |  |  |  |  | 80.573
2190.7933
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.32 | 225 | 157.5 | 15485.4 | E |  |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.32 | 100 | 70 | 6882.4 | E |  |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.32 | 56 | 39.2 | 3854.144 | E |  |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 24.58 | 381 | 266.7 | 6555.486 | E |  |  |  |  | 20
32777.43
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 26.6 | 79930.473 | 804.8853 | 26.6 | 21409.9481 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 21.7 | 65206.4385 | 804.8853 | 21.7 | 17466.0103 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 21 | 63103.005 | 804.8853 | 21 | 16902.5906 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 18.9 | 56792.7045 | 804.8853 | 18.9 | 15212.3316 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 17.5 | 52585.8375 | 804.8853 | 17.5 | 14085.4922 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 16.8 | 68342.232 | 1089.6402 | 16.8 | 18305.955 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 32.2 | 96757.941 | 804.8853 | 32.2 | 25917.3056 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 1.4 | 1126.8394 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 28 | 84137.34 | 804.8853 | 28 | 22536.7875 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 1.4 | 5695.186 | 1089.6402 | 1.4 | 1525.4962 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 1.4 | 5695.186 | 1089.6402 | 1.4 | 1525.4962 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 29.4 | 88344.207 | 804.8853 | 29.4 | 23663.6269 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 1.4 | 1126.8394 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 24.5 | 73620.1725 | 804.8853 | 24.5 | 19719.6891 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 1.4 | 4206.867 | 804.8853 | 1.4 | 1126.8394 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 0.7 | 2103.4335 | 804.8853 | 0.7 | 563.4197 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 22.4 | 105025.424 | 1255.8844 | 22.4 | 28131.81 | L1
[6 empty] | 859960.1815 |  |  | 230346.4772
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.3326 | 36 | 8 | 154.6607 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.8631 | 36 | 8 | 54.9045 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.29 | 82 | 20 | 245.8 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 61.45 | 10 | 2 | 122.9 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.3993 | 2 | 2 | 34.7987 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.1197 | 53 | 12 | 97.4362 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9333 | 125 | 24 | 46.3982 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.3326 | 13 | 3 | 57.9978 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0322 | 33 | 8 | 224.258 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.7008 | 32 | 8 | 117.6065 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.8789 | 32 | 8 | 31.0314 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 110.61 | 2 | 2 | 221.22 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.435 | 4 | 2 | 36.87 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 55.305 | 2 | 2 | 110.61 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0322 | 20 | 4 | 112.129 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 89.3994 | 4 | 2 | 178.7988 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.099 | 12 | 3 | 78.297 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.16 | 12 | 3 | 3.4799 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 65.7308 | 4 | 2 | 131.4616 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.687 | 4 | 2 | 7.374 | E |  |  |  |  | 3
2068.0321
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4137.4039 | 8 | 2 | 8274.8078 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 852.7327 | 8 | 2 | 1705.4653 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 368.7 | 8 | 2 | 737.4 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4424.4 | 4 | 2 | 8848.8 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 860.3 | 4 | 2 | 1720.6 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 393.28 | 4 | 2 | 786.56 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 405.57 | 2 | 2 | 811.14 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 122.9 | 4 | 2 | 245.8 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 49.16 | 4 | 2 | 98.32 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 24.58 | 4 | 2 | 49.16 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 61.45 | 1 | 1 | 61.45 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.29 | 1 | 1 | 12.29 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 30.725 | 208 | 80 | 2458 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 24.58 | 16 | 8 | 196.64 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 49.16 | 10 | 4 | 196.64 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 36.87 | 64 | 30 | 1106.1 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3441.2 | 86 | 20 | 68824 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 798.85 | 168 | 40 | 31954 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 344.12 | 180 | 40 | 13764.8 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1843.5 | 8 | 2 | 3687 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 368.7 | 4 | 2 | 737.4 | E |  |  |  |  | 300
146276.3732
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4424.4 | 16 | 6 | 26546.4 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 430.15 | 36 | 8 | 3441.2 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 737.4 | 18 | 4 | 2949.6 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6145 | 2 | 2 | 12290 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3441.2 | 10 | 4 | 13764.8 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 430.15 | 20 | 4 | 1720.6 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1106.1 | 10 | 4 | 4424.4 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1044.65 | 10 | 4 | 4178.6 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 122.9 | 40 | 8 | 983.2 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.58 | 40 | 8 | 196.64 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 49.16 | 2 | 2 | 98.32 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 245.8 | 4 | 2 | 491.6 | E |  |  |  |  | 200
71085.36
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.435 | 8 | 8 | 147.48 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.015 | 96 | 10 | 430.15 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.58 | 192 | 10 | 245.8 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 30.725 | 96 | 10 | 307.25 | E |  |  |  |  | 25
1130.68
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 182.7523 | 30 | 12 | 2193.0276 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 589.6619 | 5 | 5 | 2948.3095 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 194.5015 | 30 | 12 | 2334.0185 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 452.739 | 5 | 5 | 2263.6951 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 182.7523 | 30 | 12 | 2193.0276 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 583.5169 | 5 | 5 | 2917.5846 | L2 |  |  |  |  | 474.79
14849.6629
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 151.7815 | 27 | 27 | 4098.1005 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 147.48 | 35 | 35 | 5161.8 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 135.19 | 44 | 44 | 5948.36 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 129.045 | 49 | 49 | 6323.205 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 122.9 | 58 | 58 | 7128.2 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 116.755 | 66 | 66 | 7705.83 | E |  |  |  |  | 95
36365.4955

## OVERHAUL100%
1 | [12 empty] | 1.229
COSTO DE UN OVERHAUL CON CAMBIO DE PLACAS AL 100%
[7 empty] | US$ | [5 empty] | 1.229
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL CON REPUESTOS NUEVOS = | [6 empty] | 20379291.2823 |  | 18409268.896 | 1970022.3862
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL CON REPUESTOS REPARADOS = | [6 empty] | 3710275.3316
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA PRIMER = | [6 empty] | 12666348.6616 |  |  | 3443307.7854
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL SEGUNDO + INYECCION DE AGUA = | [6 empty] | 14641549.2462
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.58 | 144 | 144 | 3539.52 | E | [5 empty] | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.45473 | 144 | 144 | 65.4811 | E | [5 empty] | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.435 | 24 | 24 | 442.44 | E | [5 empty] | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.435 | 192 | 192 | 3539.52 | E | [5 empty] | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.832 | 24 | 24 | 235.968 | E | [5 empty] | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.233 | 48 | 48 | 1979.1816 | L2 | [5 empty] | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2905 | 48 | 48 | 61.9416 | L2 | [5 empty] | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.821 | 48 | 48 | 327.4056 | L2 | [5 empty] | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2905 | 48 | 48 | 61.9416 | L2 | [5 empty] | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6346 | 48 | 48 | 78.4594 | L2 | [5 empty] | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.08603 | 48 | 48 | 4.1294 | L2 | [5 empty] | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.435 | 24 | 24 | 442.44 | E | [5 empty] | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1049 | 192 | 192 | 788.1331 | L2 | [5 empty] | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.74 | 48 | 48 | 3539.52 | E | [5 empty] | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4799 | 576 | 576 | 2004.4023 | L1 | [5 empty] | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 614.5 | 576 | 576 | 353952 | E | [5 empty] | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.603 | 576 | 576 | 4955.328 | E | [5 empty] | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.16 | 576 | 576 | 668.1341 | L1 | [5 empty] | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.687 | 576 | 576 | 2123.712 | E | [5 empty] | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6378 | 576 | 576 | 2095.3958 | S1B3LR | [5 empty] | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.32 | 576 | 576 | 56632.32 | E | [5 empty] | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.29 | 24 | 24 | 294.96 | E | [5 empty] | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.603 | 24 | 24 | 206.472 | E | [5 empty] | 7
438038.8057
EXHAUST
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D55F10 | Bolt | 36.87 |  | 90 | 3318.3 | E | [5 empty] | 30
2 | H12A32J53 | Washer | 12.29 |  | 90 | 1106.1 | E | [5 empty] | 10
4424.4
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F65E23 | Seal strip | 11.275 | 68 | 127 | 1431.93 | L1 | [5 empty] | 9.1742
2 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 68 | 127 | 67.5191 | L1 | [5 empty] | 0.43258
3 | H12F65E31 | Seal strip | 11.275 | 68 | 122 | 1375.5548 | L1 | [5 empty] | 9.1742
4 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 44 | 122 | 64.8608 | L1 | [5 empty] | 0.43258
5 | H12F65E49 | Seal strip | 11.275 | 44 | 122 | 1375.5548 | L1 | [5 empty] | 9.1742
6 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 19 | 122 | 64.8608 | L1 | [5 empty] | 0.43258
7 | H12F65E56 | Seal strip | 11.275 | 19 | 122 | 1375.5548 | L1 | [5 empty] | 9.1742
8 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 19 | 122 | 64.8608 | L1 | [5 empty] | 0.43258
5820.6959
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.328 | 3 | 3 | 117.984 | E | [5 empty] | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.954 | 2 | 2 | 63.908 | E | [5 empty] | 26
181.892
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.74 | 24 | 24 | 1769.76 | E | [5 empty] | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E | [5 empty] | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.58 | 96 | 96 | 2359.68 | E | [5 empty] | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.58 | 24 | 24 | 589.92 | E | [5 empty] | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E | [5 empty] | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E | [5 empty] | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.58 | 48 | 48 | 1179.84 | E | [5 empty] | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.48 | 24 | 24 | 3539.52 | E | [5 empty] | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.29 | 48 | 48 | 589.92 | E | [5 empty] | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.748 | 2 | 2 | 29.496 | E | [5 empty] | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.58 | 96 | 96 | 2359.68 | E | [5 empty] | 20
15957.336
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.145 | 12 | 12 | 73.74 | E | [5 empty] | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.435 | 8 | 8 | 147.48 | E | [5 empty] | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.29 | 12 | 12 | 147.48 | E | [5 empty] | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.122 | 4 | 4 | 88.488 | E | [5 empty] | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 24.58 | 4 | 4 | 98.32 | E | [5 empty] | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 101.7722 | 77 | 77 | 7836.463 | L1 | [5 empty] | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 158.1682 | 77 | 77 | 12178.9481 | E | [5 empty] | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 111.404 | 77 | 77 | 8578.1093 | L1 | [5 empty] | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 56.0645 | 77 | 77 | 4316.9661 | L1 | [5 empty] | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 97.6503 | 10 | 10 | 976.5026 | L1 | [5 empty] | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 85.2705 | 77 | 77 | 6565.8289 | L1 | [5 empty] | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 96.2487 | 30 | 30 | 2887.4596 | L1 | [5 empty] | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 64.6399 | 30 | 30 | 1939.1963 | L1 | [5 empty] | 52.5955
14 | H13C74B40 | Seal trip | 73.16 | 67 | 67 | 4901.7215 | L1 | [5 empty] | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 350.7207 | 67 | 67 | 23498.2867 | L1 | [5 empty] | 285.3708
74234.9901
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
16 | H13C74B65 | Seal trip | 107.2751 | 67 | 67 | 7187.4337 | L1 | [5 empty] | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 79.7676 | 67 | 67 | 5344.4308 | L1 | [5 empty] | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 79.7676 | 67 | 67 | 5344.4308 | L1 | [5 empty] | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 92.1474 | 67 | 67 | 6173.8746 | L1 | [5 empty] | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.6732 | 158 | 158 | 580.3642 | L1 | [5 empty] | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.4097 | 126 | 126 | 1059.6189 | L1 | [5 empty] | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 173.5099 | 10 | 10 | 1735.0994 | L1 | [5 empty] | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 85.2705 | 59 | 59 | 5030.9598 | L1 | [5 empty] | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 385.1051 | 59 | 59 | 22721.1996 | L1 | [5 empty] | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 193.9265 | 59 | 59 | 11441.6655 | L1 | [5 empty] | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 79.7676 | 59 | 59 | 4706.2898 | L1 | [5 empty] | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 96.2763 | 59 | 59 | 5680.2999 | L1 | [5 empty] | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 154.0393 | 59 | 59 | 9088.3169 | L1 | [5 empty] | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 96.2763 | 69 | 69 | 6643.0626 | L1 | [5 empty] | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.3464 | 14 | 14 | 102.8493 | L1 | [5 empty] | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.36594 | 2 | 2 | 0.73188 | L1 | [5 empty] | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4166 | 16 | 16 | 38.6652 | L1 | [5 empty] | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 9.832 | 16 | 16 | 157.312 | E | [5 empty] | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.4661 | 4 | 4 | 61.8643 | L1 | [5 empty] | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 269.5722 | 11 | 11 | 2965.2939 | L1 | [5 empty] | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 269.5722 | 10 | 10 | 2695.7217 | L1 | [5 empty] | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 308.0785 | 1 | 1 | 308.0785 | L1 | [5 empty] | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 133.4086 | 10 | 10 | 1334.0864 | L1 | [5 empty] | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 30.725 | 2 | 2 | 61.45 | E | [5 empty] | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 2 | 2 | 9.473 | L1 | [5 empty] | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0633 | 12 | 12 | 12.7595 | L1 | [5 empty] | 0.86517
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 184.35 |  | 8 | 1474.8 | E | [5 empty] | 150
176195.1224
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 49.16 | 6 | 6 | 294.96 | E | [5 empty] | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 245.8 | 6 | 6 | 1474.8 | E | [5 empty] | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 184.35 | 6 | 6 | 1106.1 | E | [5 empty] | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 30.725 | 2 | 2 | 61.45 | E | [5 empty] | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 36.87 | 4 | 4 | 147.48 | E | [5 empty] | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 36.87 | 4 | 4 | 147.48 | E | [5 empty] | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 24.58 | 2 | 2 | 49.16 | E | [5 empty] | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 245.8 | 78 | 78 | 19172.4 | E | [5 empty] | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E | [5 empty] | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E | [5 empty] | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 307.25 | 01 set | 1 | 307.25 | E | [5 empty] | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 307.25 | 16 | 16 | 4916 | E | [5 empty] | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E | [5 empty] | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E | [5 empty] | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 307.25 | 78 | 78 | 23965.5 | E | [5 empty] | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 73.74 | 78 | 78 | 5751.72 | E | [5 empty] | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 49.16 | 40 | 40 | 1966.4 | E | [5 empty] | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 49.16 | 20 | 20 | 983.2 | E | [5 empty] | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 49.16 | 10 | 10 | 491.6 | E | [5 empty] | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 49.16 | 5 | 5 | 245.8 | E | [5 empty] | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 49.16 | 78 | 78 | 3834.48 | E | [5 empty] | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.015 | 2 | 2 | 86.03 | E | [5 empty] | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 24.58 | 2 | 2 | 49.16 | E | [5 empty] | 20
160912.97
VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 20762.431 | 78 | 78 | 1619469.6211 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 34 | 34 | 895397.0938 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 5 | 5 | 131676.0432 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 33 | 33 | 869061.8851 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26335.2086 | 5 | 5 | 131676.0432 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 28 | 28 | 807996.513 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 5 | 5 | 144285.0916 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 29 | 29 | 836853.5313 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 28857.0183 | 5 | 5 | 144285.0916 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 25 | 25 | 786068.4 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 5 | 5 | 157213.68 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 24 | 24 | 754625.664 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31442.736 | 5 | 5 | 157213.68 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[6 empty] | 7435822.3378 |  |  | 937608.0357
BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28450.5634 | 80 | 80 | 2276045.0752 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 49789.4446 | 75 | 75 | 3734208.348 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 38383.1448 | 55 | 55 | 2111072.964 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41233.4416 | 55 | 47 | 1937971.7552 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[6 empty] | 10059298.1424 |  |  | 787944.6429
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 33.832 | 12 | 12 | 405.9843 | L1 | [5 empty] | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6433 | 12 | 12 | 19.7192 | L1 | [5 empty] | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.099 | 6 | 6 | 156.5939 | L1 | [5 empty] | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6732 | 6 | 6 | 22.0391 | L1 | [5 empty] | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 14.748 | 1 | 1 | 14.748 | E | [5 empty] | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3763 | 48 | 48 | 450.0626 | L1 | [5 empty] | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0656 | 48 | 48 | 1299.1497 | L1 | [5 empty] | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7365 | 48 | 48 | 227.3512 | L1 | [5 empty] | 3.8539
2595.648
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 86.6445 | 80 | 80 | 6931.56 | L1 | [5 empty] | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 99.0243 | 80 | 80 | 7921.9407 | L1 | [5 empty] | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 258.5664 | 20 | 20 | 5171.3282 | L1 | [5 empty] | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 54.9736 | 75 | 75 | 4123.0188 | L1 | [5 empty] | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 56.389 | 75 | 75 | 4229.1754 | L1 | [5 empty] | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 173.2959 | 25 | 25 | 4332.3976 | L1 | [5 empty] | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 396.1039 | 55 | 55 | 21785.7166 | L1 | [5 empty] | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 56.389 | 55 | 55 | 3101.3953 | L1 | [5 empty] | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 202.1774 | 17 | 17 | 3437.0159 | L1 | [5 empty] | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 247.5676 | 1 | 1 | 247.5676 | L1 | [5 empty] | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 110.03 | 47 | 47 | 5171.4111 | L1 | [5 empty] | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 56.389 | 47 | 47 | 2650.2833 | L1 | [5 empty] | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 123.7838 | 47 | 47 | 5817.8374 | L1 | [5 empty] | 100.7191
74920.6478
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.31761 | 8 | 8 | 2.5409 | L1 | [5 empty] | 0.25843
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.096663 | 8 | 8 | 0.7733 | L1 | [5 empty] | 0.078652
3 | H00B81D08 | O'ring | 9.2796 | 1 | 2 | 18.5593 | L1 | [5 empty] | 7.5506
4 | H00C13F80 | O'ring | 8.6997 | 1 | 2 | 17.3993 | L1 | [5 empty] | 7.0787
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 6.145 | 24 | 24 | 147.48 | E | [5 empty] | 5
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2.458 | 24 | 24 | 58.992 | E | [5 empty] | 2
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.29 | 1 | 2 | 24.58 | E | [5 empty] | 10
8 | H00C13D25 | O'ring | 9.832 | 1 | 2 | 19.664 | E | [5 empty] | 8
289.9888
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3498 | 1 | 1 | 4.3498 | L1 | [5 empty] | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9632 | 1 | 1 | 3.9632 | L1 | [5 empty] | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1519 | 1 | 2 | 0.3038 | L1 | [5 empty] | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 236.8242 | 80 | 2 | 473.6483 | L1 | [5 empty] | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.70426 | 75 | 2 | 1.4085 | L1 | [5 empty] | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 4.916 | 75 | 1 | 4.916 | E | [5 empty] | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 4.916 | 25 | 1 | 4.916 | E | [5 empty] | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8366 | 75 | 1 | 1.8366 | L1 | [5 empty] | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73188 | 55 | 1 | 0.73188 | L1 | [5 empty] | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.603 | 55 | 1 | 8.603 | E | [5 empty] | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3689 | 17 | 1 | 3.3689 | L1 | [5 empty] | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E | [5 empty] | 5
514.191
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.58 | s/r | 20 | 491.6 | E | [5 empty] | 20
491.6
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.29 | 2 | 2 | 24.58 | E | [5 empty] | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0633 | 1 | 1 | 1.0633 | L1 | [5 empty] | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.145 | 1 | 1 | 6.145 | E | [5 empty] | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.832 | 2 | 2 | 19.664 | E | [5 empty] | 8
51.4523
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.0046 | 4 | 4 | 88.0185 | L1 | [5 empty] | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 9.832 | 1 | 1 | 9.832 | E | [5 empty] | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.5466 | 12 | 12 | 18.5593 | L1 | [5 empty] | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.145 | 12 | 12 | 73.74 | E | [5 empty] | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 14.748 | 12 | 12 | 176.976 | E | [5 empty] | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4.916 | 12 | 12 | 58.992 | E | [5 empty] | 4
426.1178
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.2796 | 6 | 6 | 55.6778 | L1 | [5 empty] | 7.5506
55.6778
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.3993 | 4 | 4 | 69.5973 | L1 | [5 empty] | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.275 | 29 | 29 | 326.9761 | L1 | [5 empty] | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.53165 | 29 | 29 | 15.4177 | L1 | [5 empty] | 0.43258
411.9912
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 9832 | 1 | 1 | 9832 | E | [5 empty] | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 19664 | 1 | 1 | 19664 | E | [5 empty] | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.33832 | 1 | 6 | 2.0299 | L1 | [5 empty] | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9333 | 80 | 18 | 34.7987 | L1 | [5 empty] | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 245.8 | 75 | 1 | 245.8 | E | [5 empty] | 200
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4178.6 | 75 | 0 | 0 | E | [5 empty] | 3400
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4547.3 | 25 | 0 | 0 | E | [5 empty] | 3700
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 245.8 | 75 | 1 | 245.8 | E | [5 empty] | 200
30024.4286
BEARING SHELL
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81A19 | O'ring | 3.3689 | 2 | 2 | 6.7379 | L1 | [5 empty] | 2.7412
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.50315 | 4 | 4 | 2.0126 | L1 | [5 empty] | 0.4094
8.7505
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 245.8 | 1 | 1 | 245.8 | E | [5 empty] | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 245.8 | 1 | 1 | 245.8 | E | [5 empty] | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 307.25 | 6 | 6 | 1843.5 | E | [5 empty] | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 245.8 | 2 | 2 | 491.6 | E | [5 empty] | 200
2826.7
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.4661 | 16 | 16 | 247.4571 | L1 | [5 empty] | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.4764 | 16 | 16 | 103.6227 | L1 | [5 empty] | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 184.35 | 2 | 2 | 368.7 | E | [5 empty] | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 24.58 | 1 | 1 | 24.58 | E | [5 empty] | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 9.832 | 1 | 1 | 9.832 | E | [5 empty] | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.435 | 3 | 1 | 18.435 | E | [5 empty] | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.29 | 3 | 3 | 36.87 | E | [5 empty] | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 36.87 | 3 | 3 | 110.61 | E | [5 empty] | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 86.03 | 18 | 9 | 774.27 | E | [5 empty] | 70
10 | H13B27K91 | Plate | 36.87 | 2 | 2 | 73.74 | E | [5 empty] | 30
11 | H13B28A07 | Plate | 36.87 | 2 | 2 | 73.74 | E | [5 empty] | 30
12 | H13B28A15 | Plate | 36.87 | 2 | 2 | 73.74 | E | [5 empty] | 30
13 | H13B28A23 | Plate | 36.87 | 2 | 2 | 73.74 | E | [5 empty] | 30
14 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6732 | 4 | 4 | 14.6928 | L1 | [5 empty] | 2.9888
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.2658 | 4 | 4 | 85.0634 | L1 | [5 empty] | 17.3034
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.6306 | 4 | 4 | 82.5225 | L1 | [5 empty] | 16.7865
17 | H10A80G07 | Taper pin | 99.0243 | 4 | 4 | 396.097 | L1 | [5 empty] | 80.573
2567.7124
PERNOS DE PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.32 | 225 | 225 | 22122 | E | [5 empty] | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.32 | 100 | 100 | 9832 | E | [5 empty] | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.32 | 56 | 56 | 5505.92 | E | [5 empty] | 80
4 | S/N | Spring | 24.58 | 381 | 381 | 9364.98 | E | [5 empty] | 20
[6 empty] | 46824.9 | [6 empty] | Anterior Calculo CRC
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [12 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3004.905 | 38 | 38 | 114186.39 | 804.8853 | 38 | 30585.6402 | L1 |  |  | 1 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | 38 | 77822.2921 | 614.3865 | 38 | 23346.6876 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R1 | 38 | 2445 | 92910
2 | H12G95C79 | Plate | 3004.905 | 31 | 31 | 93152.055 | 804.8853 | 31 | 24951.4433 | L1 |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | 31 | 67381.4607 | 652.0787 | 31 | 20214.4382 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R2 | 31 | 2445 | 75795
3 | H12G95C87 | Plate | 3004.905 | 30 | 30 | 90147.15 | 804.8853 | 30 | 24146.558 | L1 |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | 30 | 62946.236 | 629.4624 | 30 | 18883.8708 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R3 | 30 | 2445 | 73350
4 | H12G95C95 | Plate | 3004.905 | 27 | 27 | 81132.435 | 804.8853 | 27 | 21731.9022 | L1 |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | 27 | 58008.5899 | 644.5399 | 27 | 17402.577 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R4 | 27 | 2445 | 66015
5 | H12G95D03 | Plate | 3004.905 | 25 | 25 | 75122.625 | 804.8853 | 25 | 20122.1317 | L1 |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | 25 | 54968.118 | 659.6174 | 25 | 16490.4354 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R5 | 25 | 2445 | 61125
6 | H12H18F35 | Plate | 4067.99 | 24 | 24 | 97631.76 | 1089.6402 | 24 | 26151.3643 | L1 |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | 24 | 68449.3483 | 855.6169 | 24 | 20534.8045 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R6 | 28 | 3310 | 92680
7 | H13C07K83 | Plate | 3004.905 | 46 | 46 | 138225.63 | 804.8853 | 46 | 37024.7223 | L1 |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | 46 | 93627.8315 | 610.6163 | 46 | 28088.3494 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R1 | 46 | 2445 | 112470
8 | H13C08A23 | Plate | 3004.905 | 2 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 2 | 1609.7705 | L1 |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | 2 | 4070.7753 | 610.6163 | 2 | 1221.2326 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R1 | 2 | 2445 | 4890
9 | H13C08A31 | Plate | 3004.905 | 40 | 40 | 120196.2 | 804.8853 | 40 | 32195.4107 | L1 |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | 40 | 83928.3146 | 629.4624 | 40 | 25178.4944 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R2 | 38 | 2445 | 92910
10 | H13C08A49 | Plate | 4067.99 | 2 | 2 | 8135.98 | 1089.6402 | 2 | 2179.2804 | L1 |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | 2 | 4196.4157 | 629.4624 | 2 | 1258.9247 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R2 | 2 | 2445 | 4890
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4067.99 | 2 | 2 | 8135.98 | 1089.6402 | 2 | 2179.2804 | L1 |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | 2 | 4322.0562 | 648.3084 | 2 | 1296.6169 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R3 | 42 | 2445 | 102690
12 | H13C08A56 | Plate | 3004.905 | 42 | 42 | 126206.01 | 804.8853 | 42 | 33805.1813 | L1 |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | 42 | 86541.7079 | 618.1551 | 42 | 25962.5124 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R3 | 2 | 2445 | 4890
13 | H13C08A64 | Plate | 3004.905 | 2 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 2 | 1609.7705 | L1 |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | 2 | 4121.0337 | 618.1551 | 2 | 1236.3101 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R4 | 36 | 2445 | 88020
14 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 35 | 35 | 105171.675 | 804.8853 | 35 | 28170.9844 | L1 |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | 35 | 74316.7978 | 637.0011 | 35 | 22295.0393 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R4 | 2 | 2445 | 4890
15 | H13C08A72 | Plate | 3004.905 | 2 | 2 | 6009.81 | 804.8853 | 2 | 1609.7705 | L1 |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | 2 | 4246.6742 | 637.0011 | 2 | 1274.0022 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R5 | 32 | 3815 | 122080 | 999605
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3004.905 | 1 | 1 | 3004.905 | 804.8853 | 1 | 804.8853 | L1 |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | 1 | 2186.1573 | 655.8472 | 1 | 655.8472 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4688.635 | 32 | 32 | 150036.32 | 1255.8844 | 32 | 40188.3 | L1 |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | 32 | 92069.9326 | 863.1556 | 32 | 27620.9798 | L1
[6 empty] | 1228514.545 |  |  | 329066.396 | [9 empty] | 843203.7416 |  |  | 252961.1225
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.3326 | 36 | 8 | 154.6607 | L1 | [5 empty] | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.8631 | 36 | 8 | 54.9045 | L1 | [5 empty] | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.29 | 82 | 20 | 245.8 | E | [5 empty] | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 61.45 | 10 | 2 | 122.9 | E | [5 empty] | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.3993 | 2 | 2 | 34.7987 | L1 | [5 empty] | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.1197 | 53 | 12 | 97.4362 | L1 | [5 empty] | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9333 | 125 | 24 | 46.3982 | L1 | [5 empty] | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.3326 | 13 | 3 | 57.9978 | L1 | [5 empty] | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0322 | 33 | 8 | 224.258 | L1 | [5 empty] | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.7008 | 32 | 8 | 117.6065 | L1 | [5 empty] | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.8789 | 32 | 8 | 31.0314 | E | [5 empty] | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 110.61 | 2 | 2 | 221.22 | E | [5 empty] | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.435 | 4 | 2 | 36.87 | E | [5 empty] | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 55.305 | 2 | 2 | 110.61 | E | [5 empty] | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0322 | 20 | 4 | 112.129 | L1 | [5 empty] | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 89.3994 | 4 | 2 | 178.7988 | L1 | [5 empty] | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.099 | 12 | 3 | 78.297 | L1 | [5 empty] | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.16 | 12 | 3 | 3.4799 | L1 | [5 empty] | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 65.7308 | 4 | 2 | 131.4616 | L1 | [5 empty] | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.687 | 4 | 2 | 7.374 | E | [5 empty] | 3
2068.0321
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4137.4039 | 8 | 2 | 8274.8078 | L1 | [5 empty] | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 852.7327 | 8 | 2 | 1705.4653 | L1 | [5 empty] | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 368.7 | 8 | 2 | 737.4 | E | [5 empty] | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4424.4 | 4 | 2 | 8848.8 | E | [5 empty] | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 860.3 | 4 | 2 | 1720.6 | E | [5 empty] | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 393.28 | 4 | 2 | 786.56 | E | [5 empty] | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 405.57 | 2 | 2 | 811.14 | E | [5 empty] | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 122.9 | 4 | 2 | 245.8 | E | [5 empty] | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 49.16 | 4 | 2 | 98.32 | E | [5 empty] | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 24.58 | 4 | 2 | 49.16 | E | [5 empty] | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 61.45 | 1 | 1 | 61.45 | E | [5 empty] | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.29 | 1 | 1 | 12.29 | E | [5 empty] | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 30.725 | 208 | 80 | 2458 | E | [5 empty] | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 24.58 | 16 | 8 | 196.64 | E | [5 empty] | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 49.16 | 10 | 4 | 196.64 | E | [5 empty] | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 36.87 | 64 | 30 | 1106.1 | E | [5 empty] | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3441.2 | 86 | 20 | 68824 | E | [5 empty] | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 798.85 | 168 | 40 | 31954 | E | [5 empty] | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 344.12 | 180 | 40 | 13764.8 | E | [5 empty] | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1843.5 | 8 | 2 | 3687 | E | [5 empty] | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 368.7 | 4 | 2 | 737.4 | E | [5 empty] | 300
146276.3732
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4424.4 | 16 | 6 | 26546.4 | E | [5 empty] | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 430.15 | 36 | 8 | 3441.2 | E | [5 empty] | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 737.4 | 18 | 4 | 2949.6 | E | [5 empty] | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6145 | 2 | 2 | 12290 | E | [5 empty] | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3441.2 | 10 | 4 | 13764.8 | E | [5 empty] | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 430.15 | 20 | 4 | 1720.6 | E | [5 empty] | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1106.1 | 10 | 4 | 4424.4 | E | [5 empty] | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1044.65 | 10 | 4 | 4178.6 | E | [5 empty] | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 122.9 | 40 | 8 | 983.2 | E | [5 empty] | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.58 | 40 | 8 | 196.64 | E | [5 empty] | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 49.16 | 2 | 2 | 98.32 | E | [5 empty] | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 245.8 | 4 | 2 | 491.6 | E | [5 empty] | 200
71085.36
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.435 | 8 | 8 | 147.48 | E | [5 empty] | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.015 | 96 | 10 | 430.15 | E | [5 empty] | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.58 | 192 | 10 | 245.8 | E | [5 empty] | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 30.725 | 96 | 10 | 307.25 | E | [5 empty] | 25
1130.68
CARRIER I COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1229 | 14 | 7 | 8603 | E | [5 empty] | 1000
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 184.35 | 4 | 2 | 368.7 | E | [5 empty] | 150
8971.7
CARRIER II COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1229 | 12 | 6 | 7374 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.35 | 4 | 2 | 368.7 | E | [5 empty] | 150
7742.7
CARRIER III COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1229 | 12 | 6 | 7374 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.35 | 4 | 2 | 368.7 | E | [5 empty] | 150
7742.7
CARRIER IV COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1229 | 6 | 3 | 3687 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.35 | 2 | 1 | 184.35 | E | [5 empty] | 150
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 61.45 | 48 | 24 | 1474.8 | E | [5 empty] | 50
5346.15
MECANISMO IGV | [8 empty] | Anterior
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F02B29 | Pin pivote |  | 102 | 102 | 0 | E |  | 35 | 102 | 102 | 0 | E
2 | H12G60B25 | Cabezal |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 60 | 51 | 51 | 0 | E
3 | H12G60F13 | Cabezal |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 60 | 51 | 51 | 0 | E
4 | H10E14A87 | Ring lock |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 25 | 51 | 51 | 0 | E
5 | H00C13F56 | O'ring |  | 16 | 16 | 0 | E |  | 50 | 16 | 16 | 0 | E
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 10 | 1 | 1 | 0 | E
7 | H12A48G93 | Transmiller |  | 1 | 10 | 0 | E |  | 25 | 1 | 10 | 0 | E
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 35 | 2 | 2 | 0 | E
9 | H12A11F68 | Disco |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 18 | 1 | 1 | 0 | E
10 | H10A09B92 | Disco B31 |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 18 | 1 | 1 | 0 | E
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 8 | 2 | 2 | 0 | E
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 15 | 1 | 1 | 0 | E
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 7 | 2 | 2 | 0 | E
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX |  | 6 | 6 | 0 | E |  | 15 | 6 | 6 | 0 | E
15 | H12H63G92 | Plate |  |  | 6 | 0 | E |  | 10 |  | 6 | 0 | E
|  |  | 5900 | 300900 |  | 369806.1 | [5 empty] | 0
COMPRESOR STATOR 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.54546 | 216 | 20 | 10.9091 | L1 | [5 empty] | 0.44382
2 | H1B10A72 | Disk couple | 1.0633 | 216 | 20 | 21.2658 | L1 | [5 empty] | 0.86517
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 36.87 | 216 | 216 | 7963.92 | E | [5 empty] | 30
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 42.6353 | 216 | 216 | 9209.2146 | L1 | [5 empty] | 34.691
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 36.7319 | 4 tiras | 4 | 146.9276 | L1 | [5 empty] | 29.8876
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.8366 | 216 | 216 | 396.7046 | L1 | [5 empty] | 1.4944
7 | H12F26G80 | O'ring | 11.5996 | 51 | 51 | 591.5771 | L1 | [5 empty] | 9.4382
8 | H12B63D85 | O'ring | 10.6329 | 55 | 55 | 584.8107 | L1 | [5 empty] | 8.6517
9 | H12F26G98 | O'ring | 11.5996 | 110 | 110 | 1275.9506 | L1 | [5 empty] | 9.4382
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.11061 | 2 | 2 | 0.22122 | L2 | [5 empty] | 0.09
11 | H11G82B12 | Screw plug | 208.2614 | 2 | 2 | 416.5228 | L1 | [5 empty] | 169.456
12 | H11G82B20 | Seal ring | 5.5128 | 2 | 2 | 11.0256 | L1 | [5 empty] | 4.4856
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 49.16 | 2 | 1 | 49.16 | E | [5 empty] | 40
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 52.0654 | 2 | 1 | 52.0654 | L1 | [5 empty] | 42.364
20730.2752
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 182.7523 | 30 | 12 | 2193.0276 | L2 | [5 empty] | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 589.6619 | 5 | 5 | 2948.3095 | L2 | [5 empty] | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 194.5015 | 30 | 12 | 2334.0185 | L2 | [5 empty] | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 452.739 | 5 | 5 | 2263.6951 | L2 | [5 empty] | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 182.7523 | 30 | 12 | 2193.0276 | L2 | [5 empty] | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 583.5169 | 5 | 5 | 2917.5846 | L2 | [5 empty] | 474.79
14849.6629
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 151.7815 | 27 | 27 | 4098.1005 | L1 | [5 empty] | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 147.48 | 35 | 35 | 5161.8 | E | [5 empty] | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 135.19 | 44 | 44 | 5948.36 | E | [5 empty] | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 129.045 | 49 | 49 | 6323.205 | E | [5 empty] | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 122.9 | 58 | 58 | 7128.2 | E | [5 empty] | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 116.755 | 66 | 66 | 7705.83 | E | [5 empty] | 95
36365.4955
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | A1F239010 | Compressor Blade Row 1 | 9251.912 | 27 | 27 | 249801.624 | OPSA
2 | A1F207588 | Compressor Blade Row 2 | 7230.207 | 35 | 35 | 253057.245 | OPSA
3 | A1F207602 | Compressor Blade Row 3 | 4214.241 | 44 | 44 | 185426.604 | OPSA
4 | A1F204579 | Compressor Blade Row 4 | 3613.26 | 49 | 49 | 177049.74 | OPSA
5 | A1F193932 | Compressor Blade Row 5 | 2064.72 | 58 | 58 | 119753.76 | OPSA
6 | A1F193939 | Compressor Blade Row 6 | 1650.547 | 66 | 66 | 108936.102 | OPSA
7 | A1F193940 | Compressor Blade Row 7 | 1586.639 | 75 | 75 | 118997.925 | OPSA
8 | A1F193941 | Compressor Blade Row 8 | 1535.021 | 77 | 77 | 118196.617 | OPSA
9 | A1F203464 | Compressor Blade Row 9 | 1483.403 | 82 | 82 | 121639.046 | OPSA
10 | A1F203465 | Compressor Blade Row 10 | 1405.976 | 78 | 78 | 109666.128 | OPSA
11 | A1F202292 | Compressor Blade Row 11 | 1372.793 | 72 | 72 | 98841.096 | OPSA
12 | A1F202293 | Compressor Blade Row 12 | 1353.129 | 75 | 75 | 101484.675 | OPSA
13 | A1F202294 | Compressor Blade Row 13 | 1268.328 | 79 | 79 | 100197.912 | OPSA
14 | A1F202295 | Compressor Blade Row 14 | 1193.359 | 76 | 76 | 90695.284 | OPSA
15 | A1F202296 | Compressor Blade Row 15 | 1101.184 | 86 | 86 | 94701.824 | OPSA
2048445.582

## C-Operativos
COSTOS OPERATIVOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE TERCEROS ANUALES | [6 empty] | LOS VALORES DE ESTA HOJA NO SE REFERENCIAN A NINGUNA OTRA HOJA
1.229
REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  |  | INSUMOS DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  |  | INSUMOS DE MANTENIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | COSTOS OPERATIVOS TOTALES ANUALES |  |  | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL
1 | Pall HC 8900 FKT 26Z | 5677.98 | 1 | Turbotec-950 | 6496.494 |  |  |  | 1 | Pall HC 8900 FKT 26Z | 4620 | 1 | Turbotec-950 | 5286
2 | Pall HC 9800 FKT 13Z | 350.265 | 2 | Desengrasantes-Tratamiento de Superficie | 1843.5 | REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  | 179957.4566 | 2 | Pall HC 9800 FKT 13Z | 285 | 2 | Desengrasantes-Tratamiento de Superficie | 1500
3 | 3001807/95121 | 1305.198 | 3 | Antiadherentes | 940.185 | INSUMOS DE MANTENIMIENTO |  | 25865.1653 | 3 | 3001807/95121 | 1062 | 3 | Antiadherentes | 765
4 | Rexroth RFBNHC330FD1 | 1167.55 | 4 | Trapo Industrial | 737.4 | SERVICIO DE TERCEROS |  | 55400 | 4 | Rexroth RFBNHC330FD1 | 950 | 4 | Trapo Industrial | 600
5 | Rexroth HK005BH-H03/962 | 656.286 | 5 | Detergentes | 313.395 | COSTO OPERATIVOS TOTALES ANUALES |  | 261222.6219 | 5 | Rexroth HK005BH-H03/962 | 534 | 5 | Detergentes | 255
6 | B64567V-IV | 575.172 | 6 | Ferretería en General | 2912.73 |  |  |  | 6 | B64567V-IV | 468 | 6 | Ferretería en General | 2370
7 | Filtros Grueso EU4 | 21776.0365 | 7 | Solvente 1 | 962.5528 |  |  |  | 7 | Filtros Grueso EU4 | 17718.5 | 7 | Solvente 1 | 783.2
8 | Filtros Intermedios EU3 | 9678.375 | 8 | Pinturas | 1229 |  |  |  | 8 | Filtros Intermedios EU3 | 7875 | 8 | Pinturas | 1000
9 | Filtros Finales TMP95 | 28389.9 | 9 | Quimicos-limpieza de Planta de Agua antigua | 983.2 |  |  |  | 9 | Filtros Finales TMP95 | 23100 | 9 | Quimicos-limpieza de Planta de Agua antigua | 800
10 | Rodamientos en general | 1229 | 10 | Juegos de Inspección no destructiva | 184.35 |  |  |  | 10 | Rodamientos en general | 1000 | 10 | Juegos de Inspección no destructiva | 150
11 | Mangueras y Accesorios | 2458 | 11 | Insumos de Mantenimiento de Edificios | 3318.3 |  |  |  | 11 | Mangueras y Accesorios | 2000 | 11 | Insumos de Mantenimiento de Edificios | 2700
12 | Compresoras de Aire | 1843.5 | 12 | Protección contra la corrosión | 614.5 |  |  |  | 12 | Compresoras de Aire | 1500 | 12 | Protección contra la corrosión | 500
13 | Conectores Inoxidables | 3072.5 | 13 | Inhibidor de corrosión | 614.5 |  |  |  | 13 | Conectores Inoxidables | 2500 | 13 | Inhibidor de corrosión | 500
14 | Repuestos del sistema de combusti | 0 | 14 | Sistema de aire acondicionado | 1229 |  |  |  | 14 | Repuestos del sistema de combusti |  | 14 | Sistema de aire acondicionado | 1000
| ble( Valv. check,globo,etc-SIEMENS) | 6145 | 15 | Aceite Castrol Perfecto T-32 | 1290.45 |  |  |  |  | ble( Valv. check,globo,etc-SIEMENS) | 5000 | 15 | Aceite Castrol Perfecto T-32 | 1050
15 | Empaquetaduras | 2458 | 16 | Aceite Mobil Gear 629 | 306.021 |  |  |  | 15 | Empaquetaduras | 2000 | 16 | Aceite Mobil Gear 629 | 249
16 | Fajas en general | 1229 | 17 | Aceite Hyspin 150 | 46.0875 |  |  |  | 16 | Fajas en general | 1000 | 17 | Aceite Hyspin 150 | 37.5
17 | Repuestos Complementarios del | 0 | 18 | Aceite Hyspin 68 | 245.8 |  |  |  | 17 | Repuestos Complementarios del |  | 18 | Aceite Hyspin 68 | 200
| sistema de aceite | 6145 | 19 | Aceite Turbinol 32 | 184.35 |  |  |  |  | sistema de aceite | 5000 | 19 | Aceite Turbinol 32 | 150
18 | Repuestos Complementarios del | 0 | 20 | Aceite Dillus CX40 | 184.35 |  |  |  | 18 | Repuestos Complementarios del |  | 20 | Aceite Dillus CX40 | 150
| sistema de aire | 6145 | 21 | Aceite Meropa | 184.35 |  |  |  |  | sistema de aire | 5000 | 21 | Aceite Meropa | 150
19 | Repuestos Complementarios del | 0 | 22 | Grasas en General | 675.95 |  |  |  | 19 | Repuestos Complementarios del |  | 22 | Grasas en General | 550
| sistema Hidraúlico | 6145 | 23 | Aceite Hidraulico | 368.7 |  |  |  |  | sistema Hidraúlico | 5000 | 23 | Aceite Hidraulico | 300
20 | Repuestos Complementarios del | 0 |  | TOTAL | 25865.1653 |  |  |  | 20 | Repuestos Complementarios del |  |  | TOTAL | 21045.7
| Sistema de Refrigeración | 6145 | [7 empty] | Sistema de Refrigeración | 5000
21 | Sistema de envio | 614.5 | [6 empty] | 21 | Sistema de envio | 500
22 | Planta Alfa Laval | 11061 | [6 empty] | 22 | Planta Alfa Laval | 9000
| TOTAL | 124267.2625 | SERVICIOS POR TERCEROS | [6 empty] | TOTAL | 101112.5
|  |  | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL
REPUESTOS OPERATIVOS RECOMENDADOS POR SIEMENS |  |  | 1 | Asesoría Siemens en reparación de turbinas | 37500 |  |  |  | REPUESTOS OPERATIVOS RECOMENDADOS POR SIEMENS
|  |  | 2 | Servicio por terceros (pintura, soldadura
COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 22158.6583 |  | bomba de agua, Alfa laval) | 15400 |  |  |  | COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 18029.8277
|  |  | 3 | Servicio por terceros (otros) | 1500
REPUESTOS OPERATIVOS |  |  | 4 | Mantenimiento de edificios | 1000 |  |  |  | REPUESTOS OPERATIVOS
|  |  |  | TOTAL | 55400
COSTO DE REPUESTOS ASUMIDOS |  | 152724.4656 | [6 empty] | COSTO DE REPUESTOS ASUMIDOS |  | 124267.2625
COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 27232.991 | [6 empty] | COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 22158.6583
REPUESTOS OPERATIVOS |  | 179957.4566 | [6 empty] | REPUESTOS OPERATIVOS |  | 146425.9208

## CFNC GN
Cálculo del CFNC de Mantenimiento para Turbogases
| Tipo = | V84.3A | Siemens | [5 empty] | Mantenimientos |  | EOH
| PEfectiva = | 165.0122 | MW | [5 empty] | Combustor |  | 8000
| Tasa = | 12% | Anual | [5 empty] | Ruta de gases calientes |  | 24000
[9 empty] | Mayor |  | 48000
|  | HEO |  | Costo KUS$
| HPM = | 8000
|  |  |  | TOTAL | Mecánico | Eléctrico
|  | HEO |  | KUS$ | KUS$ | KUS$
| 1 | 8000 |  | 1432.7113 | 1419.2653 | 13.446
| 2 | 16000 |  | 1024.93 | 963.8628 | 61.0673
| 3 | 24000 |  | 14720.6836 | 14684.8276 | 35.856
| 4 | 32000 |  | 1539.6383 | 1119.4508 | 420.1875
| 5 | 40000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 6 | 48000 |  | 11148.8074 | 11065.3301 | 83.4772
| 7 | 56000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 8 | 64000 |  | 1735.7258 | 1119.4508 | 616.275
| 9 | 72000 |  | 10949.959 | 10914.103 | 35.856
| 10 | 80000 |  | 1024.93 | 963.8628 | 61.0673
| 11 | 88000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 12 | 96000 |  | 11951.148 | 11220.9181 | 730.2298
| 13 | 104000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 14 | 112000 |  | 1024.93 | 963.8628 | 61.0673
| 15 | 120000 |  | 8876.3176 | 8840.4616 | 35.856
| 16 | 128000 |  | 1735.7258 | 1119.4508 | 616.275
| 17 | 136000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 18 | 144000 |  | 11148.8074 | 11065.3301 | 83.4772
| 19 | 152000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 20 | 160000 |  | 1526.1923 | 1119.4508 | 406.7415
[9 empty] | EOH | Horas Equivalentes Operación
| Fórmula | EOH = a*OBLOH + HOD + c*NAN | [6 empty] | OBLOH | Horas Operación carga base
[9 empty] | HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
|  | Factores | a = | 1 |  |  |  |  | NAN: | Numero de Arranques
|  |  | b = | 0.067688 |  |  |  |  | b: | Factor de carga punta
|  |  | c = | 10 |  |  |  |  | a: | Factor de operación carga base
[9 empty] | c: | Factor para cada arranque
OBLOH |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800
HOD (=b*OBLOH) |  | 13.5377 | 27.0754 | 40.6131 | 54.1507 | 67.6884 | 81.2261 | 94.7638 | 108.3015 | 121.8392 | 135.3768 | 148.9145 | 162.4522 | 175.9899 | 189.5276
NAN |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HEO |  | 2213.5377 | 2427.0754 | 2640.6131 | 2854.1507 | 3067.6884 | 3281.2261 | 3494.7638 | 3708.3015 | 3921.8392 | 4135.3768 | 4348.9145 | 4562.4522 | 4775.9899 | 4989.5276
APM |  | 3.6141 | 3.2961 | 3.0296 | 2.8029 | 2.6078 | 2.4381 | 2.2891 | 2.1573 | 2.0399 | 1.9345 | 1.8395 | 1.7534 | 1.675 | 1.6034
Resultados
Total Actual (KUS$) |  | 6136.3551 | 7953.5001 | 8773.8219 | 9657.2568 | 10410.6023 | 11313.7578 | 12015.3236 | 13893.0517 | 14677.5553 | 15544.3959 | 16278.7714 | 17093.1746 | 17780.404 | 19790.6101
Anualidad (KUS$) |  | 821.5277 | 1064.8049 | 1174.6286 | 1292.9018 | 1393.7587 | 1514.6721 | 1608.5969 | 1859.9848 | 1965.0132 | 2081.0648 | 2179.3821 | 2288.4134 | 2380.4188 | 2649.5427
Energía Anual (MWh) |  | 33002.4412 | 66004.8824 | 99007.3236 | 132009.7649 | 165012.2061 | 198014.6473 | 231017.0885 | 264019.5297 | 297021.9709 | 330024.4121 | 363026.8533 | 396029.2946 | 429031.7358 | 462034.177
Mant. Unitario (Mills/KWh) |  | 24.8929 | 16.1322 | 11.8641 | 9.794 | 8.4464 | 7.6493 | 6.9631 | 7.0449 | 6.6157 | 6.3058 | 6.0034 | 5.7784 | 5.5484 | 5.7345
CFNC Fijo (KUS$/año) |  | 1: 753.0675
Año en que se efectúa el Mantenimiento
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Combustor | 3.6141 | 3.2961 | 3.0296 | 2.8029 | 2.6078 | 2.4381 | 2.2891 | 2.1573 | 2.0399 | 1.9345 | 1.8395 | 1.7534 | 1.675 | 1.6034
2 | Combustor | 7.2282 | 6.5923 | 6.0592 | 5.6059 | 5.2157 | 4.8762 | 4.5783 | 4.3146 | 4.0797 | 3.8691 | 3.6791 | 3.5069 | 3.3501 | 3.2067
3 | Major | 10.8424 | 9.8884 | 9.0888 | 8.4088 | 7.8235 | 7.3143 | 6.8674 | 6.472 | 6.1196 | 5.8036 | 5.5186 | 5.2603 | 5.0251 | 4.8101
4 | Combustor | 14.4565 | 13.1846 | 12.1184 | 11.2117 | 10.4313 | 9.7525 | 9.1566 | 8.6293 | 8.1594 | 7.7381 | 7.3582 | 7.0138 | 6.7002 | 6.4134
5 | Combustor | 18.0706 | 16.4807 | 15.148 | 14.0147 | 13.0391 | 12.1906 | 11.4457 | 10.7866 | 10.1993 | 9.6726 | 9.1977 | 8.7672 | 8.3752 | 8.0168
6 | Hot Gas Path | 0 | 19.7769 | 18.1776 | 16.8176 | 15.647 | 14.6287 | 13.7348 | 12.9439 | 12.2392 | 11.6072 | 11.0372 | 10.5207 | 10.0503 | 9.6201
7 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 19.6205 | 18.2548 | 17.0668 | 16.024 | 15.1013 | 14.279 | 13.5417 | 12.8768 | 12.2741 | 11.7253 | 11.2235
8 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5049 | 18.3131 | 17.2586 | 16.3189 | 15.4762 | 14.7163 | 14.0275 | 13.4004 | 12.8269
9 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4159 | 18.3587 | 17.4107 | 16.5559 | 15.781 | 15.0754 | 14.4302
10 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3453 | 18.3954 | 17.5344 | 16.7505 | 16.0336
11 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2879 | 18.4255 | 17.6369
12 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2403
13 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113
2 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93
3 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836
4 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383
5 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088
6 | 11148.8074 | 0 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074
7 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088
8 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258
9 | 10949.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959
10 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93
11 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088
12 | 11951.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951.148
13 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8876.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11148.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1526.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1432.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14720.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1539.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11148.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10949.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Actual del Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1432.7113 | 951.2149 | 986.1178 | 1016.3605 | 1042.8065 | 1066.1212 | 1086.8249 | 1105.3295 | 1121.9656 | 1137.001 | 1150.6548 | 1163.1084 | 1174.5126 | 1184.9943 | 1194.6606
2 | 1024.93 | 451.7874 | 485.5505 | 515.7894 | 542.9806 | 567.5316 | 589.7881 | 610.043 | 628.5444 | 645.5034 | 661.0997 | 675.4874 | 688.7986 | 701.1475 | 712.6331
3 | 14720.6836 | 4308.1205 | 4799.9675 | 5255.273 | 5676.2716 | 6065.5718 | 6425.8513 | 6759.698 | 7069.5313 | 7357.5709 | 7625.8302 | 7876.123 | 8110.0771 | 8329.1504 | 8534.648
4 | 1539.6383 | 299.1566 | 345.5406 | 389.9197 | 432.1146 | 472.0743 | 509.8264 | 545.4452 | 579.0316 | 610.6992 | 640.5665 | 668.7514 | 695.368 | 720.5249 | 744.3244
5 | 977.3088 | 126.0758 | 150.9671 | 175.5809 | 199.6444 | 222.9828 | 245.4914 | 267.1144 | 287.8301 | 307.6399 | 326.5606 | 344.6191 | 361.8485 | 378.2855 | 393.9682
6 | 11148.8074 | 0 | 1185.3567 | 1420.8984 | 1657.6727 | 1892.8489 | 2124.3878 | 2350.8615 | 2571.3056 | 2785.1037 | 2991.8975 | 3191.519 | 3383.9382 | 3569.2245 | 3747.5176
7 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 105.7663 | 123.4717 | 141.2661 | 158.9877 | 176.5135 | 193.7523 | 210.6379 | 227.1236 | 243.1783 | 258.7825 | 273.9258
8 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3217 | 217.8442 | 245.4981 | 273.0853 | 300.45 | 327.4712 | 354.057 | 380.1384 | 405.6656
9 | 10949.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.8314 | 1367.1996 | 1522.2639 | 1677.1273 | 1831.0639 | 1983.493 | 2133.9557
10 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4348 | 127.441 | 140.5026 | 153.5571 | 166.5532
11 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.83 | 121.1059 | 132.427
12 | 11951.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.3308
13 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8876.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11148.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1526.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1432.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14720.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1539.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11148.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10949.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFNC DUAL
Cálculo del CFNC de Mantenimiento para Turbogases
| Tipo = | V84.3A | Siemens | [5 empty] | Mantenimientos |  | EOH
| PEfectiva = | 164.0386 | MW | [5 empty] | Combustor |  | 8000
| Tasa = | 12% | Anual | [5 empty] | Ruta de gases calientes |  | 24000
[9 empty] | Mayor |  | 48000
|  | HEO |  | Costo KUS$
| HPM = | 8000
|  |  |  | TOTAL | Mecánico | Eléctrico
|  | HEO |  | KUS$ | KUS$ | KUS$
| 1 | 8000 |  | 1432.7113 | 1419.2653 | 13.446
| 2 | 16000 |  | 1024.93 | 963.8628 | 61.0673
| 3 | 24000 |  | 14720.6836 | 14684.8276 | 35.856
| 4 | 32000 |  | 1539.6383 | 1119.4508 | 420.1875
| 5 | 40000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 6 | 48000 |  | 11148.8074 | 11065.3301 | 83.4772
| 7 | 56000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 8 | 64000 |  | 1735.7258 | 1119.4508 | 616.275
| 9 | 72000 |  | 10949.959 | 10914.103 | 35.856
| 10 | 80000 |  | 1024.93 | 963.8628 | 61.0673
| 11 | 88000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 12 | 96000 |  | 11951.148 | 11220.9181 | 730.2298
| 13 | 104000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 14 | 112000 |  | 1024.93 | 963.8628 | 61.0673
| 15 | 120000 |  | 8876.3176 | 8840.4616 | 35.856
| 16 | 128000 |  | 1735.7258 | 1119.4508 | 616.275
| 17 | 136000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 18 | 144000 |  | 11148.8074 | 11065.3301 | 83.4772
| 19 | 152000 |  | 977.3088 | 963.8628 | 13.446
| 20 | 160000 |  | 1526.1923 | 1119.4508 | 406.7415
[9 empty] | EOH | Horas Equivalentes Operación
| Fórmula | EOH = a*OBLOH + HOD + c*NAN | [6 empty] | OBLOH | Horas Operación carga base
[9 empty] | HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
|  | Factores | a = | 1.09 |  |  |  |  | NAN: | Numero de Arranques
|  |  | b = | 0.067688 |  |  |  |  | b: | Factor de carga punta
|  |  | c = | 10 |  |  |  |  | a: | Factor de operación carga base
[9 empty] | c: | Factor para cada arranque
OBLOH |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800
HOD (=b*OBLOH) |  | 13.5377 | 27.0754 | 40.6131 | 54.1507 | 67.6884 | 81.2261 | 94.7638 | 108.3015 | 121.8392 | 135.3768 | 148.9145 | 162.4522 | 175.9899 | 189.5276
NAN |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HEO |  | 2231.5377 | 2463.0754 | 2694.6131 | 2926.1507 | 3157.6884 | 3389.2261 | 3620.7638 | 3852.3015 | 4083.8392 | 4315.3768 | 4546.9145 | 4778.4522 | 5009.9899 | 5241.5276
APM |  | 3.585 | 3.248 | 2.9689 | 2.734 | 2.5335 | 2.3604 | 2.2095 | 2.0767 | 1.9589 | 1.8538 | 1.7594 | 1.6742 | 1.5968 | 1.5263
Resultados
Total Actual (KUS$) |  | 6191.4891 | 8094.7774 | 8974.5036 | 9915.8837 | 10715.8894 | 11673.2825 | 13561.9651 | 14425.6562 | 15362.5628 | 16165.4344 | 17042.0703 | 17788.1667 | 19864.5294 | 20788.1626
Anualidad (KUS$) |  | 828.909 | 1083.7189 | 1201.4956 | 1327.5264 | 1434.6302 | 1562.8048 | 1815.6593 | 1931.2892 | 2056.7212 | 2164.2086 | 2281.5716 | 2381.4581 | 2659.439 | 2783.0938
Energía Anual (MWh) |  | 32807.7268 | 65615.4536 | 98423.1804 | 131230.9072 | 164038.6341 | 196846.3609 | 229654.0877 | 262461.8145 | 295269.5413 | 328077.2681 | 360884.9949 | 393692.7217 | 426500.4485 | 459308.1753
Mant. Unitario (Mills/KWh) |  | 25.2657 | 16.5162 | 12.2074 | 10.116 | 8.7457 | 7.9392 | 7.9061 | 7.3584 | 6.9656 | 6.5966 | 6.3222 | 6.049 | 6.2355 | 6.0593
CFNC Fijo (KUS$/año) |  | 1: 746.2699
Año en que se efectúa el Mantenimiento
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Combustor | 3.585 | 3.248 | 2.9689 | 2.734 | 2.5335 | 2.3604 | 2.2095 | 2.0767 | 1.9589 | 1.8538 | 1.7594 | 1.6742 | 1.5968 | 1.5263
2 | Combustor | 7.1699 | 6.4959 | 5.9378 | 5.4679 | 5.067 | 4.7208 | 4.419 | 4.1534 | 3.9179 | 3.7077 | 3.5189 | 3.3484 | 3.1936 | 3.0525
3 | Major | 10.7549 | 9.7439 | 8.9067 | 8.2019 | 7.6005 | 7.0813 | 6.6284 | 6.23 | 5.8768 | 5.5615 | 5.2783 | 5.0225 | 4.7904 | 4.5788
4 | Combustor | 14.3399 | 12.9919 | 11.8755 | 10.9359 | 10.134 | 9.4417 | 8.8379 | 8.3067 | 7.8358 | 7.4153 | 7.0377 | 6.6967 | 6.3872 | 6.1051
5 | Combustor | 17.9249 | 16.2399 | 14.8444 | 13.6698 | 12.6675 | 11.8021 | 11.0474 | 10.3834 | 9.7947 | 9.2692 | 8.7972 | 8.3709 | 7.984 | 7.6314
6 | Hot Gas Path | 0 | 19.4878 | 17.8133 | 16.4038 | 15.201 | 14.1625 | 13.2569 | 12.4601 | 11.7536 | 11.123 | 10.5566 | 10.0451 | 9.5809 | 9.1576
7 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 19.1378 | 17.7345 | 16.5229 | 15.4664 | 14.5368 | 13.7126 | 12.9769 | 12.316 | 11.7193 | 11.1777 | 10.6839
8 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8834 | 17.6758 | 16.6134 | 15.6715 | 14.8307 | 14.0755 | 13.3935 | 12.7745 | 12.2102
9 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8853 | 18.6901 | 17.6305 | 16.6845 | 15.8349 | 15.0676 | 14.3713 | 13.7365
10 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5894 | 18.5384 | 17.5943 | 16.7418 | 15.9681 | 15.2627
11 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3538 | 18.416 | 17.5649 | 16.789
12 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1617 | 18.3153
13 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8415
14 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113 | 1432.7113
2 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93
3 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836 | 14720.6836
4 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383 | 1539.6383
5 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088
6 | 11148.8074 | 0 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074 | 11148.8074
7 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088
8 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258 | 1735.7258
9 | 10949.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959 | 10949.959
10 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93 | 1024.93
11 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088 | 977.3088
12 | 11951.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951.148 | 11951.148
13 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.3088
14 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8876.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11148.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1526.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1432.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14720.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1539.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11148.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10949.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Actual del Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1432.7113 | 954.3627 | 991.5164 | 1023.3777 | 1050.9891 | 1075.1396 | 1096.4363 | 1115.3534 | 1132.2662 | 1147.4756 | 1161.2254 | 1173.7153 | 1185.1102 | 1195.5476 | 1205.1429
2 | 1024.93 | 454.7825 | 490.8815 | 522.9363 | 551.5353 | 577.1738 | 600.266 | 621.1577 | 640.1386 | 657.4516 | 673.3021 | 687.8637 | 701.2847 | 713.6916 | 725.1936
3 | 14720.6836 | 4351.0321 | 4879.2345 | 5364.8777 | 5810.9429 | 6220.8047 | 6597.8469 | 6945.2755 | 7266.0374 | 7562.7957 | 7837.9336 | 8093.5725 | 8331.595 | 8553.671 | 8761.2811
4 | 1539.6383 | 303.1362 | 353.1699 | 400.8001 | 445.8378 | 488.2514 | 528.1019 | 565.5019 | 600.5902 | 633.5165 | 664.4315 | 693.4818 | 720.8069 | 746.5372 | 770.7938
5 | 977.3088 | 128.1757 | 155.1451 | 181.7265 | 207.601 | 232.5749 | 256.5403 | 279.448 | 301.2876 | 322.0741 | 341.8386 | 360.622 | 378.4706 | 395.4329 | 411.5581
6 | 11148.8074 | 0 | 1224.8301 | 1480.7853 | 1737.2634 | 1990.974 | 2239.6334 | 2481.7122 | 2716.2373 | 2942.6404 | 3160.6443 | 3370.1791 | 3571.32 | 3764.242 | 3949.1869
7 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 111.7143 | 130.971 | 150.2467 | 169.3591 | 188.1746 | 206.5977 | 224.5623 | 242.0251 | 258.9597 | 275.3526 | 291.1997
8 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.211 | 234.1595 | 264.1193 | 293.8729 | 323.2541 | 352.1388 | 380.436 | 408.0812 | 435.031
9 | 10949.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.9978 | 1316.8049 | 1484.8263 | 1652.8495 | 1819.9076 | 1985.24 | 2148.2568 | 2308.5081
10 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3121 | 125.3929 | 139.5517 | 153.7074 | 167.7939 | 181.7578
11 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0126 | 121.2362 | 133.5125 | 145.7842
12 | 11951.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.4102 | 1499.575
13 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1502
14 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8876.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11148.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1526.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1432.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14720.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1539.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11148.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 977.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1735.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10949.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HEO
Fórmula: |  | HEO = a*HOC + HOD + c*NAN
HOD = b*HOC
| Factores | a = | 1
|  | b = | 0.4
|  | c = | 10
|  | F agua = | 1 | 0.95629
| HEO | Horas Equivalentes Operación
| HOC | Horas Operación carga base
| HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
| NAN: | Numero de Arranques
| b: | Factor de carga punta
| a: | Factor de operación carga base
| c: | Factor para cada arranque
| F agua: | Factor de Inyeccion de agua
Horas Equivalentes de Operación por Disparo y Rechazo de Carga
Calculo de las HEO por disparo o rechazo de carga en funcion del Inlet Guide Vanes (IGV), de la turbina
Correcion a 150 Arrannq. Año, potencia
(HEO/año) |  |  | HEO (F1) | Min | Max | Estimado | Min | Max | Estimado | Min | Max | Estimado
|  |  | hr | u | u | u | hr | hr | hr | hr | hr | hr
Disparo | IGV 100% | Abierto | 138 | 2 | 10 | 3 | 276 | 1380 | 414 | 165.6 | 828 | 248.4 | Podria asumistde 1 por mes,
Rechazo Carga | IGV 100% | Abierto | 93 | 2 | 2 | 2 | 186 | 186 | 186 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | Disparo por reduccion de carga (no causa efecto al sistema)
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Disparo | IGV <50% | Cerrado | 24 | 2 | 6 | 2 | 48 | 144 | 48 | 28.8 | 86.4 | 28.8 | 2 rechazos de carga al año debido al sistema y 4 a la Turbina (causas internas)
Rechazo Carga | IGV <50% | Cerrado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  |  |  | Año | NAN/año
|  | 60 |  | 1 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 120 |  | 2 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 180 |  | 3 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 240 |  | 4 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 300 |  | 5 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 360 |  | 6 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 420 |  | 7 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 480 |  | 8 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 540 |  | 9 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 600 |  | 10 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 3300 |  |  |  |  | 5100 | 17100 | 6480 | 3060 | 10260 | 3888
Nota:
El IGV de la Siemens tiene 2 posiciones 50% abierto y 100%
La mayor probabilidad de ocurrencia de falla esta en la transicion del , cambio de posicion del IGV.
Note on D8: ETEVENSA S.A.: Inge: AGAGO buscar este valor para mejor aplicacion

## HOD
Lectura de datos operativos de las Unidades Siemens
N° | Eventos | TG-33 | TG-34
1 | No de Arranques | 291 | 318
2 | Carga Emergencia | 0 | 0
3 | Horas de Operación Equivalente | 8035 | 6195
4 | Horas Operación con carga | 3507 | 2131
5 | Horas de Operación con agua | 226 | 20
6 | Horas de Operación Dinámica | 1392 | 864
N° | Eventos | TG-33(1) | TG-34(1) | Costanera(2)
1 | Año de puesta en operación | 1997 | 1997 | 1995
2 | No de Arranques | 291 | 318 | 520
3 | Carga Emergencia | 0 | 0
4 | Horas de Operación Equivalente | 8035 | 6195 | 47919
5 | Horas Operación con carga | 3507 | 2131 | 34600
6 | Horas de Operación con agua | 226 | 20
7 | Cantidad de trips |  |  | 89
8 | Horas de Operación Dinámica | 1392 | 864 | 8119 | 8119
9 | Arranques por año | 48.5 | 53 | 65
10 | Horas de operación por año (promedio) | 622.1667 | 358.5 | 4325
11 | Horas de operación por arranque (promedio) | 12.8282 | 6.7642 | 66.5385
12 | Horas dinámicas por arranque (promedio) | 4.7835 | 2.717 | 15.6135
13 | Horas dinámicas por hora de operación | 0.37289 | 0.40167 | 0.23465
14 | Horas dinámicas/(hora de operaciónxarranque) | 0.0012814 | 0.0012631 | 0.00045126 | 6.769%
| Información proporcioanda por ETEVENSA | (1) | con petróleo diesel N° 2
| Evaluación del Consultor | (2) | con gas natural
Anexo a la Absolución de Observación por parte de Etevensa a lo manifestado por OSINERG en el informe OSINERG-GART/DGT N° 064-2004 en lo que a las horas Dinámicas se refiere
Toma como fuente lo manisfesdo por Osinerg en el informe OSINERG-GART/DGT N° 038-2004 al ser referido por el regulador en las Observaciones.
23.47% | HOD/HOC estimado con datos de la Central Costanera conforme con la propuesta de Etevensa de expresar las HOD en función de las horas de operación