## Parámetros
Parámetros sólo modificables por cambios en la normativa del sector
Ley de Concesiones Eléctricas (Art 70)
Rev 1
Tasa de actualización | 12%
Reglamento de la Ley de Concesiones (Art 126)
Rev 1
Vida Útil Generador (años) | 20
Vida Útil Conexión (años) | 30
Resoluciones OSINERG:
Rev 1
MRFO | 21.7%
TIF | 3.55%
Establecido en el Procedimiento de cálculo del PBP
Rev 1
FCTC | 0.9804
FCCS | 0.9876
FCCU | 0.9518
Rev 1 se debe a la expedición de la Res. OSINERGMIN N° 618-2008-OS/CD que modificó MRFO y TIF

## CUCSS
Resumen de Resultados
| Unidad de Referencia | Pot. Efectiva | Anualidad | CFOyM | CCUPS
| operando con | MW | miles US$ | miles US$ | US$/kW-año
| Gas Natural | 165.0122 | 8472.8306 | 1829.2699 | 62.4324
| Gas Natural (70%) y Diesel 2 (30%) | 164.0386 | 9806.6614 | 1870.0129 | 71.1825
| Factor a aplicar | 0.0791
| Tipo de Cambio | 2.801 | S/./US$
| Costo Unitario Eficiente por Dualidad | 1.94 | S/./kW-mes
| Cargo unitario (S/./kW-mes) por MW dual | 0.00035027
| 5.1 CCUPS con Gas Natural | 62.4324 | US$/kW-año
| 5.2 CCUPS con Gas Natural y Diesel 2 | 71.1825 | US$/kW-año
| Diferencia (5.2 - 5.1) | 8.7501 | US$/kW-año
| Factor para mensualizar | 0.0791
| Tipo de Cambio (28.02.14) | 2.801 | S/./US$ | http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
| 5.3 Costo Unitario Eficiente por Dualidad | 1.94 | S/./kW-mes
| 6.1 Potencia efectiva Dual (31.01.12) | 550.204 | MW | (TG7, UTI5 y UTI6 Santa Rosa + TG3 y TG4 Ventanilla)
| 6.2 Producto (5.3*6.1) | 1067.3958 | MW*S/./kW-mes
| Máxima Demanda PCSPT | 5538.5873 | MW
| 6.3 CUCSS | 0.19272 | S/./kW-mes
Potencia Efectiva Dual (Fuente: COES) http://www.coes.org.pe/sic/sicoesd/Equipamiento/sic_equipamiento.asp
| Titular | Central | Unidad | Potencia Efectiva MW
| Edegel | Santa Rosa | UTI 5 | 51.7 | Potencia efectiva con Diesel 2. Actualización al 30.11.12
| Edegel | Santa Rosa | UTI 6 | 52.54 | Potencia efectiva con Diesel 2. Actualización al 30.11.12
| Edegel | Santa Rosa | TG7 | 121.3 | Potencia efectiva con Diesel 2+Inyeccion de Agua. Actualización al 30.11.12
| Edegel | Ventanilla | TG3 | 164.142 | Potencia efectiva con Diesel 2+Inyeccion de Agua. Actualización al 30.11.12
| Edegel | Ventanilla | TG4 | 160.522 | Potencia efectiva con Diesel 2+Inyeccion de Agua. Actualización al 30.11.12

## GN
Año | 2014 | Cuadro N° 01 | [5 empty] | Máxima Demanda 2014 | 5575.4298 | Pot. CCBGNISO
|  | FIJACION DE TARIFAS MAYO 2014 | [5 empty] | Límite Mínimo | 149.8725 | 154.7881 |  | PEFMC | Unidad TG8 - C.T. Sta Rosa |  | 199.83
[8 empty] | Límite Máximo | 199.83 | 206.3841
UNIDAD DE PUNTA OPERANDO CON GAS NATURAL
UNIDADES QUE NO FIGURAN EN ULTIMA EDICIÓN
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL |  | EDICIÓN | V94.2 |  | SGT5-2000E |  | AE94.2K |  | GT13E2 |  | 7FA |  | M501F3 |  | PG7241FA |  | GT24 (3) |  | SGT6-5000F (3) |  | GT24B |  | M501F |  | PG7251FB
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional |  |  | REVISTA GTWH (1) | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$ |  |  |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW
|  | Precio FOB |  | 44268.9167 |  | 44268.9167 | 1 | GTWH 2006 |  | nd | 29400 | 163.3 |  | nd | 32070 | 172.2 |  | nd |  | nd | 30910 | 171.7 | 33690 | 179 | 35340 | 198.3 | 34210 | 187.7 | 32630 | 185.4 |  | nd
|  | Repuestos iniciales | 2.5% | 1106.7229 |  | 1106.7229 | 2 | GTWH 2007/2008 |  | nd | 37800 | 168 |  | nd | 42433 | 179.9 |  | nd |  | nd | 40176 | 171.7 | 46421 | 188.782 | 46982 | 198.3 |  | nd |  | nd | 44004 | 184.4
|  | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 1770.7567 |  | 1770.7567 | 3 | GTWH 2009 |  | nd | 40853 | 168 |  | nd | 43376.6 | 179.9 |  | nd |  | nd | 41790.4 | 171.7 | 46363.2 | 188.782 | 46560.9 | 202 |  | nd |  | nd | 45365.5 | 184.4
|  | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0 | 4 | GTWH 2010 |  | nd | 38625.1 | 168 |  | nd | 42102.3 | 182.2 |  | nd |  | nd | 42406.9 | 183 | 43443.8 | 188.782 | 45750.1 | 202 |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 377.1712 | 377.1712 | 5 | GTWH 2012 (2) | 42945.2 | 157 | 44892 | 166 | 46412.1 | 170 | 49960.6 | 184.5 | 47755.8 | 184.906 | 47334.8 | 185.4 |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Transporte local |  |  | 228.5782 | 228.5782 | 6 | GTWH 2013 | 41170 | 157 | 43070 | 166 | 44430 | 170 | 52590 | 202.7 | 45740 | 184.91 | 45350 | 185.4 |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Montaje electromecánico |  | 575.9725 | 1164.4165 | 1740.389 |  | Número de publicaciones |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2
|  | Pruebas y puesta en marcha |  |  | 551.4808 | 551.4808 |  | Promedio | 42057.6 | 157 | 41048.02 | 167.2 | 45421.05 | 170 | 46092.5 | 185.84 | 46747.9 | 184.908 | 46342.4 | 185.4 | 41457.7667 | 175.4667 | 45409.3333 | 188.782 | 46431 | 200.7667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44684.75 | 184.4
|  | Supervisión |  | 261.7242 | 529.2052 | 790.9294
|  | Adquisición de terreno (incluye sub estación) |  |  | 319.9193 | 319.9193 |  | CEISO | 173.3686 | MW
|  | Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) |  |  | 135.8113 | 135.8113
|  | Obras civiles |  |  | 2003.0451 | 2003.0451 |  | Valor FOBTG | 44268.9167 | miles US $
|  | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) |  |  | 1868.8701 | 1868.8701
|  | Suministro de sistema contra incendio |  |  | 0 | 0 |  | FCTC | 1
|  | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 1283.5948 | 1283.5948 |  | FCCS | 0.9876
|  | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.11% | 2451.7779 | 432.376 | 2884.154 |  | TAMEX | 7.946% | 31.01.2014 |  | http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html
|  | Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT) |  | 50435.8709 | 8894.4686 | 59330.3395 |  | Tasa de Actualización | 12%
[8 empty] | CFOyM (miles US$) | 753.0675 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL
|  | CONEXIÓN ELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$
|  | Precio FOB |  | 3596.7789 |  | 3596.7789
|  | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 143.8712 |  | 143.8712
|  | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0
|  | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 29.9252 | 29.9252
|  | Transporte local |  |  | 20.9775 | 20.9775
|  | Obras civiles |  |  | 41.2339 | 41.2339
|  | Ingeniería, Montaje, Pruebas y puesta en servicio, suministro local |  |  | 146.9203 | 146.9203
|  | Supervisión |  |  | 53.8456 | 53.8456
|  | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 26.2977 | 26.2977
|  | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.11% | 191.1309 | 16.3097 | 207.4407
|  | Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE) |  | 3931.781 | 335.51 | 4267.291
ANUALIDAD DE LA INVERSION
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 20
|  | Factor de Recupero de Capital | 13.39%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Central Térmica ( aCTICT ) |  | 6752.2929 | 1190.7806 | 7943.0735
|  | CONEXIÓN ELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 30
|  | Factor de Recupero de Capital | 12.41%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Conexión Eléctrica ( aCTICE ) |  | 488.1057 | 41.6514 | 529.7571
|  | Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Costo Fijo de Personal y Otros ( CFPyO ) |  |  | 1076.2024 | 1076.2024
|  | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento ( CFOyM ) |  | 753.0675 |  | 753.0675
|  | Participación |  | 77.59% | 22.41%
|  | Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe ) |  | 10.5513 | US$ / kW-año
|  | Anualidad de la Inversión de la Unidad de Punta ( aINV ) |  | 48.8718 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Estándar ( CCUPS ) |  | 59.4231 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Efectiva ( CCUPE ) |  | 62.4324 | US$ / kW-año
|  | Capacidad Estándar de la unidad de Punta ( CE ISO ) |  | 173.3686 | MW
|  | Potencia Efectiva ( PEF ) |  | 165.0122 | MW
|  | Factor de Ubicación ( FU ) |  | 1.0506
|  | Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema ( MRFO ) |  | 21.7%
|  | Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad ( TIF ) |  | 3.55%
(1) Tamex = 7.9458% vigente al 31.01.2014
Note on M1: COES+RER
Note on F14: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on E15: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F15: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F16: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on E17: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F17: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F18: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F19: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F20: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F21: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on P24: Victorino Huamán Pérez: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html Al 31 de enero de 2014 Archivo Tamex-NC_021.xls, celda H204.
Note on F34: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F35: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F36: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F37: Valor FITA 2013 x Ajuste

## DUAL
Año | 2014 | Cuadro N° 02 | [5 empty] | Máxima Demanda 2014 | 5575.4298 | Pot. CCBGNISO
|  | FIJACION DE TARIFAS MAYO 2014 | [5 empty] | Limite Mínimo | 149.8725 | 154.7881 |  | PEFMC | Unidad TG8 - C.T. Sta Rosa |  | 199.83
[8 empty] | Límite Máximo | 199.83 | 206.3841
UNIDAD DE PUNTA OPERANDO CON GAS NATURAL Y D2
UNIDADES QUE NO FIGURAN EN ULTIMA EDICIÓN
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL |  | EDICIÓN | V94.2 |  | SGT5-2000E |  | AE94.2K |  | GT13E2 |  | 7FA |  | M501F3 |  | PG7241FA |  | GT24 (3) |  | SGT6-5000F (3) |  | GT24B |  | M501F |  | PG7251FB
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional |  |  | REVISTA GTWH (1) | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$ |  |  |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW
|  | Precio FOB |  | 44268.9167 |  | 44268.9167 | 1 | GTWH 2006 |  | nd | 29400 | 163.3 |  | nd | 32070 | 172.2 |  | nd |  | nd | 30910 | 171.7 | 33690 | 179 | 35340 | 198.3 | 34210 | 187.7 | 32630 | 185.4 |  | nd
|  | Quemador dual DLN y conexiones de segundo combustible | 10% | 4426.8917 |  |  | 2 | GTWH 2007/2008 |  | nd | 37800 | 168 |  | nd | 42433 | 179.9 |  | nd |  | nd | 40176 | 171.7 | 46421 | 188.782 | 46982 | 198.3 |  | nd |  | nd | 44004 | 184.4
|  | Repuestos iniciales | 2.5% | 1217.3952 |  | 1217.3952 | 3 | GTWH 2009 |  | nd | 40853 | 168 |  | nd | 43376.6 | 179.9 |  | nd |  | nd | 41790.4 | 171.7 | 46363.2 | 188.782 | 46560.9 | 202 |  | nd |  | nd | 45365.5 | 184.4
|  | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 1947.8323 |  | 1947.8323 | 4 | GTWH 2010 |  | nd | 38625.1 | 168 |  | nd | 42102.3 | 182.2 |  | nd |  | nd | 42406.9 | 183 | 43443.8 | 188.782 | 45750.1 | 202 |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0 | 5 | GTWH 2012 (2) | 42945.2 | 157 | 44892 | 166 | 46412.1 | 170 | 49960.6 | 184.5 | 47755.8 | 184.906 | 47334.8 | 185.4 |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 414.8883 | 414.8883 | 6 | GTWH 2013 | 41170 | 157 | 43070 | 166 | 44430 | 170 | 52590 | 202.7 | 45740 | 184.91 | 45350 | 185.4 |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Transporte local |  |  | 228.5782 | 228.5782 |  | Número de publicaciones |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2
|  | Montaje electromecánico |  | 575.9725 | 1164.4165 | 1740.389 |  | Promedio | 42057.6 | 157 | 41048.02 | 167.2 | 45421.05 | 170 | 46092.5 | 185.84 | 46747.9 | 184.908 | 46342.4 | 185.4 | 41457.7667 | 175.4667 | 45409.3333 | 188.782 | 46431 | 200.7667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44684.75 | 184.4
|  | Pruebas y puesta en marcha |  |  | 551.4808 | 551.4808
|  | Supervisión |  | 261.7242 | 529.2052 | 790.9294 |  | CEISO | 172.3457 | MW
|  | Adquisición de terreno (incluye sub estación) |  |  | 319.9193 | 319.9193
|  | Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) |  |  | 135.8113 | 135.8113 |  | Valor FOBTG | 44268.9167 | miles US $
|  | Obras civiles |  |  | 2003.0451 | 2003.0451
|  | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) |  |  | 1868.8701 | 1868.8701 |  | FCTC | 0.9941
|  | Suministro complementario por sistema de combustible dual |  |  | 1852.6044 | 1852.6044 |  | FCCS | 0.9876
|  | Suministro de sistema contra incendio |  |  | 300.1588 | 300.1588 |  | TAMEX | 7.946% | 31.01.2014 |  | http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html
|  | Instalaciones auxiliares de abastecimiento de agua cruda |  |  | 402.1962 | 402.1962 |  | Tasa de Actualización | 12%
|  | Planta DEMIN y auxiliares |  |  | 1348.2868 | 1348.2868 |  | CFOyM (miles US$) | 746.2699 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento
|  | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 1673.9194 | 1673.9194
|  | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.11% | 2692.6755 | 653.686 | 3346.3614
|  | Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT) |  | 55391.408 | 13447.0664 | 68838.4745
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL
|  | CONEXIÓN ELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$
|  | Precio FOB |  | 3596.7789 |  | 3596.7789
|  | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 143.8712 |  | 143.8712
|  | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0
|  | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 29.9252 | 29.9252
|  | Transporte local |  |  | 20.9775 | 20.9775
|  | Obras civiles |  |  | 41.2339 | 41.2339
|  | Ingeniería, Montaje, Pruebas y puesta en servicio, suministro local |  |  | 146.9203 | 146.9203
|  | Supervisión |  |  | 53.8456 | 53.8456
|  | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 26.2977 | 26.2977
|  | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.11% | 191.1309 | 16.3097 | 207.4407
|  | Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE) |  | 3931.781 | 335.51 | 4267.291
ANUALIDAD DE LA INVERSION
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 20
|  | Factor de Recupero de Capital | 13.39%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Central Térmica ( aCTICT ) |  | 7415.7341 | 1800.2769 | 9216.011
|  | CONEXIÓN ELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 30
|  | Factor de Recupero de Capital | 12.41%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Conexión Eléctrica ( aCTICE ) |  | 488.1057 | 41.6514 | 529.7571
|  | Costo por mantener Stock de combustible |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Costo Financiero (CFD2) |  |  | 33.783 | 33.783 |  | Planta Callao | 9.04 | S/./gln |  | 31.01.2014
|  | Costo de merma (CMD2) |  |  | 27.1103 | 27.1103 |  | Precio de referencia | 3.2274 | US$/gln |  | Costo del STOCK |  | 0.037537 | US$/./gln
|  | Costo por mantener stock de combustible (CSD2) |  | 0.35332 | US$ / kW-año |  |  | Stock diesel 2 para 15 días | 900000 | gln
[8 empty] | Tiempo de stock | 8.4 | meses |  | Tasa Anual |  | 1.666%
|  | Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año |  | Merma | 1000 | gln/mes |  | Tasa Diaria |  | 0.004589%
|  | Costo Fijo de Personal y Otros ( CFPyO ) |  |  | 1123.743 | 1123.743 | [5 empty] | Tiempo es Stock | (días) | 252
|  | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento ( CFOyM ) |  | 746.2699 |  | 746.2699 | [5 empty] | Factor de Stock |  | 1.0116
|  | Participación |  | 74.47% | 25.53%
|  | Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe ) |  | 10.8504 | US$ / kW-año
|  | Anualidad de la Inversión de la Unidad de Punta ( aINV ) |  | 56.5478 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Estándar ( CCUPS ) |  | 67.7515 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Efectiva ( CCUPE ) |  | 71.1825 | US$ / kW-año
|  | Capacidad Estándar de la unidad de Punta ( CE ISO ) |  | 172.3457 | MW
|  | Potencia Efectiva ( PEF ) |  | 164.0386 | MW
|  | Factor de Ubicación ( FU ) |  | 1.0506
|  | Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema ( MRFO ) |  | 21.7%
|  | Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad ( TIF ) |  | 3.55%
(1) Tamex = 7.9458% vigente al 31.01.2014
Note on F15: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on E16: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F16: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F17: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on E18: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F18: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F19: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F20: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F21: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F22: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F23: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F24: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F25: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F26: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F27: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F38: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F39: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F40: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F41: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on F42: Valor FITA 2013 x Ajuste
Note on M58: Mínimo entre Precio de Lista de PetroPeru y Precio de Referencia publicado por OSINERGMIN para Tarifa en Barra.
Note on M61: Se asume que 70% del tiempo operará con GN y en ese momento se almacena el D2
Note on R61: Informativo Caballero bustamante + 1.1% Libor activa a 1 año al 31.01.2014

## IDC
CALCULO DE LOS INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION
| TAMEX (31.01.2014) |  |  | 7.946% | anual |  | 0.6392% | mensual
| Periodo de Contrucción |  |  | 15 | Meses
| Nro de Desembolsos |  |  | 9 | Desembolsos
| MESES | 1 Pago | 2 Pago | 3 Pago | 4 Pago | 5 Pago | 6 Pago | 7 Pago | 8 Pago | 9 Pago
0.093302 | 1 | 20
0.086358 | 2 |  | 5
0.079458 | 3
0.072602 | 4 |  |  | 5
0.06579 | 5 |  |  |  | 5
0.05902 | 6 |  |  |  |  | 15
0.052294 | 7
0.045611 | 8 | [5 empty] | 20
0.03897 | 9
0.032371 | 10
0.025814 | 11 | [6 empty] | 10
0.019299 | 12
0.012825 | 13 | [7 empty] | 5
0.0063919 | 14
0 | 15 | [8 empty] | 15
IDC |  | 1.866 | 0.43179 | 0.36301 | 0.32895 | 0.88531 | 0.91221 | 0.25814 | 0.064124 | 0 | 5.1096 | Total IDC

## Costos CE
Cuadro K-1
COSTO TOTAL DE INVERSION DE LA CONEXION ELECTRICA (CTICE)
SUMINISTRO DE EQUIPOS (FOB)
| Item | Descripción de Partidas | Unid | Metrado | Precio | Precio Total
[5 empty] | Unitario | ( US$. )
| 1.1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA
|  | Transformador de Potencia Trifásico 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | Und | 1 | 3108957.3226 | 3108957.3226
CELDA | 1.2 | INTERRUPTOR DE POTENCIA
|  | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | Und | 1 | 51916.0088 | 51916.0088
| 1.3 | SECCIONADOR DE LINEA
|  | Seccionador de línea, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | Und | 1 | 18940.6717 | 18940.6717
| 1.4 | TRANSFORMADOR DE TENSION
|  | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | Und | 3 | 12945.5816 | 38836.7449
| 1.5 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
|  | Transformador de corriente, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | Und | 3 | 11965.6464 | 35896.9393
| 1.6 | PARARRAYOS
|  | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | Und | 3 | 4061.745 | 12185.2351
| 1.7 | BARRAS Y CONEXIONES DE ALTA TENSION
|  | Conductor de aluminio reforzado con aleacion de aluminio ACAR de 608 mm2, cadenas de aisladores de anclaje y suspension con conectores de alta tension | Cjto | 1 | 14000 | 14000
| 1.8 | EQUIPO DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION
| 1.81 | Tablero de Control | Und | 1 | 141000 | 141000
| 1.82 | Tableros de Protección Primaria | Und | 1 |  | 0
| 1.83 | Tableros de Protección Secundaria | Und | 1 |  | 0
| 1.84 | Tablero de Medicion | Und | 1 |  | 0
| 1.9 | EQUIPO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 1.91 | Transformador de Servicios Auxiliares | Und | 1 | 11000 | 11000
| 1.92 | Rectificadores | Und | 2 | 9600 | 19200
| 1.93 | Baterias | Und | 2 | 19000 | 38000
| 1.1 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
| 1.101 | Trampa de Onda 2000 A, 40 kA | Und | 2 | 14000 | 28000
| 1.102 | Tablero de Telecomunicaciones | Und | 1 | 26300 | 26300
| 1.11 | CABLES DE BAJA TENSION
|  | Cables de control y fuerza para 380/220V, 60 Hz, 110Vcc, 48Vcc | Global | 1 | 4100 | 4100
| 1.12 | RED DE TIERRA
|  | Red de tierra profunda y superficial que comprende conductor y conexiones |  | 1 | 23961 | 23961
| 1.13 | ILUMINACION EXTERIOR
|  | Iluminacion exterior de Patio |  | 1 | 3200 | 3200
| 1.14 | ESTRUCTURAS METALICAS
| 1.141 | Portico de barras | TM | 8.4 | 2150 | 18060
| 1.142 | Estructura soporte de equipo | TM | 1.5 | 2150 | 3225
TOTAL FOB SUBESTACION DE SALIDA
[5 empty] | US$ | 3596778.9224

## Resumen
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS PRINCIPALES DEL MODULO DE CELDAS
|  | TIPO: | Nacional | 1
|  |  | Importado | 0
INTERRUPTOR DE POTENCIA
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| INC220UE10504 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 40 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 135609.25 | 001
| INC220UE10503 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 86108.7079 | 001
| INC220UE13003 | Interruptor, 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 95269.2087 | 001
| INC220UE14253 | Interruptor, 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 99849.4591 | 001
| INC220UE15503 | Interruptor, 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 104429.7095 | 001
| INC220TE10504 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 40 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 81760.5 | 001
| INC220TE10503 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 51916.0088 | 001
| INC220TE13003 | Interruptor, 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 57438.9884 | 001
| INC220TE14253 | Interruptor, 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 60200.4782 | 001
| INC220TE15503 | Interruptor, 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 62961.9681 | 001
| INC138UE0650 | Interruptor, 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 55960.52 | 001
| INC138UE0850 | Interruptor, 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 65287.2733 | 001
| INC138UE0950 | Interruptor, 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 69950.65 | 001
| INC138UE1050 | Interruptor, 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 74614.0267 | 001
| INC138TE0650 | Interruptor, 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 29987.1 | 001
| INC138TE0850 | Interruptor, 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 34984.95 | 001
| INC138TE0950 | Interruptor, 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 37483.875 | 001
| INC138TE1050 | Interruptor, 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 39982.8 | 001
| INC060TE03253 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 15209.6529 | 001
| INC060TE03252 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 19485.5958 | 001
| INC060TE04502 | Interruptor, 60 kV, 450 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 21434.1554 | 001
| INC060TE05502 | Interruptor, 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 22993.0031 | 001
| INC060TI03253 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 31.5 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 22307.4909 | 001
| INC060TI03252 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 24353 | 001
| INC060TI04502 | Interruptor, 60 kV, 450 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 26788.3 | 001
| INC060TI05502 | Interruptor, 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 28736.54 | 001
| INC033TE01702 | Interruptor, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 15954.5 | 001
| INC033TE02502 | Interruptor, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 17221.3586 | 001
| INC033TE03252 | Interruptor, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 18409.0385 | 001
| INC033TI01702 | Interruptor, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 23399.9333 | 001
| INC033TI02502 | Interruptor, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 25257.9926 | 001
| INC033TI03252 | Interruptor, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 26999.9231 | 001
| INC023TE0125 | Interruptor, 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 6536.4762 | 001
| INC023TE0170 | Interruptor, 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 7311.9903 | 001
| INC023TE0250 | Interruptor, 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 8690.6821 | 001
| INC010TE0075 | Interruptor, 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 6331 | 001
| INC010TE0095 | Interruptor, 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 7070.3869 | 001
| INC010TE0125 | Interruptor, 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 8179.4672 | 001
RECLOSER
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| REC033TR0170 | Recloser, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 11980.9106 | 002
| REC033TR0250 | Recloser, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 12932.2484 | 002
| REC033TR0325 | Recloser, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 13824.1276 | 002
| REC023TR0125 | Recloser, 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 11601.4821 | 002
| REC023TR0170 | Recloser, 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 12977.9292 | 002
| REC023TR0250 | Recloser, 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 15424.9461 | 002
| REC010TR0075 | Recloser, 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 13906.6667 | 002
| REC010TR0095 | Recloser, 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 15530.8029 | 002
| REC010TR0125 | Recloser, 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 17967.0073 | 002
SECCIONADOR DE LINEA
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| SLC220ES1050 | Seccionador de línea, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 18940.6717 | 003
| SLC220ES1300 | Seccionador de línea, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 30747.5858 | 003
| SLC220ES1425 | Seccionador de línea, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 36651.0428 | 003
| SLC220ES1550 | Seccionador de línea, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 42554.4999 | 003
| SLC138ES0650 | Seccionador de línea, 138 kV, 650 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 12411.5745 | 003
| SLC138ES0850 | Seccionador de línea, 138 kV, 850 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14252.4766 | 003
| SLC138ES0950 | Seccionador de línea, 138 kV, 950 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 15172.9276 | 003
| SLC138ES1050 | Seccionador de línea, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 16093.3787 | 003
| SLC060ES0325 | Seccionador de línea, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 11544.8214 | 003
| SLC060ES0450 | Seccionador de línea, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 12605.1807 | 003
| SLC060ES0550 | Seccionador de línea, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13453.4682 | 003
| SLC060IN0325 | Seccionador de línea, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 23257.8948 | 003
| SLC060IN0450 | Seccionador de línea, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 25489.5615 | 003
| SLC060IN0550 | Seccionador de línea, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 27274.8948 | 003
| SLC033ES0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 4912.7427 | 003
| SLC033ES0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5209.729 | 003
| SLC033ES0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5488.1537 | 003
| SLC033IN0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4587.5427 | 003
| SLC033IN0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4860.7701 | 003
| SLC033IN0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 5116.9208 | 003
| SLC033VI0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 4912.7427 | 003
| SLC033VI0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5209.729 | 003
| SLC033VI0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5488.1537 | 003
| SLC023ES0125 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3858.4 | 003
| SLC023ES0170 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5291.52 | 003
| SLC023ES0250 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7839.2889 | 003
| SLC023VI0125 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1387.3333 | 003
| SLC023VI0170 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1902.6286 | 003
| SLC023VI0250 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2818.709 | 003
| SLC010VI0075 | Seccionador de línea, 10 kV, 75 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 892.3 | 003
| SLC010VI0095 | Seccionador de línea, 10 kV, 95 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 942.5704 | 003
| SLC010VI0125 | Seccionador de línea, 10 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1017.9761 | 003
| STC220ES1050 | Seccionador tripolar de puesta a tierra, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8329.3889
| STC060ES0325 | Seccionador tripolar de puesta a tierra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5301.7966
SECCIONADOR DE BARRA
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| STR220ES1050 | Seccionador de transferencia, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 21043.7054
| SBC220ES1050 | Seccionador de barra, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 16187.4657 | 004
| SBC220ES1300 | Seccionador de barra, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 26053.5851 | 004
| SBC220ES1425 | Seccionador de barra, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 30986.6449 | 004
| SBC220ES1550 | Seccionador de barra, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 35919.7046 | 004
| SBC138ES0650 | Seccionador de barra, 138 kV, 650 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 11423.8686 | 004
| SBC138ES0850 | Seccionador de barra, 138 kV, 850 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13106.1729 | 004
| SBC138ES0950 | Seccionador de barra, 138 kV, 950 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13947.3251 | 004
| SBC138ES1050 | Seccionador de barra, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14788.4773 | 004
| SBC060ES0325 | Seccionador de barra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6892.6361 | 004
| SBC060ES0450 | Seccionador de barra, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7490.114 | 004
| SBC060ES0550 | Seccionador de barra, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7968.0963 | 004
| SBC060IN0325 | Seccionador de barra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 6414.6537 | 004
| SBC060IN0450 | Seccionador de barra, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 6964.3334 | 004
| SBC060IN0550 | Seccionador de barra, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 7404.0772 | 004
| SBC033ES0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 4958.0794 | 004
| SBC033ES0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5259.9302 | 004
| SBC033ES0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5542.9154 | 004
| SBC033IN0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4627.5527 | 004
| SBC033IN0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4905.2555 | 004
| SBC033IN0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 5165.6018 | 004
| SBC033VI0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 4958.0794 | 004
| SBC033VI0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5259.9302 | 004
| SBC033VI0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5542.9154 | 004
| SBC023ES0125 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 2783 | 004
| SBC023ES0170 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3816.6857 | 004
| SBC023ES0250 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5654.3492 | 004
| SBC023VI0125 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2783 | 004
| SBC023VI0170 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 3816.6857 | 004
| SBC023VI0250 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5654.3492 | 004
| SBC010VI0075 | Seccionador de barra, 10 kV, 75 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2513 | 004
| SBC010VI0095 | Seccionador de barra, 10 kV, 95 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2654.5775 | 004
| SBC010VI0125 | Seccionador de barra, 10 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2866.9437 | 004
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| TCC220ES1050 | Transformador de corriente, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 11965.6464 | 005
| TCC220ES1300 | Transformador de corriente, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 16472.7054 | 005
| TCC220ES1425 | Transformador de corriente, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 18726.2349 | 005
| TCC220ES1550 | Transformador de corriente, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 20979.7643 | 005
| TCC138ES0650 | Transformador de corriente, 138 kV, 650 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6512.0149 | 005
| TCC138ES0850 | Transformador de corriente, 138 kV, 850 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7139.6828 | 005
| TCC138ES0950 | Transformador de corriente, 138 kV, 950 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7453.5167 | 005
| TCC138ES1050 | Transformador de corriente, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7767.3507 | 005
| TCC060ES0325 | Transformador de corriente, 60 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5340.6358 | 005
| TCC060ES0450 | Transformador de corriente, 60 kV, 450 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6340.7736 | 005
| TCC060ES0550 | Transformador de corriente, 60 kV, 550 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7140.8838 | 005
| TCC060IN0325 | Transformador de corriente, 60 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 8521.328 | 005
| TCC060IN0450 | Transformador de corriente, 60 kV, 450 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 10157.6042 | 005
| TCC060IN0550 | Transformador de corriente, 60 kV, 550 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 11466.6251 | 005
| TCC033ES0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 1032.2856 | 005
| TCC033ES0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 1213.8689 | 005
| TCC033ES0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 1384.1033 | 005
| TCC033IN0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 850.7023 | 005
| TCC033IN0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 986.8898 | 005
| TCC033IN0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 1114.5655 | 005
| TCC033VI0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 1032.2856 | 005
| TCC033VI0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 1213.8689 | 005
| TCC033VI0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 1384.1033 | 005
| TCC023VS0125 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 3134.1439 | 005
| TCC023VS0170 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 3940.0666 | 005
| TCC023VS0250 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 5372.818 | 005
| TCC010VI0075 | Transformador de corriente, 10 kV, 75 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1712.5556 | 005
| TCC010VI0095 | Transformador de corriente, 10 kV, 95 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 2201.8571 | 005
| TCC010VI0125 | Transformador de corriente, 10 kV, 125 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 2935.8095 | 005
TRANSFORMADOR DE TENSION
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| TVC220ES1050 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 12945.5816 | 006
| TVC220ES1300 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14477.773 | 006
| TVC220ES1425 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 15243.8687 | 006
| TVC220ES1550 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 16009.9644 | 006
| TVC138ES0650 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 650 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6010.1007 | 006
| TVC138ES0850 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 850 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6466.2626 | 006
| TVC138ES0950 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 950 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6694.3436 | 006
| TVC138ES1050 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6922.4245 | 006
| TVC060ES0325 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 325 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6176.2547 | 006
| TVC060ES0450 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 450 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6298.5084 | 006
| TVC060ES0550 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 550 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6396.3114 | 006
| TVC060IN0325 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 325 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 4709.2103 | 006
| TVC060IN0450 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 450 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 4800.9005 | 006
| TVC060IN0550 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 550 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 4874.2528 | 006
| TVC033ES0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 1736.5935 | 006
| TVC033ES0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 1881.8146 | 006
| TVC033ES0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 2017.9594 | 006
| TVC033IN0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 3513.1116 | 006
| TVC033IN0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 3835.2473 | 006
| TVC033IN0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 4137.2496 | 006
| TVC033VI0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 1736.5935 | 006
| TVC033VS0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 1881.8146 | 006
| TVC033VS0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 2017.9594 | 006
| TVC023VI0125 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1085.2691 | 006
| TVC023VI0170 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1364.3382 | 006
| TVC023VS0250 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 1860.4612 | 006
| TVC010VI0075 | Transformador de tensión , 10 kV, 75 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 767.0933 | 006
| TVC010VI0095 | Transformador de tensión , 10 kV, 95 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 986.2629 | 006
| TVC010VI0125 | Transformador de tensión , 10 kV, 125 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1315.0171 | 006
PARARRAYO
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| PRC220C31050 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | UND | 0 | 4061.745 | 007
| PRC220C31300 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1300 kVp BIL) | UND | 0 | 5022.0449 | 007
| PRC220C31425 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1425 kVp BIL) | UND | 0 | 5502.1948 | 007
| PRC220C31550 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1550 kVp BIL) | UND | 0 | 5982.3448 | 007
| PRC138C30650 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (650 kVp BIL) | UND | 0 | 2204.0744 | 007
| PRC138C30850 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (850 kVp BIL) | UND | 0 | 2518.3035 | 007
| PRC138C30950 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (950 kVp BIL) | UND | 0 | 2675.418 | 007
| PRC138C31050 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | UND | 0 | 2832.5325 | 007
| PRC060C20325 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (325 kVp BIL) | UND | 0 | 1553.6759 | 007
| PRC060C20450 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (450 kVp BIL) | UND | 0 | 1752.2845 | 007
| PRC060C20550 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (550 kVp BIL) | UND | 0 | 1911.1714 | 007
| PRC033C20170 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (170 kVp BIL) | UND | 0 | 1117.5935 | 007
| PRC033C20250 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (250 kVp BIL) | UND | 0 | 1284.8921 | 007
| PRC033C20325 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (325 kVp BIL) | UND | 0 | 1441.7346 | 007
| PRC023C20125 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (125 kVp BIL) | UND | 0 | 893.2601 | 007
| PRC023C20170 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (170 kVp BIL) | UND | 0 | 1046.3904 | 007
| PRC023C20250 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (250 kVp BIL) | UND | 0 | 1318.622 | 007
| PRC010C10075 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (75 kVp BIL) | UND | 0 | 426.5587 | 007
| PRC010C10095 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (95 kVp BIL) | UND | 0 | 494.4204 | 007
| PRC010C10125 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (125 kVp BIL) | UND | 0 | 596.2128 | 007
CELDA METAL CLAD
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$ ACTUALIZADO
| CMC023SA0125 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 45496.569 | 008
| CMC023SA0170 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 50894.467 | 008
| CMC023SA0250 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 60490.7302 | 008
| CMC023ST0125 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 69052.1167 | 008
| CMC023ST0170 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 77244.7407 | 008
| CMC023ST0250 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 91809.4056 | 008
| CMC023SM0125 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 27612.03 | 008
| CMC023SM0170 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 30888.0336 | 008
| CMC023SM0250 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 36712.0399 | 008
| CMC023SC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 89919
| CMC023DC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 89919 | 008
| CMC023DC0170 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 100587.3559 | 008
| CMC023DC0250 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 119553.322 | 008
| CMC010SA0075 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 24871.4 | 008
| CMC010SA0095 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 27776.0891 | 008
| CMC010SA0125 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 32133.1226 | 008
| CMC010ST0075 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 37261.2778 | 008
| CMC010ST0095 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 41612.9599 | 008
| CMC010ST0125 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 48140.483 | 008
| CMC010SM0075 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 49346.1708 | 008
| CMC010SM0095 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 55109.2272 | 008
| CMC010SM0125 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 63753.8119 | 008
| CMC010DC0075 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 34398.25 | 008
| CMC010DC0095 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 38415.5639 | 008
| CMC010DC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 44441.5347 | 008
MODULO COMPACTO
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
1 | MCC220SB1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 330000 | 010
1 | MCC220SB1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 346500 | 010
1 | MCC220SB1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 354750 | 010
| MCC220DB1050 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 550000 | 010
1 | MCC220DB1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 577500 | 010
1 | MCC220DB1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 591250 | 010
1 | MCC220AN1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 600000 | 010
1 | MCC220AN1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 630000 | 010
1 | MCC220AN1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 645000 | 010
1 | MCC220IM1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 600000 | 010
1 | MCC220IM1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 630000 | 010
1 | MCC220IM1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 645000 | 010
1 | MCC138SB0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 170000 | 010
1 | MCC138SB0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 177391.3043 | 010
1 | MCC138SB0950 | Modulo compacto 138 kV,950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 181086.9565 | 010
1 | MCC138SB1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 184782.6087 | 010
1 | MCC138DB0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 270000 | 010
1 | MCC138DB0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 281739.1304 | 010
1 | MCC138DB0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 287608.6957 | 010
1 | MCC138DB1050 | Modulo compacto 138 kV,1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 293478.2609 | 010
1 | MCC138AN0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 300000 | 010
1 | MCC138AN0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 313043.4783 | 010
1 | MCC138AN0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 319565.2174 | 010
1 | MCC138AN1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 326086.9565 | 010
1 | MCC138IM0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 300000 | 010
1 | MCC138IM0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 313043.4783 | 010
1 | MCC138IM0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 319565.2174 | 010
1 | MCC138IM1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 326086.9565 | 010
1 | MCC060SB0325 | Modulo compacto 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 138000 | 010
1 | MCC060SB0450 | Modulo compacto 60 kV, 425 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 142035.0877 | 010
1 | MCC060SB0550 | Modulo compacto 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 145263.1579 | 010
1 | MCC060DB0325 | Modulo compacto 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 190000 | 010
1 | MCC060DB0450 | Modulo compacto 60 kV, 425 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 195555.5556 | 010
1 | MCC060DB0550 | Modulo compacto 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 200000 | 010
MODULO GIS
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| MGC220SB1050 | Modulo encapsulado 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1219900 | 011
| MGC220SB1300 | Modulo encapsulado 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1280895 | 011
| MGC220SB1425 | Modulo encapsulado 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1311392.5 | 011
| MGC220SB1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1341890 | 011
| MGC220DB1050 | Modulo encapsulado 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1441700 | 011
| MGC220DB1300 | Modulo encapsulado 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1513785 | 011
| MGC220DB1425 | Modulo encapsulado 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1549827.5 | 011
| MGC220DB1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1585870 | 011
| MGC220AN1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo anillo barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1099743.744 | 011
| MGC138SB0650 | Modulo encapsulado 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 776300 | 011
| MGC138SB0850 | Modulo encapsulado 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 810052.1739 | 011
| MGC138SB0950 | Modulo encapsulado 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 826928.2609 | 011
| MGC138SB1050 | Modulo encapsulado 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 843804.3478 | 011
| MGC138DB0650 | Modulo encapsulado 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1109000 | 011
| MGC138DB0850 | Modulo encapsulado 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1157217.3913 | 011
| MGC138DB0950 | Modulo encapsulado 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1181326.087 | 011
| MGC138DB1050 | Modulo encapsulado 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1205434.7826 | 011
| MGC060SB0325 | Modulo encapsulado 60 kV, 325 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 496832 | 011
| MGC060DB0325 | Modulo encapsulado 60 kV, 325 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 853930 | 011
(**) El Montaje del GIS está incluido en su precio de suministro
RESUMEN DE COSTOS EQUIPOS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA
|  | TIPO: | Nacional | 1
|  |  | Importado | 0
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| TPT-220138060-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2889689.0984 | 012
| TMT-220060010-080-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1522522.3437 | 012
| TMT-220060010-060-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1356136.9649 | 012
| TMT-220060010-040-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1121629.9447 | 012
| TMT-220060010-029-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 28.33 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 922186.1127 | 012
| TMT-220138060-060-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1397542.6466 | 012
| TMT-220138010-080-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1537862.5223 | 012
| TMT-220138010-100-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1668221.3782 | 012
| TPT-220138010-300-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 4170553.4455 | 012
| TPT-220138010-240-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3844656.3059 | 012
| TPT-220138010-180-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3424501.8179 | 012
| TPT-220138010-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2832327.3267 | 012
| TPT-220138010-115-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2770169.776 | 012
| TPT-220138010-110-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2705248.777 | 012
| TPT-220138010-105-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2637307.1316 | 012
| TPT-220138010-100-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2566049.9752 | 012
| TPT-220138010-095-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2491137.0421 | 012
| TPT-220138010-090-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2412172.8388 | 012
| TPT-220138010-085-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2328694.0043 | 012
| TPT-220138010-080-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2240152.8356 | 012
| TPT-220138010-075-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2145895.4873 | 012
| TPT-220138010-070-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2045132.6405 | 012
| TPT-220138010-065-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1936899.2812 | 012
| TPT-220138010-060-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1819998.3476 | 012
| TPT-220138010-055-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1692919.7979 | 012
| TPT-220138010-050-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1553720.9961 | 012
| TPT-220138010-045-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1399843.8597 | 012
| TPT-220138010-040-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1227823.8564 | 012
| TPT-220138010-035-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1032803.6613 | 012
| TPT-220138010-030-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 807669.3685 | 012
| TPT-220138010-025-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 541392.017 | 012
| TPT-220138010-020-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 215494.8773 | 012
| TPT-220138023-300-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 4191511.0005 | 012
| TPT-220138023-240-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3863976.1868 | 012
| TPT-220138023-180-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3441710.3698 | 012
| TPT-220138023-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2846560.1274 | 012
| TPT-220138023-115-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2784090.2272 | 012
| TPT-220138023-110-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2718842.992 | 012
| TPT-220138023-105-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2650559.9313 | 012
| TPT-220138023-100-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2578944.6987 | 012
| TPT-220138023-095-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2503655.3187 | 012
| TPT-220138023-090-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2424294.3103 | 012
| TPT-220138023-085-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2340395.9843 | 012
| TPT-220138023-080-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2251409.885 | 012
| TPT-220138023-075-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2156678.8817 | 012
| TPT-220138023-070-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2055409.6889 | 012
| TPT-220138023-065-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1946632.4435 | 012
| TPT-220138023-060-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1829144.068 | 012
| TPT-220138023-055-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1701426.9326 | 012
| TPT-220138023-050-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1561528.6393 | 012
| TPT-220138023-045-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1406878.2509 | 012
| TPT-220138023-040-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1233993.8256 | 012
| TPT-220138023-035-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1037993.6295 | 012
| TPT-220138023-030-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 811728.0085 | 012
| TPT-220138023-025-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 544112.5799 | 012
| TPT-220138023-020-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 216577.7661 | 012
| TPT-220060010-300-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 4128952.1749 | 012
| TPT-220060010-240-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3806305.8592 | 012
| TPT-220060010-180-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3390342.4123 | 012
| TPT-220060010-120-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2804074.8617 | 012
| TPT-220060010-115-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2742537.3325 | 012
| TPT-220060010-110-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2678263.9205 | 012
| TPT-220060010-105-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2610999.993 | 012
| TPT-220060010-100-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2540453.6267 | 012
| TPT-220060010-095-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2466287.9501 | 012
| TPT-220060010-090-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2388111.4147 | 012
| TPT-220060010-085-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2305465.2817 | 012
| TPT-220060010-080-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2217807.311 | 012
| TPT-220060010-075-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2124490.1798 | 012
| TPT-220060010-070-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2024732.4424 | 012
| TPT-220060010-065-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1917578.7109 | 012
| TPT-220060010-060-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1801843.8641 | 012
| TPT-220060010-055-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1676032.9229 | 012
| TPT-220060010-050-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1538222.6291 | 012
| TPT-220060010-045-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1385880.4172 | 012
| TPT-220060010-040-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1215576.3135 | 012
| TPT-220060010-035-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1022501.4448 | 012
| TPT-220060010-030-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 799612.8665 | 012
| TPT-220060010-025-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 535991.6316 | 012
| TPT-220060010-020-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 213345.3159 | 012
| TPT-220060023-300-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 4149700.6783 | 012
| TPT-220060023-240-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3825433.0243 | 012
| TPT-220060023-180-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3407379.3088 | 012
| TPT-220060023-120-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2818165.6901 | 012
| TPT-220060023-115-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2756318.9272 | 012
| TPT-220060023-110-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2691722.5331 | 012
| TPT-220060023-105-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2624120.596 | 012
| TPT-220060023-100-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2553219.7253 | 012
| TPT-220060023-095-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2478681.3569 | 012
| TPT-220060023-090-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2400111.9746 | 012
| TPT-220060023-085-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2317050.5343 | 012
| TPT-220060023-080-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2228952.0714 | 012
| TPT-220060023-075-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2135166.0098 | 012
| TPT-220060023-070-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2034906.9773 | 012
| TPT-220060023-065-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1927214.7848 | 012
| TPT-220060023-060-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1810898.3559 | 012
| TPT-220060023-055-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1684455.1989 | 012
| TPT-220060023-050-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1545952.3911 | 012
| TPT-220060023-045-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1392844.6404 | 012
| TPT-220060023-040-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1221684.7371 | 012
| TPT-220060023-035-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1027639.643 | 012
| TPT-220060023-030-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 803631.0216 | 012
| TPT-220060023-025-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 538685.0569 | 012
| TPT-220060023-020-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 214417.4029 | 012
| TPD-220060-300-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3440793.4791 | 012
| TPD-220060-240-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3171921.5493 | 012
| TPD-220060-180-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2825285.3436 | 012
| TPD-220060-120-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2336729.0514 | 012
| TPD-220060-115-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2285447.7771 | 012
| TPD-220060-110-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2231886.6004 | 012
| TPD-220060-105-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2175833.3275 | 012
| TPD-220060-100-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2117044.6889 | 012
| TPD-220060-095-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2055239.9584 | 012
| TPD-220060-090-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1990092.8456 | 012
| TPD-220060-085-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1921221.068 | 012
| TPD-220060-080-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1848172.7592 | 012
| TPD-220060-075-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1770408.4831 | 012
| TPD-220060-070-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1687277.0353 | 012
| TPD-220060-065-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1597982.2591 | 012
| TPD-220060-060-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1501536.5534 | 012
| TPD-220060-055-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1396694.1024 | 012
| TPD-220060-050-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1281852.191 | 012
| TPD-220060-045-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1154900.3476 | 012
| TPD-220060-040-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1012980.2612 | 012
| TPD-220060-035-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 852084.5374 | 012
| TPD-220060-030-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 666344.0554 | 012
| TPD-220060-025-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 446659.693 | 012
| TPD-220060-020-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 177787.7633 | 012
| TPD-220023-300-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3389439.2063 | 012
| TPD-220023-240-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3124580.2237 | 012
| TPD-220023-180-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2783117.6067 | 012
| TPD-220023-120-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2301853.0782 | 012
| TPD-220023-115-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2251337.1833 | 012
| TPD-220023-110-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2198575.4139 | 012
| TPD-220023-105-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2143358.7431 | 012
| TPD-220023-100-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2085447.5323 | 012
| TPD-220023-095-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2024565.2452 | 012
| TPD-220023-090-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1960390.4611 | 012
| TPD-220023-085-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1892546.6035 | 012
| TPD-220023-080-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1820588.5497 | 012
| TPD-220023-075-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1743984.9152 | 012
| TPD-220023-070-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1662094.2147 | 012
| TPD-220023-065-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1574132.1741 | 012
| TPD-220023-060-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1479125.9327 | 012
| TPD-220023-055-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1375848.2684 | 012
| TPD-220023-050-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1262720.3868 | 012
| TPD-220023-045-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1137663.3156 | 012
| TPD-220023-040-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 997861.4042 | 012
| TPD-220023-035-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 839367.0691 | 012
| TPD-220023-030-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 656398.7871 | 012
| TPD-220023-025-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 439993.2412 | 012
| TPD-220023-020-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 175134.2587 | 012
| TPD-220010-300-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3372492.0103 | 012
| TPD-220010-240-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 3108957.3226 | 012
| TPD-220010-180-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2769202.0186 | 012
| TPD-220010-120-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2290343.8128 | 012
| TPD-220010-115-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2240080.4974 | 012
| TPD-220010-110-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2187582.5368 | 012
| TPD-220010-105-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2132641.9494 | 012
| TPD-220010-100-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2075020.2946 | 012
| TPD-220010-095-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 2014442.4189 | 012
| TPD-220010-090-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1950588.5088 | 012
| TPD-220010-085-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1883083.8704 | 012
| TPD-220010-080-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1811485.607 | 012
| TPD-220010-075-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1735264.9907 | 012
| TPD-220010-070-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1653783.7436 | 012
| TPD-220010-065-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1566261.5133 | 012
| TPD-220010-060-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1471730.303 | 012
| TPD-220010-055-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1368969.027 | 012
| TPD-220010-050-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1256406.7848 | 012
| TPD-220010-045-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1131974.999 | 012
| TPD-220010-040-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 992872.0972 | 012
| TPD-220010-035-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 835170.2338 | 012
| TPD-220010-030-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 653116.7932 | 012
| TPD-220010-025-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 437793.275 | 012
| TPD-220010-020-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 174258.5874 | 012
| TPT-220138010-300-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 4253964.5144 | 012
| TPT-220138010-240-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3921549.432 | 012
| TPT-220138010-180-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3492991.8543 | 012
| TPT-220138010-120-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2888973.8733 | 012
| TPT-220138010-115-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2825573.1716 | 012
| TPT-220138010-110-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2759353.7526 | 012
| TPT-220138010-105-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2690053.2743 | 012
| TPT-220138010-100-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2617370.9747 | 012
| TPT-220138010-095-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2540959.783 | 012
| TPT-220138010-090-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2460416.2956 | 012
| TPT-220138010-085-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2375267.8844 | 012
| TPT-220138010-080-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2284955.8923 | 012
| TPT-220138010-075-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2188813.397 | 012
| TPT-220138010-070-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2086035.2933 | 012
| TPT-220138010-065-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1975637.2669 | 012
| TPT-220138010-060-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1856398.3146 | 012
| TPT-220138010-055-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1726778.1939 | 012
| TPT-220138010-050-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1584795.416 | 012
| TPT-220138010-045-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1427840.7369 | 012
| TPT-220138010-040-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1252380.3336 | 012
| TPT-220138010-035-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1053459.7346 | 012
| TPT-220138010-030-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 823822.7559 | 012
| TPT-220138010-025-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 552219.8573 | 012
| TPT-220138010-020-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 219804.7749 | 012
| TPT-220138023-300-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 4275341.2205 | 012
| TPT-220138023-240-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3941255.7105 | 012
| TPT-220138023-180-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3510544.5772 | 012
| TPT-220138023-120-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2903491.3299 | 012
| TPT-220138023-115-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2839772.0317 | 012
| TPT-220138023-110-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2773219.8518 | 012
| TPT-220138023-105-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2703571.1299 | 012
| TPT-220138023-100-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2630523.5927 | 012
| TPT-220138023-095-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2553728.4251 | 012
| TPT-220138023-090-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2472780.1966 | 012
| TPT-220138023-085-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2387203.904 | 012
| TPT-220138023-080-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2296438.0827 | 012
| TPT-220138023-075-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2199812.4593 | 012
| TPT-220138023-070-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2096517.8827 | 012
| TPT-220138023-065-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1985565.0923 | 012
| TPT-220138023-060-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1865726.9493 | 012
| TPT-220138023-055-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1735455.4712 | 012
| TPT-220138023-050-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1592759.2121 | 012
| TPT-220138023-045-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1435015.8159 | 012
| TPT-220138023-040-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1258673.7021 | 012
| TPT-220138023-035-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1058753.5021 | 012
| TPT-220138023-030-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 827962.5687 | 012
| TPT-220138023-025-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 554994.8315 | 012
| TPT-220138023-020-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 220909.3215 | 012
| TPT-220060010-300-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 4211531.2184 | 012
| TPT-220060010-240-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3882431.9764 | 012
| TPT-220060010-180-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3458149.2605 | 012
| TPT-220060010-120-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2860156.3589 | 012
| TPT-220060010-115-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2797388.0792 | 012
| TPT-220060010-110-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2731829.1989 | 012
| TPT-220060010-105-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2663219.9929 | 012
| TPT-220060010-100-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2591262.6992 | 012
| TPT-220060010-095-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2515613.7091 | 012
| TPT-220060010-090-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2435873.643 | 012
| TPT-220060010-085-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2351574.5873 | 012
| TPT-220060010-080-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2262163.4572 | 012
| TPT-220060010-075-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2166979.9834 | 012
| TPT-220060010-070-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2065227.0912 | 012
| TPT-220060010-065-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1955930.2851 | 012
| TPT-220060010-060-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1837880.7414 | 012
| TPT-220060010-055-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1709553.5814 | 012
| TPT-220060010-050-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1568987.0817 | 012
| TPT-220060010-045-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1413598.0255 | 012
| TPT-220060010-040-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1239887.8397 | 012
| TPT-220060010-035-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1042951.4737 | 012
| TPT-220060010-030-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 815605.1239 | 012
| TPT-220060010-025-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 546711.4642 | 012
| TPT-220060010-020-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 217612.2222 | 012
| TPT-220060023-300-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 4232694.6918 | 012
| TPT-220060023-240-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3901941.6848 | 012
| TPT-220060023-180-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3475526.895 | 012
| TPT-220060023-120-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2874529.0039 | 012
| TPT-220060023-115-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2811445.3057 | 012
| TPT-220060023-110-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2745556.9838 | 012
| TPT-220060023-105-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2676603.0079 | 012
| TPT-220060023-100-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2604284.1198 | 012
| TPT-220060023-095-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2528254.9841 | 012
| TPT-220060023-090-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2448114.2141 | 012
| TPT-220060023-085-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2363391.545 | 012
| TPT-220060023-080-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2273531.1128 | 012
| TPT-220060023-075-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2177869.33 | 012
| TPT-220060023-070-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2075605.1168 | 012
| TPT-220060023-065-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1965759.0805 | 012
| TPT-220060023-060-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1847116.323 | 012
| TPT-220060023-055-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1718144.3029 | 012
| TPT-220060023-050-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1576871.4389 | 012
| TPT-220060023-045-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1420701.5332 | 012
| TPT-220060023-040-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1246118.4319 | 012
| TPT-220060023-035-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1048192.4359 | 012
| TPT-220060023-030-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 819703.6421 | 012
| TPT-220060023-025-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 549458.758 | 012
| TPT-220060023-020-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 218705.751 | 012
| TPD-220060-300-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3509609.3487 | 012
| TPD-220060-240-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3235359.9803 | 012
| TPD-220060-180-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2881791.0504 | 012
| TPD-220060-120-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2383463.6324 | 012
| TPD-220060-115-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2331156.7326 | 012
| TPD-220060-110-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2276524.3324 | 012
| TPD-220060-105-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2219349.9941 | 012
| TPD-220060-100-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2159385.5827 | 012
| TPD-220060-095-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2096344.7576 | 012
| TPD-220060-090-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2029894.7025 | 012
| TPD-220060-085-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1959645.4894 | 012
| TPD-220060-080-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1885136.2144 | 012
| TPD-220060-075-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1805816.6528 | 012
| TPD-220060-070-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1721022.576 | 012
| TPD-220060-065-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1629941.9043 | 012
| TPD-220060-060-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1531567.2845 | 012
| TPD-220060-055-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1424627.9845 | 012
| TPD-220060-050-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1307489.2348 | 012
| TPD-220060-045-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1177998.3546 | 012
| TPD-220060-040-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1033239.8664 | 012
| TPD-220060-035-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 869126.2281 | 012
| TPD-220060-030-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 679670.9366 | 012
| TPD-220060-025-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 455592.8868 | 012
| TPD-220060-020-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 181343.5185 | 012
| TPD-220023-300-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3457227.9904 | 012
| TPD-220023-240-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3187071.8282 | 012
| TPD-220023-180-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2838779.9588 | 012
| TPD-220023-120-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2347890.1398 | 012
| TPD-220023-115-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2296363.927 | 012
| TPD-220023-110-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2242546.9222 | 012
| TPD-220023-105-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2186225.918 | 012
| TPD-220023-100-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2127156.483 | 012
| TPD-220023-095-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2065056.5501 | 012
| TPD-220023-090-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1999598.2703 | 012
| TPD-220023-085-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1930397.5355 | 012
| TPD-220023-080-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1857000.3207 | 012
| TPD-220023-075-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1778864.6135 | 012
| TPD-220023-070-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1695336.0989 | 012
| TPD-220023-065-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1605614.8176 | 012
| TPD-220023-060-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1508708.4513 | 012
| TPD-220023-055-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1403365.2337 | 012
| TPD-220023-050-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1287974.7945 | 012
| TPD-220023-045-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1160416.5819 | 012
| TPD-220023-040-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1017818.6323 | 012
| TPD-220023-035-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 856154.4105 | 012
| TPD-220023-030-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 669526.7629 | 012
| TPD-220023-025-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 448793.1061 | 012
| TPD-220023-020-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 178636.9438 | 012
| TPD-220010-300-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3439941.8505 | 012
| TPD-220010-240-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 3171136.4691 | 012
| TPD-220010-180-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2824586.059 | 012
| TPD-220010-120-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2336150.6891 | 012
| TPD-220010-115-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2284882.1074 | 012
| TPD-220010-110-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2231334.1876 | 012
| TPD-220010-105-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2175294.7884 | 012
| TPD-220010-100-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2116520.7005 | 012
| TPD-220010-095-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 2054731.2673 | 012
| TPD-220010-090-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1989600.279 | 012
| TPD-220010-085-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1920745.5478 | 012
| TPD-220010-080-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1847715.3191 | 012
| TPD-220010-075-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1769970.2905 | 012
| TPD-220010-070-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1686859.4185 | 012
| TPD-220010-065-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1597586.7435 | 012
| TPD-220010-060-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1501164.9091 | 012
| TPD-220010-055-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1396348.4076 | 012
| TPD-220010-050-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1281534.9205 | 012
| TPD-220010-045-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1154614.499 | 012
| TPD-220010-040-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1012729.5391 | 012
| TPD-220010-035-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 851873.6385 | 012
| TPD-220010-030-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 666179.1291 | 012
| TPD-220010-025-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 446549.1405 | 012
| TPD-220010-020-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 177743.7591 | 012
| TPT-220138010-300-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 4337375.5833 | 012
| TPT-220138010-240-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3998442.5581 | 012
| TPT-220138010-180-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3561481.8906 | 012
| TPT-220138010-120-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2945620.4198 | 012
| TPT-220138010-115-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2880976.5671 | 012
| TPT-220138010-110-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2813458.7281 | 012
| TPT-220138010-105-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2742799.4169 | 012
| TPT-220138010-100-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2668691.9742 | 012
| TPT-220138010-095-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2590782.5238 | 012
| TPT-220138010-090-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2508659.7523 | 012
| TPT-220138010-085-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2421841.7645 | 012
| TPT-220138010-080-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2329758.949 | 012
| TPT-220138010-075-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2231731.3068 | 012
| TPT-220138010-070-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2126937.9461 | 012
| TPT-220138010-065-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2014375.2525 | 012
| TPT-220138010-060-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1892798.2815 | 012
| TPT-220138010-055-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1760636.5898 | 012
| TPT-220138010-050-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1615869.8359 | 012
| TPT-220138010-045-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1455837.6141 | 012
| TPT-220138010-040-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1276936.8107 | 012
| TPT-220138010-035-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1074115.8078 | 012
| TPT-220138010-030-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 839976.1432 | 012
| TPT-220138010-025-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 563047.6976 | 012
| TPT-220138010-020-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 224114.6724 | 012
| TPT-220138023-300-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 4359171.4405 | 012
| TPT-220138023-240-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 4018535.2343 | 012
| TPT-220138023-180-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3579378.7846 | 012
| TPT-220138023-120-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2960422.5325 | 012
| TPT-220138023-115-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2895453.8363 | 012
| TPT-220138023-110-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2827596.7117 | 012
| TPT-220138023-105-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2756582.3286 | 012
| TPT-220138023-100-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2682102.4866 | 012
| TPT-220138023-095-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2603801.5315 | 012
| TPT-220138023-090-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2521266.0828 | 012
| TPT-220138023-085-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2434011.8236 | 012
| TPT-220138023-080-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2341466.2804 | 012
| TPT-220138023-075-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2242946.0369 | 012
| TPT-220138023-070-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2137626.0765 | 012
| TPT-220138023-065-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2024497.7412 | 012
| TPT-220138023-060-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1902309.8307 | 012
| TPT-220138023-055-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1769484.0099 | 012
| TPT-220138023-050-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1623989.7848 | 012
| TPT-220138023-045-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1463153.381 | 012
| TPT-220138023-040-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1283353.5786 | 012
| TPT-220138023-035-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1079513.3747 | 012
| TPT-220138023-030-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 844197.1289 | 012
| TPT-220138023-025-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 565877.083 | 012
| TPT-220138023-020-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 225240.8768 | 012
| TPT-220060010-300-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 4294110.2619 | 012
| TPT-220060010-240-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3958558.0936 | 012
| TPT-220060010-180-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3525956.1088 | 012
| TPT-220060010-120-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2916237.8561 | 012
| TPT-220060010-115-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2852238.8258 | 012
| TPT-220060010-110-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2785394.4773 | 012
| TPT-220060010-105-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2715439.9927 | 012
| TPT-220060010-100-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2642071.7718 | 012
| TPT-220060010-095-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2564939.4681 | 012
| TPT-220060010-090-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2483635.8713 | 012
| TPT-220060010-085-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2397683.8929 | 012
| TPT-220060010-080-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2306519.6035 | 012
| TPT-220060010-075-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2209469.787 | 012
| TPT-220060010-070-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2105721.7401 | 012
| TPT-220060010-065-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1994281.8593 | 012
| TPT-220060010-060-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1873917.6187 | 012
| TPT-220060010-055-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1743074.2398 | 012
| TPT-220060010-050-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1599751.5343 | 012
| TPT-220060010-045-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1441315.6339 | 012
| TPT-220060010-040-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1264199.366 | 012
| TPT-220060010-035-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1063401.5026 | 012
| TPT-220060010-030-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 831597.3812 | 012
| TPT-220060010-025-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 557431.2969 | 012
| TPT-220060010-020-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 221879.1285 | 012
| TPT-220060023-300-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 4315688.7054 | 012
| TPT-220060023-240-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3978450.3453 | 012
| TPT-220060023-180-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3543674.4812 | 012
| TPT-220060023-120-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2930892.3177 | 012
| TPT-220060023-115-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2866571.6842 | 012
| TPT-220060023-110-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2799391.4345 | 012
| TPT-220060023-105-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2729085.4198 | 012
| TPT-220060023-100-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2655348.5143 | 012
| TPT-220060023-095-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2577828.6112 | 012
| TPT-220060023-090-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2496116.4536 | 012
| TPT-220060023-085-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2409732.5557 | 012
| TPT-220060023-080-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2318110.1542 | 012
| TPT-220060023-075-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2220572.6502 | 012
| TPT-220060023-070-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2116303.2564 | 012
| TPT-220060023-065-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2004303.3762 | 012
| TPT-220060023-060-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1883334.2901 | 012
| TPT-220060023-055-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1751833.4069 | 012
| TPT-220060023-050-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1607790.4867 | 012
| TPT-220060023-045-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1448558.426 | 012
| TPT-220060023-040-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1270552.1266 | 012
| TPT-220060023-035-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1068745.2288 | 012
| TPT-220060023-030-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 835776.2625 | 012
| TPT-220060023-025-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 560232.4591 | 012
| TPT-220060023-020-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 222994.099 | 012
| TPD-220060-300-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3578425.2182 | 012
| TPD-220060-240-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3298798.4113 | 012
| TPD-220060-180-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2938296.7573 | 012
| TPD-220060-120-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2430198.2134 | 012
| TPD-220060-115-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2376865.6882 | 012
| TPD-220060-110-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2321162.0644 | 012
| TPD-220060-105-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2262866.6606 | 012
| TPD-220060-100-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2201726.4765 | 012
| TPD-220060-095-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2137449.5568 | 012
| TPD-220060-090-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2069696.5594 | 012
| TPD-220060-085-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1998069.9108 | 012
| TPD-220060-080-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1922099.6696 | 012
| TPD-220060-075-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1841224.8225 | 012
| TPD-220060-070-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1754768.1167 | 012
| TPD-220060-065-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1661901.5494 | 012
| TPD-220060-060-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1561598.0155 | 012
| TPD-220060-055-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1452561.8665 | 012
| TPD-220060-050-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1333126.2786 | 012
| TPD-220060-045-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1201096.3615 | 012
| TPD-220060-040-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1053499.4717 | 012
| TPD-220060-035-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 886167.9188 | 012
| TPD-220060-030-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 692997.8177 | 012
| TPD-220060-025-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 464526.0807 | 012
| TPD-220060-020-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 184899.2738 | 012
| TPD-220023-300-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3525016.7746 | 012
| TPD-220023-240-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3249563.4327 | 012
| TPD-220023-180-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2894442.3109 | 012
| TPD-220023-120-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2393927.2013 | 012
| TPD-220023-115-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2341390.6707 | 012
| TPD-220023-110-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2286518.4305 | 012
| TPD-220023-105-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2229093.0928 | 012
| TPD-220023-100-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2168865.4336 | 012
| TPD-220023-095-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2105547.855 | 012
| TPD-220023-090-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2038806.0796 | 012
| TPD-220023-085-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1968248.4676 | 012
| TPD-220023-080-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1893412.0917 | 012
| TPD-220023-075-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1813744.3118 | 012
| TPD-220023-070-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1728577.9832 | 012
| TPD-220023-065-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1637097.4611 | 012
| TPD-220023-060-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1538290.97 | 012
| TPD-220023-055-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1430882.1991 | 012
| TPD-220023-050-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1313229.2022 | 012
| TPD-220023-045-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1183169.8482 | 012
| TPD-220023-040-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1037775.8604 | 012
| TPD-220023-035-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 872941.7519 | 012
| TPD-220023-030-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 682654.7386 | 012
| TPD-220023-025-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 457592.9709 | 012
| TPD-220023-020-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 182139.629 | 012
| TPD-220010-300-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3507391.6907 | 012
| TPD-220010-240-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 3233315.6155 | 012
| TPD-220010-180-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2879970.0994 | 012
| TPD-220010-120-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2381957.5653 | 012
| TPD-220010-115-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2329683.7173 | 012
| TPD-220010-110-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2275085.8383 | 012
| TPD-220010-105-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2217947.6274 | 012
| TPD-220010-100-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2158021.1064 | 012
| TPD-220010-095-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2095020.1157 | 012
| TPD-220010-090-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 2028612.0492 | 012
| TPD-220010-085-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1958407.2253 | 012
| TPD-220010-080-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1883945.0313 | 012
| TPD-220010-075-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1804675.5903 | 012
| TPD-220010-070-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1719935.0933 | 012
| TPD-220010-065-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1628911.9738 | 012
| TPD-220010-060-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1530599.5151 | 012
| TPD-220010-055-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1423727.7881 | 012
| TPD-220010-050-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1306663.0562 | 012
| TPD-220010-045-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1177253.999 | 012
| TPD-220010-040-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1032586.9811 | 012
| TPD-220010-035-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 868577.0431 | 012
| TPD-220010-030-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 679241.4649 | 012
| TPD-220010-025-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 455305.006 | 012
| TPD-220010-020-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 181228.9309 | 012
| TPT-220138010-300-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 4462492.1867 | 012
| TPT-220138010-240-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 4113782.2473 | 012
| TPT-220138010-180-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3664216.9452 | 012
| TPT-220138010-120-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3030590.2396 | 012
| TPT-220138010-115-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2964081.6604 | 012
| TPT-220138010-110-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2894616.1914 | 012
| TPT-220138010-105-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2821918.6309 | 012
| TPT-220138010-100-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2745673.4735 | 012
| TPT-220138010-095-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2665516.6351 | 012
| TPT-220138010-090-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2581024.9375 | 012
| TPT-220138010-085-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2491702.5847 | 012
| TPT-220138010-080-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2396963.534 | 012
| TPT-220138010-075-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2296108.1714 | 012
| TPT-220138010-070-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2188291.9253 | 012
| TPT-220138010-065-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2072482.2309 | 012
| TPT-220138010-060-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1947398.2319 | 012
| TPT-220138010-055-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1811424.1838 | 012
| TPT-220138010-050-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1662481.4658 | 012
| TPT-220138010-045-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1497832.9298 | 012
| TPT-220138010-040-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1313771.5264 | 012
| TPT-220138010-035-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1105099.9176 | 012
| TPT-220138010-030-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 864206.2243 | 012
| TPT-220138010-025-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 579289.4581 | 012
| TPT-220138010-020-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 230579.5187 | 012
| TPT-220138023-300-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 4484916.7705 | 012
| TPT-220138023-240-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 4134454.5199 | 012
| TPT-220138023-180-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3682630.0956 | 012
| TPT-220138023-120-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3045819.3363 | 012
| TPT-220138023-115-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2978976.5431 | 012
| TPT-220138023-110-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2909162.0014 | 012
| TPT-220138023-105-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2836099.1265 | 012
| TPT-220138023-100-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2759470.8276 | 012
| TPT-220138023-095-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2678911.191 | 012
| TPT-220138023-090-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2593994.9121 | 012
| TPT-220138023-085-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2504223.7032 | 012
| TPT-220138023-080-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2409008.5769 | 012
| TPT-220138023-075-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2307646.4034 | 012
| TPT-220138023-070-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2199288.3671 | 012
| TPT-220138023-065-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2082896.7145 | 012
| TPT-220138023-060-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1957184.1527 | 012
| TPT-220138023-055-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1820526.8178 | 012
| TPT-220138023-050-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1670835.644 | 012
| TPT-220138023-045-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1505359.7285 | 012
| TPT-220138023-040-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1320373.3933 | 012
| TPT-220138023-035-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1110653.1836 | 012
| TPT-220138023-030-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 868548.9691 | 012
| TPT-220138023-025-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 582200.4604 | 012
| TPT-220138023-020-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 231738.2098 | 012
| TPT-220060010-300-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 4417978.8271 | 012
| TPT-220060010-240-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 4072747.2694 | 012
| TPT-220060010-180-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3627666.3811 | 012
| TPT-220060010-120-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3000360.102 | 012
| TPT-220060010-115-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2934514.9458 | 012
| TPT-220060010-110-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2865742.3949 | 012
| TPT-220060010-105-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2793769.9925 | 012
| TPT-220060010-100-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2718285.3806 | 012
| TPT-220060010-095-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2638928.1066 | 012
| TPT-220060010-090-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2555279.2138 | 012
| TPT-220060010-085-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2466847.8514 | 012
| TPT-220060010-080-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2373053.8228 | 012
| TPT-220060010-075-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2273204.4924 | 012
| TPT-220060010-070-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2166463.7133 | 012
| TPT-220060010-065-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2051809.2207 | 012
| TPT-220060010-060-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1927972.9346 | 012
| TPT-220060010-055-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1793355.2275 | 012
| TPT-220060010-050-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1645898.2132 | 012
| TPT-220060010-045-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1482892.0464 | 012
| TPT-220060010-040-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1300666.6554 | 012
| TPT-220060010-035-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1094076.546 | 012
| TPT-220060010-030-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 855585.7672 | 012
| TPT-220060010-025-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 573511.0458 | 012
| TPT-220060010-020-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 228279.488 | 012
| TPT-220060023-300-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 4440179.7258 | 012
| TPT-220060023-240-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 4093213.336 | 012
| TPT-220060023-180-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3645895.8604 | 012
| TPT-220060023-120-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3015437.2884 | 012
| TPT-220060023-115-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2949261.2521 | 012
| TPT-220060023-110-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2880143.1105 | 012
| TPT-220060023-105-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2807809.0377 | 012
| TPT-220060023-100-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2731945.1061 | 012
| TPT-220060023-095-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2652189.0519 | 012
| TPT-220060023-090-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2568119.8128 | 012
| TPT-220060023-085-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2479244.0717 | 012
| TPT-220060023-080-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2384978.7164 | 012
| TPT-220060023-075-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2284627.6305 | 012
| TPT-220060023-070-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2177350.4657 | 012
| TPT-220060023-065-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2062119.8198 | 012
| TPT-220060023-060-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1937661.2408 | 012
| TPT-220060023-055-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1802367.0628 | 012
| TPT-220060023-050-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1654169.0585 | 012
| TPT-220060023-045-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1490343.7652 | 012
| TPT-220060023-040-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1307202.6687 | 012
| TPT-220060023-035-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1099574.4181 | 012
| TPT-220060023-030-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 859885.1932 | 012
| TPT-220060023-025-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 576393.0109 | 012
| TPT-220060023-020-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 229426.6211 | 012
| TPD-220060-300-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3681649.0226 | 012
| TPD-220060-240-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3393956.0578 | 012
| TPD-220060-180-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3023055.3176 | 012
| TPD-220060-120-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2500300.085 | 012
| TPD-220060-115-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2445429.1215 | 012
| TPD-220060-110-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2388118.6624 | 012
| TPD-220060-105-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2328141.6604 | 012
| TPD-220060-100-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2265237.8171 | 012
| TPD-220060-095-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2199106.7555 | 012
| TPD-220060-090-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2129399.3448 | 012
| TPD-220060-085-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2055706.5428 | 012
| TPD-220060-080-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1977544.8523 | 012
| TPD-220060-075-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1894337.077 | 012
| TPD-220060-070-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1805386.4278 | 012
| TPD-220060-065-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1709841.0172 | 012
| TPD-220060-060-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1606644.1122 | 012
| TPD-220060-055-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1494462.6896 | 012
| TPD-220060-050-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1371581.8443 | 012
| TPD-220060-045-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1235743.372 | 012
| TPD-220060-040-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1083888.8795 | 012
| TPD-220060-035-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 911730.455 | 012
| TPD-220060-030-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 712988.1393 | 012
| TPD-220060-025-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 477925.8715 | 012
| TPD-220060-020-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 190232.9067 | 012
| TPD-220023-300-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3626699.9507 | 012
| TPD-220023-240-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3343300.8394 | 012
| TPD-220023-180-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2977935.8391 | 012
| TPD-220023-120-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2462982.7937 | 012
| TPD-220023-115-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2408930.7862 | 012
| TPD-220023-110-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2352475.6929 | 012
| TPD-220023-105-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2293393.8551 | 012
| TPD-220023-100-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2231428.8596 | 012
| TPD-220023-095-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2166284.8123 | 012
| TPD-220023-090-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2097617.7934 | 012
| TPD-220023-085-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2025024.8657 | 012
| TPD-220023-080-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1948029.7482 | 012
| TPD-220023-075-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1866063.8593 | 012
| TPD-220023-070-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1778440.8097 | 012
| TPD-220023-065-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1684321.4263 | 012
| TPD-220023-060-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1582664.7479 | 012
| TPD-220023-055-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1472157.6472 | 012
| TPD-220023-050-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1351110.8138 | 012
| TPD-220023-045-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1217299.7477 | 012
| TPD-220023-040-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1067711.7025 | 012
| TPD-220023-035-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 898122.764 | 012
| TPD-220023-030-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 702346.7022 | 012
| TPD-220023-025-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 470792.7681 | 012
| TPD-220023-020-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 187393.6568 | 012
| TPD-220010-300-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3608566.451 | 012
| TPD-220010-240-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 3326584.3352 | 012
| TPD-220010-180-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2963046.1599 | 012
| TPD-220010-120-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2450667.8797 | 012
| TPD-220010-115-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2396886.1323 | 012
| TPD-220010-110-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2340713.3144 | 012
| TPD-220010-105-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2281926.8859 | 012
| TPD-220010-100-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2220271.7153 | 012
| TPD-220010-095-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2155453.3883 | 012
| TPD-220010-090-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2087129.7044 | 012
| TPD-220010-085-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 2014899.7414 | 012
| TPD-220010-080-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1938289.5995 | 012
| TPD-220010-075-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1856733.54 | 012
| TPD-220010-070-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1769548.6056 | 012
| TPD-220010-065-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1675899.8192 | 012
| TPD-220010-060-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1574751.4242 | 012
| TPD-220010-055-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1464796.8589 | 012
| TPD-220010-050-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1344355.2598 | 012
| TPD-220010-045-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1211213.2489 | 012
| TPD-220010-040-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1062373.144 | 012
| TPD-220010-035-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 893632.1501 | 012
| TPD-220010-030-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 698834.9687 | 012
| TPD-220010-025-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 468438.8043 | 012
| TPD-220010-020-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 186456.6885 | 012
| TPT-138060023-100-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1125720.9891 | 012
| TPT-138060023-095-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1107394.3855 | 012
| TPT-138060023-090-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1088399.5828 | 012
| TPT-138060023-085-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1068672.9575 | 012
| TPT-138060023-080-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1048140.6377 | 012
| TPT-138060023-075-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1026716.0896 | 012
| TPT-138060023-070-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1004296.933 | 012
| TPT-138060023-065-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 980760.6611 | 012
| TPT-138060023-060-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 955958.7743 | 012
| TPT-138060023-055-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 929708.5485 | 012
| TPT-138060023-050-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 901781.1749 | 012
| TPT-138060023-045-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 871884.1205 | 012
| TPT-138060023-040-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 839633.8923 | 012
| TPT-138060023-035-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 804512.0212 | 012
| TPT-138060023-030-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 765789.7783 | 012
| TPT-138060023-025-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 722389.7354 | 012
| TPT-138060023-020-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 672605.4194 | 012
| TPT-138060023-015-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 613451.1239 | 012
| TPT-138060023-010-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 538803.9409 | 012
| TPT-138060023-009-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 520940.7928 | 012
| TPT-138060023-008-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 501671.6502 | 012
| TPT-138060023-007-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 480686.7338 | 012
| TPT-138060023-006-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 457550.6364 | 012
| TPT-138060023-005-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 431619.607 | 012
| TPT-138060023-003-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 366530.0323 | 012
| TPT-138060010-100-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1120092.3842 | 012
| TPT-138060010-095-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1101857.4135 | 012
| TPT-138060010-090-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1082957.5849 | 012
| TPT-138060010-085-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1063329.5927 | 012
| TPT-138060010-080-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1042899.9345 | 012
| TPT-138060010-075-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1021582.5092 | 012
| TPT-138060010-070-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 999275.4483 | 012
| TPT-138060010-065-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 975856.8578 | 012
| TPT-138060010-060-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 951178.9804 | 012
| TPT-138060010-055-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 925060.0058 | 012
| TPT-138060010-050-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 897272.2691 | 012
| TPT-138060010-045-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 867524.6999 | 012
| TPT-138060010-040-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 835435.7229 | 012
| TPT-138060010-035-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 800489.4611 | 012
| TPT-138060010-030-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 761960.8294 | 012
| TPT-138060010-025-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 718777.7868 | 012
| TPT-138060010-020-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 669242.3923 | 012
| TPT-138060010-015-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 610383.8683 | 012
| TPT-138060010-010-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 536109.9212 | 012
| TPT-138060010-009-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 518336.0888 | 012
| TPT-138060010-008-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 499163.2919 | 012
| TPT-138060010-007-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 478283.3001 | 012
| TPT-138060010-006-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 455262.8832 | 012
| TPT-138060010-005-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 429461.509 | 012
| TPT-138060010-003-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 364697.3821 | 012
| TPT-138033010-100-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1108919.4626 | 012
| TPT-138033010-095-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1090866.3858 | 012
| TPT-138033010-090-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1072155.0829 | 012
| TPT-138033010-085-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1052722.8801 | 012
| TPT-138033010-080-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1032497.0077 | 012
| TPT-138033010-075-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1011392.2237 | 012
| TPT-138033010-070-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 989307.6757 | 012
| TPT-138033010-065-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 966122.6857 | 012
| TPT-138033010-060-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 941690.9701 | 012
| TPT-138033010-055-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 915832.5322 | 012
| TPT-138033010-050-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 888321.9782 | 012
| TPT-138033010-045-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 858871.1411 | 012
| TPT-138033010-040-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 827102.2515 | 012
| TPT-138033010-035-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 792504.5787 | 012
| TPT-138033010-030-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 754360.2701 | 012
| TPT-138033010-025-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 711607.9783 | 012
| TPT-138033010-020-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 662566.6994 | 012
| TPT-138033010-015-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 604295.2892 | 012
| TPT-138033010-010-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 530762.2248 | 012
| TPT-138033010-009-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 513165.6863 | 012
| TPT-138033010-008-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 494184.1381 | 012
| TPT-138033010-007-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 473512.4242 | 012
| TPT-138033010-006-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 450721.6359 | 012
| TPT-138033010-005-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 425177.6304 | 012
| TPT-138033010-003-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 361059.5257 | 012
| TPT-138033023-100-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1114491.9222 | 012
| TPT-138033023-095-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1096348.1265 | 012
| TPT-138033023-090-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1077542.7969 | 012
| TPT-138033023-085-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1058012.9448 | 012
| TPT-138033023-080-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1037685.4348 | 012
| TPT-138033023-075-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1016474.5966 | 012
| TPT-138033023-070-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 994279.0711 | 012
| TPT-138033023-065-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 970977.5735 | 012
| TPT-138033023-060-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 946423.0855 | 012
| TPT-138033023-055-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 920434.7057 | 012
| TPT-138033023-050-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 892785.9077 | 012
| TPT-138033023-045-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 863187.0764 | 012
| TPT-138033023-040-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 831258.5443 | 012
| TPT-138033023-035-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 796487.0138 | 012
| TPT-138033023-030-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 758151.0252 | 012
| TPT-138033023-025-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 715183.8978 | 012
| TPT-138033023-020-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 665896.1803 | 012
| TPT-138033023-015-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 607331.949 | 012
| TPT-138033023-010-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 533429.3716 | 012
| TPT-138033023-009-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 515744.4084 | 012
| TPT-138033023-008-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 496667.4755 | 012
| TPT-138033023-007-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 475891.8836 | 012
| TPT-138033023-006-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 452986.5688 | 012
| TPT-138033023-005-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 427314.2014 | 012
| TPT-138033023-003-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 362873.8952 | 012
| TPT-138023010-100-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1114491.9222 | 012
| TPT-138023010-095-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1096348.1265 | 012
| TPT-138023010-090-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1077542.7969 | 012
| TPT-138023010-085-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1058012.9448 | 012
| TPT-138023010-080-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1037685.4348 | 012
| TPT-138023010-075-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1016474.5966 | 012
| TPT-138023010-070-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 994279.0711 | 012
| TPT-138023010-065-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 970977.5735 | 012
| TPT-138023010-060-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 946423.0855 | 012
| TPT-138023010-055-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 920434.7057 | 012
| TPT-138023010-050-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 892785.9077 | 012
| TPT-138023010-045-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 863187.0764 | 012
| TPT-138023010-040-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 831258.5443 | 012
| TPT-138023010-035-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 796487.0138 | 012
| TPT-138023010-030-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 758151.0252 | 012
| TPT-138023010-025-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 715183.8978 | 012
| TPT-138023010-020-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 665896.1803 | 012
| TPT-138023010-015-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 607331.949 | 012
| TPT-138023010-010-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 533429.3716 | 012
| TPT-138023010-009-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 515744.4084 | 012
| TPT-138023010-008-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 496667.4755 | 012
| TPT-138023010-007-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 475891.8836 | 012
| TPT-138023010-006-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 452986.5688 | 012
| TPT-138023010-005-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 427314.2014 | 012
| TPT-138023010-003-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 362873.8952 | 012
| TPD-138010-100-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 924099.5522 | 012
| TPD-138010-095-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 909055.3215 | 012
| TPD-138010-090-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 893462.5691 | 012
| TPD-138010-085-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 877269.0667 | 012
| TPD-138010-080-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 860414.1731 | 012
| TPD-138010-075-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 842826.853 | 012
| TPD-138010-070-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 824423.0631 | 012
| TPD-138010-065-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 805102.2381 | 012
| TPD-138010-060-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 784742.4751 | 012
| TPD-138010-055-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 763193.7768 | 012
| TPD-138010-050-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 740268.3152 | 012
| TPD-138010-045-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 715725.9509 | 012
| TPD-138010-040-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 689251.8763 | 012
| TPD-138010-035-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 660420.4822 | 012
| TPD-138010-030-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 628633.5584 | 012
| TPD-138010-025-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 593006.6486 | 012
| TPD-138010-020-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 552138.9162 | 012
| TPD-138010-015-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 503579.4077 | 012
| TPD-138010-010-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 442301.854 | 012
| TPD-138010-009-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 427638.0719 | 012
| TPD-138010-008-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 411820.1151 | 012
| TPD-138010-007-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 394593.6868 | 012
| TPD-138010-006-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 375601.3633 | 012
| TPD-138010-005-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 354314.692 | 012
| TPD-138010-003-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 300882.9381 | 012
| TPD-138023-100-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 928743.2685 | 012
| TPD-138023-095-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 913623.4387 | 012
| TPD-138023-090-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 897952.3308 | 012
| TPD-138023-085-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 881677.454 | 012
| TPD-138023-080-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 864737.8624 | 012
| TPD-138023-075-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 847062.1639 | 012
| TPD-138023-070-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 828565.8926 | 012
| TPD-138023-065-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 809147.978 | 012
| TPD-138023-060-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 788685.9046 | 012
| TPD-138023-055-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 767028.9214 | 012
| TPD-138023-050-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 743988.2564 | 012
| TPD-138023-045-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 719322.5637 | 012
| TPD-138023-040-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 692715.4536 | 012
| TPD-138023-035-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 663739.1781 | 012
| TPD-138023-030-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 631792.521 | 012
| TPD-138023-025-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 595986.5815 | 012
| TPD-138023-020-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 554913.4836 | 012
| TPD-138023-015-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 506109.9575 | 012
| TPD-138023-010-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 444524.4764 | 012
| TPD-138023-009-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 429787.007 | 012
| TPD-138023-008-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 413889.5629 | 012
| TPD-138023-007-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 396576.5697 | 012
| TPD-138023-006-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 377488.8073 | 012
| TPD-138023-005-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 356095.1679 | 012
| TPD-138023-003-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 302394.9127 | 012
| TPT-138060023-100-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1148235.4089 | 012
| TPT-138060023-095-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1129542.2732 | 012
| TPT-138060023-090-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1110167.5744 | 012
| TPT-138060023-085-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1090046.4167 | 012
| TPT-138060023-080-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1069103.4505 | 012
| TPT-138060023-075-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1047250.4114 | 012
| TPT-138060023-070-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1024382.8716 | 012
| TPT-138060023-065-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1000375.8744 | 012
| TPT-138060023-060-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 975077.9498 | 012
| TPT-138060023-055-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 948302.7195 | 012
| TPT-138060023-050-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 919816.7984 | 012
| TPT-138060023-045-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 889321.8029 | 012
| TPT-138060023-040-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 856426.5702 | 012
| TPT-138060023-035-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 820602.2616 | 012
| TPT-138060023-030-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 781105.5738 | 012
| TPT-138060023-025-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 736837.5301 | 012
| TPT-138060023-020-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 686057.5277 | 012
| TPT-138060023-015-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 625720.1464 | 012
| TPT-138060023-010-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 549580.0198 | 012
| TPT-138060023-009-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 531359.6086 | 012
| TPT-138060023-008-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 511705.0832 | 012
| TPT-138060023-007-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 490300.4684 | 012
| TPT-138060023-006-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 466701.6491 | 012
| TPT-138060023-005-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 440251.9992 | 012
| TPT-138060023-003-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 373860.6329 | 012
| TPT-138060010-100-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1142494.2319 | 012
| TPT-138060010-095-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1123894.5618 | 012
| TPT-138060010-090-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1104616.7366 | 012
| TPT-138060010-085-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1084596.1846 | 012
| TPT-138060010-080-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1063757.9332 | 012
| TPT-138060010-075-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1042014.1594 | 012
| TPT-138060010-070-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1019260.9573 | 012
| TPT-138060010-065-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 995373.995 | 012
| TPT-138060010-060-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 970202.56 | 012
| TPT-138060010-055-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 943561.2059 | 012
| TPT-138060010-050-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 915217.7145 | 012
| TPT-138060010-045-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 884875.1939 | 012
| TPT-138060010-040-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 852144.4373 | 012
| TPT-138060010-035-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 816499.2503 | 012
| TPT-138060010-030-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 777200.046 | 012
| TPT-138060010-025-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 733153.3425 | 012
| TPT-138060010-020-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 682627.2401 | 012
| TPT-138060010-015-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 622591.5457 | 012
| TPT-138060010-010-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 546832.1197 | 012
| TPT-138060010-009-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 528702.8106 | 012
| TPT-138060010-008-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 509146.5578 | 012
| TPT-138060010-007-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 487848.9661 | 012
| TPT-138060010-006-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 464368.1409 | 012
| TPT-138060010-005-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 438050.7392 | 012
| TPT-138060010-003-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 371991.3298 | 012
| TPT-138033010-100-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1131097.8519 | 012
| TPT-138033010-095-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1112683.7136 | 012
| TPT-138033010-090-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1093598.1846 | 012
| TPT-138033010-085-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1073777.3377 | 012
| TPT-138033010-080-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1053146.9478 | 012
| TPT-138033010-075-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1031620.0681 | 012
| TPT-138033010-070-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1009093.8292 | 012
| TPT-138033010-065-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 985445.1394 | 012
| TPT-138033010-060-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 960524.7895 | 012
| TPT-138033010-055-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 934149.1829 | 012
| TPT-138033010-050-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 906088.4178 | 012
| TPT-138033010-045-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 876048.5639 | 012
| TPT-138033010-040-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 843644.2966 | 012
| TPT-138033010-035-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 808354.6703 | 012
| TPT-138033010-030-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 769447.4755 | 012
| TPT-138033010-025-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 725840.1379 | 012
| TPT-138033010-020-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 675818.0334 | 012
| TPT-138033010-015-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 616381.195 | 012
| TPT-138033010-010-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 541377.4693 | 012
| TPT-138033010-009-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 523429.0001 | 012
| TPT-138033010-008-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 504067.8209 | 012
| TPT-138033010-007-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 482982.6727 | 012
| TPT-138033010-006-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 459736.0687 | 012
| TPT-138033010-005-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 433681.183 | 012
| TPT-138033010-003-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 368280.7162 | 012
| TPT-138033023-100-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1136781.7607 | 012
| TPT-138033023-095-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1118275.089 | 012
| TPT-138033023-090-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1099093.6529 | 012
| TPT-138033023-085-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1079173.2037 | 012
| TPT-138033023-080-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1058439.1435 | 012
| TPT-138033023-075-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1036804.0886 | 012
| TPT-138033023-070-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1014164.6525 | 012
| TPT-138033023-065-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 990397.125 | 012
| TPT-138033023-060-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 965351.5472 | 012
| TPT-138033023-055-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 938843.3999 | 012
| TPT-138033023-050-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 910641.6259 | 012
| TPT-138033023-045-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 880450.818 | 012
| TPT-138033023-040-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 847883.7151 | 012
| TPT-138033023-035-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 812416.754 | 012
| TPT-138033023-030-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 773314.0457 | 012
| TPT-138033023-025-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 729487.5758 | 012
| TPT-138033023-020-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 679214.1039 | 012
| TPT-138033023-015-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 619478.588 | 012
| TPT-138033023-010-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 544097.9591 | 012
| TPT-138033023-009-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 526059.2965 | 012
| TPT-138033023-008-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 506600.825 | 012
| TPT-138033023-007-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 485409.7213 | 012
| TPT-138033023-006-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 462046.3002 | 012
| TPT-138033023-005-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 435860.4855 | 012
| TPT-138033023-003-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 370131.3731 | 012
| TPT-138023010-100-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1136781.7607 | 012
| TPT-138023010-095-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1118275.089 | 012
| TPT-138023010-090-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1099093.6529 | 012
| TPT-138023010-085-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1079173.2037 | 012
| TPT-138023010-080-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1058439.1435 | 012
| TPT-138023010-075-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1036804.0886 | 012
| TPT-138023010-070-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1014164.6525 | 012
| TPT-138023010-065-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 990397.125 | 012
| TPT-138023010-060-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 965351.5472 | 012
| TPT-138023010-055-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 938843.3999 | 012
| TPT-138023010-050-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 910641.6259 | 012
| TPT-138023010-045-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 880450.818 | 012
| TPT-138023010-040-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 847883.7151 | 012
| TPT-138023010-035-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 812416.754 | 012
| TPT-138023010-030-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 773314.0457 | 012
| TPT-138023010-025-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 729487.5758 | 012
| TPT-138023010-020-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 679214.1039 | 012
| TPT-138023010-015-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 619478.588 | 012
| TPT-138023010-010-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 544097.9591 | 012
| TPT-138023010-009-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 526059.2965 | 012
| TPT-138023010-008-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 506600.825 | 012
| TPT-138023010-007-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 485409.7213 | 012
| TPT-138023010-006-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 462046.3002 | 012
| TPT-138023010-005-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 435860.4855 | 012
| TPT-138023010-003-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 370131.3731 | 012
| TPD-138010-100-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 942581.5432 | 012
| TPD-138010-095-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 927236.428 | 012
| TPD-138010-090-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 911331.8205 | 012
| TPD-138010-085-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 894814.4481 | 012
| TPD-138010-080-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 877622.4565 | 012
| TPD-138010-075-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 859683.3901 | 012
| TPD-138010-070-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 840911.5244 | 012
| TPD-138010-065-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 821204.2828 | 012
| TPD-138010-060-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 800437.3246 | 012
| TPD-138010-055-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 778457.6524 | 012
| TPD-138010-050-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 755073.6815 | 012
| TPD-138010-045-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 730040.4699 | 012
| TPD-138010-040-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 703036.9138 | 012
| TPD-138010-035-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 673628.8919 | 012
| TPD-138010-030-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 641206.2296 | 012
| TPD-138010-025-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 604866.7816 | 012
| TPD-138010-020-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 563181.6945 | 012
| TPD-138010-015-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 513650.9959 | 012
| TPD-138010-010-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 451147.8911 | 012
| TPD-138010-009-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 436190.8334 | 012
| TPD-138010-008-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 420056.5174 | 012
| TPD-138010-007-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 402485.5605 | 012
| TPD-138010-006-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 383113.3906 | 012
| TPD-138010-005-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 361400.9859 | 012
| TPD-138010-003-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 306900.5969 | 012
| TPD-138023-100-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 947318.1339 | 012
| TPD-138023-095-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 931895.9075 | 012
| TPD-138023-090-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 915911.3774 | 012
| TPD-138023-085-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 899311.0031 | 012
| TPD-138023-080-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 882032.6196 | 012
| TPD-138023-075-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 864003.4071 | 012
| TPD-138023-070-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 845137.2104 | 012
| TPD-138023-065-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 825330.9375 | 012
| TPD-138023-060-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 804459.6227 | 012
| TPD-138023-055-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 782369.4999 | 012
| TPD-138023-050-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 758868.0216 | 012
| TPD-138023-045-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 733709.015 | 012
| TPD-138023-040-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 706569.7626 | 012
| TPD-138023-035-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 677013.9617 | 012
| TPD-138023-030-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 644428.3715 | 012
| TPD-138023-025-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 607906.3131 | 012
| TPD-138023-020-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 566011.7533 | 012
| TPD-138023-015-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 516232.1566 | 012
| TPD-138023-010-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 453414.9659 | 012
| TPD-138023-009-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 438382.7471 | 012
| TPD-138023-008-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 422167.3542 | 012
| TPD-138023-007-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 404508.101 | 012
| TPD-138023-006-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 385038.5835 | 012
| TPD-138023-005-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 363217.0712 | 012
| TPD-138023-003-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 308442.8109 | 012
| TPD-138060-025-0850 | Transformador de potencia 138/60 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 619737.18 | 012
| TPD-138033-080-0850 | Transformador de potencia 138/33 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 899198.4398
| TPT-138060023-100-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1170749.8287 | 012
| TPT-138060023-095-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1151690.1609 | 012
| TPT-138060023-090-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1131935.5661 | 012
| TPT-138060023-085-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1111419.8758 | 012
| TPT-138060023-080-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1090066.2632 | 012
| TPT-138060023-075-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1067784.7332 | 012
| TPT-138060023-070-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1044468.8103 | 012
| TPT-138060023-065-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1019991.0876 | 012
| TPT-138060023-060-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 994197.1252 | 012
| TPT-138060023-055-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 966896.8905 | 012
| TPT-138060023-050-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 937852.4219 | 012
| TPT-138060023-045-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 906759.4854 | 012
| TPT-138060023-040-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 873219.248 | 012
| TPT-138060023-035-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 836692.502 | 012
| TPT-138060023-030-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 796421.3694 | 012
| TPT-138060023-025-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 751285.3248 | 012
| TPT-138060023-020-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 699509.6361 | 012
| TPT-138060023-015-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 637989.1689 | 012
| TPT-138060023-010-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 560356.0986 | 012
| TPT-138060023-009-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 541778.4245 | 012
| TPT-138060023-008-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 521738.5162 | 012
| TPT-138060023-007-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 499914.2031 | 012
| TPT-138060023-006-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 475852.6618 | 012
| TPT-138060023-005-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 448884.3913 | 012
| TPT-138060023-003-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 381191.2336 | 012
| TPT-138060010-100-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1164896.0795 | 012
| TPT-138060010-095-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1145931.7101 | 012
| TPT-138060010-090-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1126275.8882 | 012
| TPT-138060010-085-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1105862.7765 | 012
| TPT-138060010-080-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1084615.9319 | 012
| TPT-138060010-075-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1062445.8095 | 012
| TPT-138060010-070-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1039246.4663 | 012
| TPT-138060010-065-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1014891.1321 | 012
| TPT-138060010-060-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 989226.1396 | 012
| TPT-138060010-055-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 962062.406 | 012
| TPT-138060010-050-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 933163.1598 | 012
| TPT-138060010-045-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 902225.6879 | 012
| TPT-138060010-040-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 868853.1518 | 012
| TPT-138060010-035-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 832509.0395 | 012
| TPT-138060010-030-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 792439.2626 | 012
| TPT-138060010-025-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 747528.8982 | 012
| TPT-138060010-020-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 696012.0879 | 012
| TPT-138060010-015-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 634799.2231 | 012
| TPT-138060010-010-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 557554.3181 | 012
| TPT-138060010-009-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 539069.5324 | 012
| TPT-138060010-008-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 519129.8236 | 012
| TPT-138060010-007-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 497414.6321 | 012
| TPT-138060010-006-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 473473.3985 | 012
| TPT-138060010-005-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 446639.9693 | 012
| TPT-138060010-003-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 379285.2774 | 012
| TPT-138033010-100-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1153276.2411 | 012
| TPT-138033010-095-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1134501.0413 | 012
| TPT-138033010-090-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1115041.2863 | 012
| TPT-138033010-085-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1094831.7953 | 012
| TPT-138033010-080-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1073796.888 | 012
| TPT-138033010-075-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1051847.9126 | 012
| TPT-138033010-070-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1028879.9828 | 012
| TPT-138033010-065-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1004767.5931 | 012
| TPT-138033010-060-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 979358.6089 | 012
| TPT-138033010-055-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 952465.8335 | 012
| TPT-138033010-050-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 923854.8573 | 012
| TPT-138033010-045-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 893225.9867 | 012
| TPT-138033010-040-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 860186.3416 | 012
| TPT-138033010-035-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 824204.7618 | 012
| TPT-138033010-030-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 784534.6809 | 012
| TPT-138033010-025-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 740072.2975 | 012
| TPT-138033010-020-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 689069.3674 | 012
| TPT-138033010-015-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 628467.1008 | 012
| TPT-138033010-010-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 551992.7138 | 012
| TPT-138033010-009-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 533692.3138 | 012
| TPT-138033010-008-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 513951.5036 | 012
| TPT-138033010-007-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 492452.9211 | 012
| TPT-138033010-006-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 468750.5014 | 012
| TPT-138033010-005-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 442184.7357 | 012
| TPT-138033010-003-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 375501.9068 | 012
| TPT-138033023-100-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1159071.5991 | 012
| TPT-138033023-095-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1140202.0515 | 012
| TPT-138033023-090-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1120644.5088 | 012
| TPT-138033023-085-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1100333.4626 | 012
| TPT-138033023-080-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1079192.8522 | 012
| TPT-138033023-075-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1057133.5805 | 012
| TPT-138033023-070-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1034050.2339 | 012
| TPT-138033023-065-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1009816.6765 | 012
| TPT-138033023-060-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 984280.0089 | 012
| TPT-138033023-055-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 957252.094 | 012
| TPT-138033023-050-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 928497.344 | 012
| TPT-138033023-045-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 897714.5595 | 012
| TPT-138033023-040-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 864508.886 | 012
| TPT-138033023-035-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 828346.4943 | 012
| TPT-138033023-030-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 788477.0663 | 012
| TPT-138033023-025-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 743791.2537 | 012
| TPT-138033023-020-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 692532.0275 | 012
| TPT-138033023-015-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 631625.2269 | 012
| TPT-138033023-010-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 554766.5465 | 012
| TPT-138033023-009-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 536374.1847 | 012
| TPT-138033023-008-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 516534.1745 | 012
| TPT-138033023-007-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 494927.5589 | 012
| TPT-138033023-006-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 471106.0315 | 012
| TPT-138033023-005-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 444406.7695 | 012
| TPT-138033023-003-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 377388.851 | 012
| TPT-138023010-100-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1159071.5991 | 012
| TPT-138023010-095-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1140202.0515 | 012
| TPT-138023010-090-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1120644.5088 | 012
| TPT-138023010-085-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1100333.4626 | 012
| TPT-138023010-080-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1079192.8522 | 012
| TPT-138023010-075-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1057133.5805 | 012
| TPT-138023010-070-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1034050.2339 | 012
| TPT-138023010-065-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1009816.6765 | 012
| TPT-138023010-060-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 984280.0089 | 012
| TPT-138023010-055-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 957252.094 | 012
| TPT-138023010-050-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 928497.344 | 012
| TPT-138023010-045-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 897714.5595 | 012
| TPT-138023010-040-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 864508.886 | 012
| TPT-138023010-035-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 828346.4943 | 012
| TPT-138023010-030-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 788477.0663 | 012
| TPT-138023010-025-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 743791.2537 | 012
| TPT-138023010-020-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 692532.0275 | 012
| TPT-138023010-015-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 631625.2269 | 012
| TPT-138023010-010-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 554766.5465 | 012
| TPT-138023010-009-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 536374.1847 | 012
| TPT-138023010-008-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 516534.1745 | 012
| TPT-138023010-007-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 494927.5589 | 012
| TPT-138023010-006-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 471106.0315 | 012
| TPT-138023010-005-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 444406.7695 | 012
| TPT-138023010-003-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 377388.851 | 012
| TPD-138010-100-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 961063.5343 | 012
| TPD-138010-095-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 945417.5344 | 012
| TPD-138010-090-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 929201.0719 | 012
| TPD-138010-085-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 912359.8294 | 012
| TPD-138010-080-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 894830.74 | 012
| TPD-138010-075-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 876539.9272 | 012
| TPD-138010-070-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 857399.9856 | 012
| TPD-138010-065-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 837306.3276 | 012
| TPD-138010-060-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 816132.1741 | 012
| TPD-138010-055-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 793721.5279 | 012
| TPD-138010-050-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 769879.0478 | 012
| TPD-138010-045-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 744354.9889 | 012
| TPD-138010-040-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 716821.9513 | 012
| TPD-138010-035-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 686837.3015 | 012
| TPD-138010-030-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 653778.9008 | 012
| TPD-138010-025-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 616726.9146 | 012
| TPD-138010-020-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 574224.4728 | 012
| TPD-138010-015-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 523722.584 | 012
| TPD-138010-010-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 459993.9281 | 012
| TPD-138010-009-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 444743.5948 | 012
| TPD-138010-008-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 428292.9197 | 012
| TPD-138010-007-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 410377.4343 | 012
| TPD-138010-006-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 390625.4178 | 012
| TPD-138010-005-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 368487.2797 | 012
| TPD-138010-003-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 312918.2556 | 012
| TPD-138023-100-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 965892.9993 | 012
| TPD-138023-095-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 950168.3763 | 012
| TPD-138023-090-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 933870.424 | 012
| TPD-138023-085-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 916944.5521 | 012
| TPD-138023-080-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 899327.3769 | 012
| TPD-138023-075-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 880944.6504 | 012
| TPD-138023-070-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 861708.5283 | 012
| TPD-138023-065-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 841513.8971 | 012
| TPD-138023-060-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 820233.3408 | 012
| TPD-138023-055-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 797710.0783 | 012
| TPD-138023-050-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 773747.7867 | 012
| TPD-138023-045-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 748095.4662 | 012
| TPD-138023-040-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 720424.0717 | 012
| TPD-138023-035-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 690288.7453 | 012
| TPD-138023-030-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 657064.2219 | 012
| TPD-138023-025-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 619826.0448 | 012
| TPD-138023-020-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 577110.0229 | 012
| TPD-138023-015-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 526354.3558 | 012
| TPD-138023-010-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 462305.4554 | 012
| TPD-138023-009-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 446978.4873 | 012
| TPD-138023-008-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 430445.1454 | 012
| TPD-138023-007-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 412439.6324 | 012
| TPD-138023-006-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 392588.3596 | 012
| TPD-138023-005-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 370338.9746 | 012
| TPD-138023-003-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 314490.7092 | 012
| TPT-138060023-100-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1204521.4584 | 012
| TPT-138060023-095-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1184911.9925 | 012
| TPT-138060023-090-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1164587.5536 | 012
| TPT-138060023-085-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1143480.0646 | 012
| TPT-138060023-080-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1121510.4823 | 012
| TPT-138060023-075-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1098586.2159 | 012
| TPT-138060023-070-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1074597.7183 | 012
| TPT-138060023-065-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1049413.9074 | 012
| TPT-138060023-060-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1022875.8885 | 012
| TPT-138060023-055-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 994788.1469 | 012
| TPT-138060023-050-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 964905.8572 | 012
| TPT-138060023-045-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 932916.009 | 012
| TPT-138060023-040-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 898408.2648 | 012
| TPT-138060023-035-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 860827.8627 | 012
| TPT-138060023-030-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 819395.0628 | 012
| TPT-138060023-025-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 772957.0169 | 012
| TPT-138060023-020-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 719687.7987 | 012
| TPT-138060023-015-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 656392.7026 | 012
| TPT-138060023-010-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 576520.2168 | 012
| TPT-138060023-009-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 557406.6483 | 012
| TPT-138060023-008-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 536788.6657 | 012
| TPT-138060023-007-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 514334.8051 | 012
| TPT-138060023-006-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 489579.1809 | 012
| TPT-138060023-005-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 461832.9795 | 012
| TPT-138060023-003-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 392187.1345 | 012
| TPT-138060010-100-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1198498.8511 | 012
| TPT-138060010-095-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1178987.4325 | 012
| TPT-138060010-090-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1158764.6158 | 012
| TPT-138060010-085-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1137762.6642 | 012
| TPT-138060010-080-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1115902.9299 | 012
| TPT-138060010-075-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1093093.2848 | 012
| TPT-138060010-070-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1069224.7297 | 012
| TPT-138060010-065-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1044166.8379 | 012
| TPT-138060010-060-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1017761.509 | 012
| TPT-138060010-055-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 989814.2062 | 012
| TPT-138060010-050-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 960081.3279 | 012
| TPT-138060010-045-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 928251.4289 | 012
| TPT-138060010-040-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 893916.2235 | 012
| TPT-138060010-035-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 856523.7233 | 012
| TPT-138060010-030-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 815298.0874 | 012
| TPT-138060010-025-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 769092.2318 | 012
| TPT-138060010-020-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 716089.3597 | 012
| TPT-138060010-015-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 653110.7391 | 012
| TPT-138060010-010-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 573637.6157 | 012
| TPT-138060010-009-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 554619.615 | 012
| TPT-138060010-008-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 534104.7224 | 012
| TPT-138060010-007-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 511763.1311 | 012
| TPT-138060010-006-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 487131.285 | 012
| TPT-138060010-005-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 459523.8146 | 012
| TPT-138060010-003-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 390226.1989 | 012
| TPT-138033010-100-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1186543.825 | 012
| TPT-138033010-095-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1167227.0329 | 012
| TPT-138033010-090-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1147205.9388 | 012
| TPT-138033010-085-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1126413.4817 | 012
| TPT-138033010-080-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1104771.7982 | 012
| TPT-138033010-075-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1082189.6793 | 012
| TPT-138033010-070-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1058559.213 | 012
| TPT-138033010-065-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1033751.2737 | 012
| TPT-138033010-060-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1007609.338 | 012
| TPT-138033010-055-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 979940.8095 | 012
| TPT-138033010-050-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 950504.5167 | 012
| TPT-138033010-045-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 918992.1209 | 012
| TPT-138033010-040-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 884999.4091 | 012
| TPT-138033010-035-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 847979.8992 | 012
| TPT-138033010-030-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 807165.489 | 012
| TPT-138033010-025-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 761420.5368 | 012
| TPT-138033010-020-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 708946.3684 | 012
| TPT-138033010-015-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 646595.9595 | 012
| TPT-138033010-010-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 567915.5805 | 012
| TPT-138033010-009-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 549087.2844 | 012
| TPT-138033010-008-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 528777.0278 | 012
| TPT-138033010-007-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 506658.2939 | 012
| TPT-138033010-006-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 482272.1505 | 012
| TPT-138033010-005-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 454940.0646 | 012
| TPT-138033010-003-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 386333.6925 | 012
| TPT-138033023-100-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1192506.3568 | 012
| TPT-138033023-095-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1173092.4953 | 012
| TPT-138033023-090-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1152970.7927 | 012
| TPT-138033023-085-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1132073.8509 | 012
| TPT-138033023-080-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1110323.4153 | 012
| TPT-138033023-075-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1087627.8184 | 012
| TPT-138033023-070-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1063878.6061 | 012
| TPT-138033023-065-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1038946.0037 | 012
| TPT-138033023-060-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1012672.7015 | 012
| TPT-138033023-055-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 984865.1351 | 012
| TPT-138033023-050-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 955280.9213 | 012
| TPT-138033023-045-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 923610.1718 | 012
| TPT-138033023-040-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 889446.6424 | 012
| TPT-138033023-035-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 852241.1047 | 012
| TPT-138033023-030-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 811221.597 | 012
| TPT-138033023-025-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 765246.7707 | 012
| TPT-138033023-020-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 712508.9129 | 012
| TPT-138033023-015-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 649845.1854 | 012
| TPT-138033023-010-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 570769.4277 | 012
| TPT-138033023-009-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 551846.517 | 012
| TPT-138033023-008-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 531434.1988 | 012
| TPT-138033023-007-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 509204.3154 | 012
| TPT-138033023-006-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 484695.6286 | 012
| TPT-138033023-005-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 457226.1955 | 012
| TPT-138033023-003-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 388275.0679 | 012
| TPT-138023010-100-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1192506.3568 | 012
| TPT-138023010-095-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1173092.4953 | 012
| TPT-138023010-090-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1152970.7927 | 012
| TPT-138023010-085-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1132073.8509 | 012
| TPT-138023010-080-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1110323.4153 | 012
| TPT-138023010-075-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1087627.8184 | 012
| TPT-138023010-070-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1063878.6061 | 012
| TPT-138023010-065-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1038946.0037 | 012
| TPT-138023010-060-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1012672.7015 | 012
| TPT-138023010-055-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 984865.1351 | 012
| TPT-138023010-050-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 955280.9213 | 012
| TPT-138023010-045-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 923610.1718 | 012
| TPT-138023010-040-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 889446.6424 | 012
| TPT-138023010-035-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 852241.1047 | 012
| TPT-138023010-030-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 811221.597 | 012
| TPT-138023010-025-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 765246.7707 | 012
| TPT-138023010-020-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 712508.9129 | 012
| TPT-138023010-015-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 649845.1854 | 012
| TPT-138023010-010-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 570769.4277 | 012
| TPT-138023010-009-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 551846.517 | 012
| TPT-138023010-008-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 531434.1988 | 012
| TPT-138023010-007-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 509204.3154 | 012
| TPT-138023010-006-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 484695.6286 | 012
| TPT-138023010-005-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 457226.1955 | 012
| TPT-138023010-003-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 388275.0679 | 012
| TPD-138010-100-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 988786.5208 | 012
| TPD-138010-095-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 972689.194 | 012
| TPD-138010-090-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 956004.949 | 012
| TPD-138010-085-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 938677.9014 | 012
| TPD-138010-080-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 920643.1652 | 012
| TPD-138010-075-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 901824.7328 | 012
| TPD-138010-070-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 882132.6775 | 012
| TPD-138010-065-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 861459.3947 | 012
| TPD-138010-060-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 839674.4483 | 012
| TPD-138010-055-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 816617.3412 | 012
| TPD-138010-050-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 792087.0972 | 012
| TPD-138010-045-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 765826.7674 | 012
| TPD-138010-040-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 737499.5076 | 012
| TPD-138010-035-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 706649.916 | 012
| TPD-138010-030-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 672637.9075 | 012
| TPD-138010-025-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 634517.114 | 012
| TPD-138010-020-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 590788.6403 | 012
| TPD-138010-015-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 538829.9662 | 012
| TPD-138010-010-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 473262.9838 | 012
| TPD-138010-009-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 457572.737 | 012
| TPD-138010-008-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 440647.5231 | 012
| TPD-138010-007-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 422215.2449 | 012
| TPD-138010-006-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 401893.4587 | 012
| TPD-138010-005-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 379116.7205 | 012
| TPD-138010-003-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 321944.7438 | 012
| TPD-138023-100-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 993755.2973 | 012
| TPD-138023-095-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 977577.0794 | 012
| TPD-138023-090-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 960808.9939 | 012
| TPD-138023-085-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 943394.8758 | 012
| TPD-138023-080-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 925269.5127 | 012
| TPD-138023-075-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 906356.5153 | 012
| TPD-138023-070-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 886565.505 | 012
| TPD-138023-065-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 865788.3364 | 012
| TPD-138023-060-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 843893.9179 | 012
| TPD-138023-055-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 820720.946 | 012
| TPD-138023-050-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 796067.4344 | 012
| TPD-138023-045-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 769675.1432 | 012
| TPD-138023-040-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 741205.5353 | 012
| TPD-138023-035-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 710200.9206 | 012
| TPD-138023-030-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 676017.9975 | 012
| TPD-138023-025-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 637705.6422 | 012
| TPD-138023-020-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 593757.4274 | 012
| TPD-138023-015-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 541537.6545 | 012
| TPD-138023-010-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 475641.1897 | 012
| TPD-138023-009-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 459872.0975 | 012
| TPD-138023-008-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 442861.8323 | 012
| TPD-138023-007-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 424336.9295 | 012
| TPD-138023-006-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 403913.0238 | 012
| TPD-138023-005-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 381021.8296 | 012
| TPD-138023-003-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 323562.5566 | 012
| TPT-060033010-050-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 835209.0861 | 012
| TPT-060033010-045-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 789223.9188 | 012
| TPT-060033010-040-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 740807.5502 | 012
| TPT-060033010-035-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 689500.0826 | 012
| TPT-060033010-030-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 634672.8997 | 012
| TPT-060033010-025-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 575425.9991 | 012
| TPT-060033010-020-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 510387.0777 | 012
| TPT-060033010-015-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 437264.5047 | 012
| TPT-060033010-010-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 351636.4931 | 012
| TPT-060033010-009-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 332275.9962 | 012
| TPT-060033010-008-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 311891.9243 | 012
| TPT-060033010-007-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 290290.6531 | 012
| TPT-060033010-006-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 267207.525 | 012
| TPT-060033010-005-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 242263.6245 | 012
| TPT-060033010-004-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 214881.1898 | 012
| TPT-060033010-003-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 184095.4074 | 012
| TPT-060033010-002-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 148044.6338 | 012
| TPT-060033023-050-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 839406.1167 | 012
| TPT-060033023-045-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 793189.8682 | 012
| TPT-060033023-040-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 744530.2012 | 012
| TPT-060033023-035-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 692964.9071 | 012
| TPT-060033023-030-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 637862.2107 | 012
| TPT-060033023-025-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 578317.587 | 012
| TPT-060033023-020-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 512951.8368 | 012
| TPT-060033023-015-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 439461.8138 | 012
| TPT-060033023-010-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 353403.5107 | 012
| TPT-060033023-009-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 333945.7248 | 012
| TPT-060033023-008-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 313459.2204 | 012
| TPT-060033023-007-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 291749.4001 | 012
| TPT-060033023-006-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 268550.2763 | 012
| TPT-060033023-005-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 243481.0296 | 012
| TPT-060033023-004-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 215960.9947 | 012
| TPT-060033023-003-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 185020.51 | 012
| TPT-060033023-002-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 148788.5767 | 012
| TPT-060023010-050-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 822743.4861 | 012
| TPT-060023010-045-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 777444.6532 | 012
| TPT-060023010-040-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 729750.9049 | 012
| TPT-060023010-035-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 679209.2076 | 012
| TPT-060023010-030-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 625200.3273 | 012
| TPT-060023010-025-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 566837.6941 | 012
| TPT-060023010-020-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 502769.4867 | 012
| TPT-060023010-015-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 430738.2773 | 012
| TPT-060023010-010-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 346388.2745 | 012
| TPT-060023010-009-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 327316.7354 | 012
| TPT-060023010-008-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 307236.8983 | 012
| TPT-060023010-007-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 285958.0288 | 012
| TPT-060023010-006-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 263219.4192 | 012
| TPT-060023010-005-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 238647.8096 | 012
| TPT-060023010-004-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 211674.0611 | 012
| TPT-060023010-003-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 181347.7605 | 012
| TPT-060023010-002-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 145835.0491 | 012
| TPD-060010-050-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 685619.5718 | 012
| TPD-060010-045-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 647870.5443 | 012
| TPD-060010-040-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 608125.7541 | 012
| TPD-060010-035-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 566007.673 | 012
| TPD-060010-030-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 521000.2727 | 012
| TPD-060010-025-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 472364.7451 | 012
| TPD-060010-020-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 418974.5723 | 012
| TPD-060010-015-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 358948.5644 | 012
| TPD-060010-010-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 288656.8954 | 012
| TPD-060010-009-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 272763.9462 | 012
| TPD-060010-008-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 256030.7486 | 012
| TPD-060010-007-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 238298.3573 | 012
| TPD-060010-006-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 219349.516 | 012
| TPD-060010-005-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 198873.1746 | 012
| TPD-060010-004-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 176395.051 | 012
| TPD-060010-003-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151123.1337 | 012
| TPD-060010-002-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 121529.2076 | 012
| TPD-060023-050-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 689064.8963 | 012
| TPD-060023-045-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 651126.1752 | 012
| TPD-060023-040-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 611181.6624 | 012
| TPD-060023-035-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 568851.9327 | 012
| TPD-060023-030-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 523618.3646 | 012
| TPD-060023-025-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 474738.4373 | 012
| TPD-060023-020-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 421079.9721 | 012
| TPD-060023-015-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 360752.3261 | 012
| TPD-060023-010-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 290107.4326 | 012
| TPD-060023-009-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 274134.6193 | 012
| TPD-060023-008-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 257317.3353 | 012
| TPD-060023-007-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 239495.8365 | 012
| TPD-060023-006-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 220451.7749 | 012
| TPD-060023-005-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 199872.5373 | 012
| TPD-060023-004-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 177281.4582 | 012
| TPD-060023-003-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151882.5465 | 012
| TPD-060023-002-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 122139.9072 | 012
| TPT-060033010-050-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 851913.2679 | 012
| TPT-060033010-045-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 805008.3972 | 012
| TPT-060033010-040-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 755623.7012 | 012
| TPT-060033010-035-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 703290.0842 | 012
| TPT-060033010-030-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 647366.3576 | 012
| TPT-060033010-025-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 586934.5191 | 012
| TPT-060033010-020-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 520594.8192 | 012
| TPT-060033010-015-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 446009.7948 | 012
| TPT-060033010-010-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 358669.223 | 012
| TPT-060033010-009-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 338921.5161 | 012
| TPT-060033010-008-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 318129.7628 | 012
| TPT-060033010-007-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 296096.4661 | 012
| TPT-060033010-006-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 272551.6755 | 012
| TPT-060033010-005-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 247108.8969 | 012
| TPT-060033010-004-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 219178.8136 | 012
| TPT-060033010-003-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 187777.3156 | 012
| TPT-060033010-002-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 151005.5265 | 012
| TPT-060033023-050-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 856194.2391 | 012
| TPT-060033023-045-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 809053.6655 | 012
| TPT-060033023-040-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 759420.8052 | 012
| TPT-060033023-035-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 706824.2052 | 012
| TPT-060033023-030-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 650619.4549 | 012
| TPT-060033023-025-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 589883.9388 | 012
| TPT-060033023-020-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 523210.8736 | 012
| TPT-060033023-015-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 448251.0501 | 012
| TPT-060033023-010-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 360471.5809 | 012
| TPT-060033023-009-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 340624.6393 | 012
| TPT-060033023-008-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 319728.4048 | 012
| TPT-060033023-007-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 297584.3881 | 012
| TPT-060033023-006-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 273921.2819
| TPT-060033023-005-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 248350.6502
| TPT-060033023-004-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 220280.2146
| TPT-060033023-003-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 188720.9202
| TPT-060033023-002-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 151764.3482
| TPT-060023010-050-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 839198.3558
| TPT-060023010-045-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 792993.5462
| TPT-060023010-040-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 744345.923
| TPT-060023010-035-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 692793.3918
| TPT-060023010-030-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 637704.3338
| TPT-060023010-025-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 578174.448
| TPT-060023010-020-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 512824.8765
| TPT-060023010-015-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 439353.0429
| TPT-060023010-010-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 353316.04
| TPT-060023010-009-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 333863.0701
| TPT-060023010-008-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 313381.6363
| TPT-060023010-007-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 291677.1893
| TPT-060023010-006-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 268483.8076
| TPT-060023010-005-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 243420.7658
| TPT-060023010-004-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 215907.5424
| TPT-060023010-003-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 184974.7157
| TPT-060023010-002-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 148751.7501
| TPD-060010-050-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 699331.9632
| TPD-060010-045-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 660827.9552
| TPD-060010-040-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 620288.2692
| TPD-060010-035-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 577327.8265
| TPD-060010-030-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 531420.2782
| TPD-060010-025-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 481812.04
| TPD-060010-020-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 427354.0637
| TPD-060010-015-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 366127.5357
| TPD-060010-010-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 294430.0333
| TPD-060010-009-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 278219.2251
| TPD-060010-008-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 261151.3636
| TPD-060010-007-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 243064.3245
| TPD-060010-006-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 223736.5064
| TPD-060010-005-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 202850.6381
| TPD-060010-004-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 179922.952
| TPD-060010-003-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 154145.5964
| TPD-060010-002-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 123959.7918
| TPD-060023-050-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 702846.1942
| TPD-060023-045-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 664148.6987
| TPD-060023-040-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 623405.2957
| TPD-060023-035-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 580228.9714
| TPD-060023-030-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 534090.7319
| TPD-060023-025-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 484233.206
| TPD-060023-020-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 429501.5716
| TPD-060023-015-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 367967.3726
| TPD-060023-010-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 295909.5813
| TPD-060023-009-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 279617.3117
| TPD-060023-008-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 262463.682
| TPD-060023-007-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 244285.7532
| TPD-060023-006-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 224860.8104
| TPD-060023-005-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 203869.9881
| TPD-060023-004-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 180827.0874
| TPD-060023-003-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 154920.1974
| TPD-060023-002-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 124582.7053
| TPT-060033010-050-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 868617.4496
| TPT-060033010-045-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 820792.8756
| TPT-060033010-040-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 770439.8522
| TPT-060033010-035-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 717080.0859
| TPT-060033010-030-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 660059.8156
| TPT-060033010-025-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 598443.0391
| TPT-060033010-020-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 530802.5608
| TPT-060033010-015-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 454755.0849
| TPT-060033010-010-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 365701.9529
| TPT-060033010-009-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 345567.036
| TPT-060033010-008-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 324367.6012
| TPT-060033010-007-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 301902.2792
| TPT-060033010-006-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 277895.826
| TPT-060033010-005-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 251954.1694
| TPT-060033010-004-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 223476.4374
| TPT-060033010-003-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 191459.2237
| TPT-060033010-002-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 153966.4192
| TPT-060033023-050-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 872982.3614
| TPT-060033023-045-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 824917.4629
| TPT-060033023-040-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 774311.4093
| TPT-060033023-035-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 720683.5034
| TPT-060033023-030-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 663376.6991
| TPT-060033023-025-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 601450.2905
| TPT-060033023-020-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 533469.9103
| TPT-060033023-015-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 457040.2863
| TPT-060033023-010-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 367539.6511
| TPT-060033023-009-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 347303.5538
| TPT-060033023-008-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 325997.5892
| TPT-060033023-007-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 303419.3761
| TPT-060033023-006-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 279292.2874
| TPT-060033023-005-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 253220.2708
| TPT-060033023-004-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 224599.4345
| TPT-060033023-003-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 192421.3304
| TPT-060033023-002-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 154740.1198
| TPT-060023010-050-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 855653.2256
| TPT-060023010-045-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 808542.4393
| TPT-060023010-040-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 758940.9411
| TPT-060023010-035-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 706377.5759
| TPT-060023010-030-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 650208.3404
| TPT-060023010-025-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 589511.2019
| TPT-060023010-020-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 522880.2662
| TPT-060023010-015-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 447967.8084
| TPT-060023010-010-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 360243.8055
| TPT-060023010-009-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 340409.4048
| TPT-060023010-008-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 319526.3742
| TPT-060023010-007-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 297396.3499
| TPT-060023010-006-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 273748.196
| TPT-060023010-005-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 248193.722
| TPT-060023010-004-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 220141.0236
| TPT-060023010-003-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 188601.6709
| TPT-060023010-002-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 151668.4511
| TPD-060010-050-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 713044.3546
| TPD-060010-045-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 673785.3661
| TPD-060010-040-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 632450.7843
| TPD-060010-035-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 588647.98
| TPD-060010-030-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 541840.2837
| TPD-060010-025-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 491259.3349
| TPD-060010-020-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 435733.5552
| TPD-060010-015-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 373306.507
| TPD-060010-010-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 300203.1713
| TPD-060010-009-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 283674.504
| TPD-060010-008-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 266271.9785
| TPD-060010-007-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 247830.2916
| TPD-060010-006-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 228123.4967
| TPD-060010-005-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 206828.1016
| TPD-060010-004-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 183450.853
| TPD-060010-003-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 157168.0591
| TPD-060010-002-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 126390.3759
| TPD-060023-050-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 716627.4921
| TPD-060023-045-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 677171.2222
| TPD-060023-040-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 635628.9289
| TPD-060023-035-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 591606.01
| TPD-060023-030-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 544563.0991
| TPD-060023-025-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 493727.9748
| TPD-060023-020-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 437923.171
| TPD-060023-015-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 375182.4191
| TPD-060023-010-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 301711.7299
| TPD-060023-009-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 285100.004
| TPD-060023-008-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 267610.0287
| TPD-060023-007-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 249075.67
| TPD-060023-006-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 229269.8459
| TPD-060023-005-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 207867.4388
| TPD-060023-004-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 184372.7166
| TPD-060023-003-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 157957.8483
| TPD-060023-002-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 127025.5034
| TPT-033023010-025-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 504931.8881
| TPT-033023010-020-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 434813.5706
| TPT-033023010-015-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 358586.6661
| TPT-033023010-010-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 273283.2368
| TPT-033023010-008-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 235333.2455
| TPT-033023010-007-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 215193.2674
| TPT-033023010-006-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 194077.1163
| TPT-033023010-005-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 171760.3419
| TPT-033023010-004-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 147908.5185
| TPT-033023010-002-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 92961.493
| TPT-033023010-001-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 58426.92
| TPT-033023010-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 36721.7099
| TPD-033010-025-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 420776.5734
| TPD-033010-020-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 362344.6421
| TPD-033010-015-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 298822.2218
| TPD-033010-010-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 227736.0307
| TPD-033010-008-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 196111.0379
| TPD-033010-007-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 179327.7228
| TPD-033010-006-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 161730.9303
| TPD-033010-005-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 143133.6182
| TPD-033010-004-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 123257.0988
| TPD-033010-002-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 77467.9108
| TPD-033010-001-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 48689.1
| TPD-033010-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 30601.4249
| TPD-033023-025-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 422891.0286
| TPD-033023-020-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 364165.4695
| TPD-033023-015-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 300323.841
| TPD-033023-010-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 228880.4328
| TPD-033023-008-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 197096.5205
| TPD-033023-007-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 180228.8672
| TPD-033023-006-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 162543.6485
| TPD-033023-005-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 143852.8826
| TPD-033023-004-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 123876.4812
| TPD-033023-002-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 77857.1968
| TPD-033023-001-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 48933.7688
| TPD-033023-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 30755.201
| TPT-033023010-025-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 515030.5259
| TPT-033023010-020-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 443509.842
| TPT-033023010-015-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 365758.3994
| TPT-033023010-010-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 278748.9015
| TPT-033023010-008-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 240039.9104
| TPT-033023010-007-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 219497.1327
| TPT-033023010-006-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 197958.6587
| TPT-033023010-005-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 175195.5487
| TPT-033023010-004-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 150866.6889
| TPT-033023010-002-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 94820.7228
| TPT-033023010-001-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 59595.4584
| TPT-033023010-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 37456.1441
| TPD-033010-025-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 429192.1049
| TPD-033010-020-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 369591.535
| TPD-033010-015-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 304798.6662
| TPD-033010-010-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 232290.7513
| TPD-033010-008-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 200033.2586
| TPD-033010-007-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 182914.2773
| TPD-033010-006-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 164965.5489
| TPD-033010-005-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 145996.2906
| TPD-033010-004-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 125722.2407
| TPD-033010-002-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 79017.269
| TPD-033010-001-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 49662.882
| TPD-033010-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 31213.4534
| TPD-033023-025-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 431348.8492
| TPD-033023-020-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 371448.7789
| TPD-033023-015-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 306330.3178
| TPD-033023-010-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 233458.0415
| TPD-033023-008-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 201038.4509
| TPD-033023-007-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 183833.4445
| TPD-033023-006-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 165794.5215
| TPD-033023-005-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 146729.9403
| TPD-033023-004-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 126354.0108
| TPD-033023-002-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 79414.3407
| TPD-033023-001-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 49912.4442
| TPD-033023-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 31370.305
| TPT-033023010-025-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 525129.1637
| TPT-033023010-020-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 452206.1134
| TPT-033023010-015-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 372930.1327
| TPT-033023010-010-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 284214.5663
| TPT-033023010-008-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 244746.5753
| TPT-033023010-007-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 223800.9981
| TPT-033023010-006-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 201840.201
| TPT-033023010-005-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 178630.7555
| TPT-033023010-004-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 153824.8593
| TPT-033023010-002-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 96679.9527
| TPT-033023010-001-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 60763.9968
| TPT-033023010-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 38190.5783
| TPD-033010-025-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 437607.6364
| TPD-033010-020-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 376838.4278
| TPD-033010-015-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 310775.1106
| TPD-033010-010-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 236845.4719
| TPD-033010-008-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 203955.4794
| TPD-033010-007-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 186500.8317
| TPD-033010-006-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 168200.1675
| TPD-033010-005-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 148858.9629
| TPD-033010-004-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 128187.3827
| TPD-033010-002-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 80566.6273
| TPD-033010-001-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 50636.664
| TPD-033010-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 31825.4819
| TPD-033023-025-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 439806.6697
| TPD-033023-020-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 378732.0883
| TPD-033023-015-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 312336.7946
| TPD-033023-010-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 238035.6502
| TPD-033023-008-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 204980.3813
| TPD-033023-007-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 187438.0218
| TPD-033023-006-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 169045.3945
| TPD-033023-005-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 149606.9979
| TPD-033023-004-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 128831.5404
| TPD-033023-002-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 80971.4847
| TPD-033023-001-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 50891.1196
| TPD-033023-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 31985.409
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS PRINCIPALES DE SERVICIOS AUXILIARES
|  | TIPO | Nacional | 1
|  |  | Importado | 0
TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| TP033-050-0170 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 2352.6533 | 013
| TP033-050-0250 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 2470.286 | 013
| TP033-050-0325 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 2540.8656 | 013
| TP033-100-0170 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 3878.112 | 013
| TP033-100-0250 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 4072.0176 | 013
| TP033-100-0325 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 4188.361 | 013
| TP033-160-0170 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 7144.48 | 013
| TP033-160-0250 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 7501.704 | 013
| TP033-160-0325 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 7716.0384 | 013
| TP023-050-0125 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 2100.5833 | 013
| TP023-050-0170 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 2205.6125 | 013
| TP023-050-0250 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 2268.63 | 013
| TP023-100-0125 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 3509.1333 | 013
| TP023-100-0170 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 3684.59 | 013
| TP023-100-0250 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 3789.864 | 013
| TP023-160-0125 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 5906.5 | 013
| TP023-160-0170 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 6201.825 | 013
| TP023-160-0250 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 6379.02 | 013
| TP010-050-0075 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 2397.2032 | 013
| TP010-050-0095 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 2517.0633 | 013
| TP010-050-0125 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 2588.9794 | 013
| TP010-100-0075 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 3136.2597 | 013
| TP010-100-0095 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 3293.0727 | 013
| TP010-100-0125 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 3387.1605 | 013
| TP010-160-0075 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 3953.0994 | 013
| TP010-160-0095 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 4150.7543 | 013
| TP010-160-0125 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 4269.3473 | 013
| TP033-400-0170 | Transformador trifasico de 400 KVA, 33/0,4-0.23 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 15947.5 | 013
| TP023-400-0125 | Transformador trifasico de 400 KVA, 23/0,4-0.23 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 8783 | 013
EQUIPOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXION
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| SCC033-0170 | Seccionador, 33 kV, 170 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
| SCC033-0250 | Seccionador , 33 kV, 250 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
| SCC033-0325 | Seccionador , 33 kV, 325 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
| SCC023-0125 | Seccionador , 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
| SCC023-0170 | Seccionador , 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
| SCC023-0250 | Seccionador , 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
| SCC010-0075 | Seccionador , 10 kV, 75 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
| SCC010-0095 | Seccionador , 10 kV, 95 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
| SCC010-0125 | Seccionador , 10 kV, 125 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
GENERADOR ELECTRICO DIESEL
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| GEC050 | Generador eléctrico Diesel de 50 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 8173.2857 | 015
| GEC100 | Generador eléctrico Diesel de 100 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 14414.5 | 015
| GEC160 | Generador eléctrico Diesel de 160 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 17874.875 | 015
| GEC400 | Generador eléctrico Diesel de 400 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 32000
BANCO DE BATERIAS
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| BBC220-300 | Banco de baterías, 220 Vcc, 300 A-h. | UND | 0 | 18172.7435 | 016
| BBC220-200 | Banco de baterías, 220 Vcc, 200 A-h. | UND | 0 | 7757.5 | 016
| BBC220-100 | Banco de baterías, 220 Vcc, 100 A-h. | UND | 0 | 5543 | 016
| BBC048-100 | Banco de baterías, 48 Vcc, 100 A-h. | UND | 0 | 1683.5019 | 016
CARGADOR Y RECTIFICADOR
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| CRC220 | Cargador rectificador, 220 Vcc, incluye equipamiento y accesorios | UND | 0 | 13680 | 017
| CRC048 | Cargador rectificador, 48 Vcc, incluye equipamiento y accesorios | UND | 0 | 3776.145 | 017
CONVERTIDOR
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| COC005-220/115 | Convertidor de 220 Vca/ 125 Vcc, 5 KVA | UND | 0 | 9532.1212 | 018
TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| TSC-380/220 | Tablero de Servicios Auxiliares de 380/220 Vca | UND | 1 | 5705.9824 | 019
| TSC-220 | Tablero de Servicios Auxiliares de 220 Vcc | UND | 1 | 5705.9824 | 019
| TSC-048 | Tablero de Servicios Auxiliares de 48 Vcc | UND | 1 | 1826.6631 | 019
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMPENSACION
|  | TIPO: | Nacional | 1
|  |  | Importado | 0
BANCO CAPACITOR
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| CBV023-0.90-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7984.8
| CBV023-0.90-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8384.04
| CBV023-0.90-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8703.432
| CBV023-0001-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8872
| CBV023-0001-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9315.6
| CBV023-0001-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9670.48
| CBV023-1.20-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10646.4
| CBV023-1.20-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11178.72
| CBV023-1.20-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11604.576
| CBV023-1.25-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11090
| CBV023-1.25-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11644.5
| CBV023-1.25-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 12088.1
| CBV023-0002-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 17744
| CBV023-0002-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 18631.2
| CBV023-0002-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 19340.96
| CBV023-3.75-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 33270
| CBV023-3.75-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 34933.5
| CBV023-3.75-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 36264.3
| CBV023-0004-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 35488
| CBV023-0004-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 37262.4
| CBV023-0004-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 38681.92
| CBF023-0.30-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 2994.3
| CBF023-0.30-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 3144.015
| CBF023-0.30-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 3263.787
| CBF023-0.45-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 4491.45
| CBF023-0.45-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 4716.0225
| CBF023-0.45-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 4895.6805
| CBF023-0.60-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 5988.6
| CBF023-0.60-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 6288.03
| CBF023-0.60-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 6527.574
| CBF023-0.90-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 8982.9
| CBF023-0.90-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 9432.045
| CBF023-0.90-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 9791.361
| CBF023-1.20-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 11977.2
| CBF023-1.20-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 12576.06
| CBF023-1.20-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 13055.148
| CBF023-1.80-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 17965.8
| CBF023-1.80-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 18864.09
| CBF023-1.80-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 19582.722
| CBF023-0002-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 19962
| CBF023-0002-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 20960.1
| CBF023-0002-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 21758.58
| CBF023-0003-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 29943
| CBF023-0003-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 31440.15
| CBF023-0003-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 32637.87
| CBF023-0004-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 39924
| CBF023-0004-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 41920.2
| CBF023-0004-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 43517.16
| CBV010-0.90-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7113.1284
| CBV010-0.90-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7468.7848
| CBV010-0.90-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7753.31
| CBV010-0001-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7903.476
| CBV010-0001-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8298.6498
| CBV010-0001-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8614.7888
| CBV010-1.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9484.1712
| CBV010-1.20-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9958.3798
| CBV010-1.20-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10337.7466
| CBV010-1.25-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9879.345
| CBV010-1.25-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10373.3122
| CBV010-1.25-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10768.486
| CBV010-0002-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 15806.952
| CBV010-0002-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 16597.2996
| CBV010-0002-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 17229.5777
| CBV010-3.75-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 29638.035
| CBV010-3.75-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 31119.9368
| CBV010-3.75-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 32305.4582
| CBV010-0004-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 31613.904
| CBV010-0004-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 33194.5992
| CBV010-0004-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 34459.1554
| CBF010-0.30-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 2634.492
| CBF010-0.30-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 2766.2166
| CBF010-0.30-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 2871.5963
| CBF010-0.45-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 3951.738
| CBF010-0.45-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 4149.3249
| CBF010-0.45-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 4307.3944
| CBF010-0.60-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 5268.984
| CBF010-0.60-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 5532.4332
| CBF010-0.60-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 5743.1926
| CBF010-0.90-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 7903.476
| CBF010-0.90-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 8298.6498
| CBF010-0.90-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 8614.7888
| CBF010-1.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 10537.968
| CBF010-1.20-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 11064.8664
| CBF010-1.20-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 11486.3851
| CBF010-1.80-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 15806.952
| CBF010-1.80-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 16597.2996
| CBF010-1.80-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 17229.5777
| CBF010-0002-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 17563.28
| CBF010-0002-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 18441.444
| CBF010-0002-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 19143.9752
| CBF010-2.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2.2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 19319.608
| CBF010-0003-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 26344.92
| CBF010-0003-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 27662.166
| CBF010-0003-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 28715.9628
| CBF010-0004-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 35126.56
| CBF010-0004-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 36882.888
| CBF010-0004-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 38287.9504
| CBF010-0010-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 87816.4
| CBF010-0010-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 92207.22
| CBF010-0010-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 95719.876
| CBF220-22.2-1300 | Banco Capacitor, 220 kV, 22.2 MVAR, 1300 kVp (BIL), con Variastancia, Inductancia y Resistenacia, Incluye estructura soporte | Cjto | 0 | 1482522.6 | 021
| CBF060-0020-0325 | Banco Capacitor, 60 kV, 20 MVAR, 325 kVp (BIL) | Cjto | 0 | 132000 | 021
| CBF060-0030-0325 | Banco Capacitor, 60 kV, 30 MVAR, 325 kVp (BIL) | Cjto | 0 | 160642.47 | 021
Para SVC
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| CBC138-020-030-0650 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 277320.1963 | 022
| CBC060-030-0325 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 295871.3216 | 022
| CBC060-030-060-0325 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 554764.7513 | 022
| CBC010-015-0075 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 147935.6608 | 022
| CBC010-045-0125 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 443806.9825 | 022
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE DESBALANCE Y REACTORES DE AMORTIGUACION
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| TD023-0125 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 125 KVp (BIL) | UND | 0 | 7141.96 | 021
| TD023-0170 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 170 KVp (BIL) | UND | 0 | 7499.058 | 021
| TD023-0250 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 250 KVp (BIL) | UND | 0 | 7713.3168 | 021
| TD010-0075 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 75 KVp (BIL) | UND | 0 | 7105.363 | 021
| TD010-0095 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 95 KVp (BIL) | UND | 0 | 7460.6312 | 021
| TD010-0125 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 125 KVp (BIL) | UND | 0 | 7673.792 | 021
| TD060-0325 | Transformador de Corriente de Desbalance, 60 KV. 325 KVp (BIL) | UND | 0 | 7369.9038 | 021
| RACO010 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 10 kV | UND | 0 | 2994.9432 | 022
| RACO023 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 22.9 kV | UND | 0 | 2994.9432 | 022
| RACO060 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 60 kV | UND | 0 | 17626.815 | 022
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| CSC-010-020 | Compensador Sincrono de 10 MVAR inductiva a 20 MVAR capacitiva | Cjto | 0 | 613240.3125 | 022
| CSC-015-030 | Compensador Sincrono de 15 MVAR inductiva a 30 MVAR capacitiva | Cjto | 0 | 762406.875 | 022
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| RMC500-040-1550 | Reactor Monofásico, 40 MVAR ONAN, 500/√3 kV, 1550 kVp (BIL), con TCs en los buchings | Und | 0 | 453844.0463 | 022
| RMN500-1550 | Reactor de neutro, 900 Ohm, 500 kV, 1550 kVp (BIL), con TCs en los buchings. | Und | 0 | 87237 | 022
| RCC220-040-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 40 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 328829.4 | 022
| RCC220-030-1300 | Reactor trifasico 220 KV, 30 MVAR. 1300 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 280568.925 | 022
| RCC220-030-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 30 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 267208.5 | 022
| RCC220-020-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 20 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 205518.375 | 022
| RCC138-015-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 195776 | 022
| RCC138-015-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 188784 | 022
| RCC138-015-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 183540 | 022
| RCC138-015-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 174800 | 022
| RCC138-010-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 160025.6 | 022
| RCC138-010-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 154310.4 | 022
| RCC138-010-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 150024 | 022
| RCC138-010-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 142880 | 022
| RCC138-008-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 145555.2 | 022
| RCC138-008-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 140356.8 | 022
| RCC138-008-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 136458 | 022
| RCC138-008-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 129960 | 022
| RCC010-090-0125 | Reactor trifasico 10 KV, 90 MVAR. 125 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 1184080.2912 | 022
| RCC010-015-0075 | Reactor trifasico 10 KV, 15 MVAR. 75 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 182728.44 | 022
| RCC010-005-0095 | Reactor trifasico 10 KV, 5 MVAR. 95 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 53295.795 | 022
| RCC010-005-0075 | Reactor trifasico 10 KV, 5 MVAR. 75 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 50757.9 | 022
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| BRI138-020-030-0650 | Banco de Reactores 138 kV, Potencia Inductiva 20 MVAR, Potencia Capacitiva 30 MVAR | Cjto | 0 | 508651.9079 | 022
| BRI060-030-0325 | Banco de Reactores 60 kV, Potencia Capacitiva 30 MVAR | Cjto | 0 | 553477.1714 | 022
| BRI060-030-060-0325 | Banco de Reactores 60 kV, Potencia Inductiva 30 MVAR, Potencia Capacitiva 60 MVAR | Cjto | 0 | 752800.8148 | 022
SVC
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| DCCO031 | Dispositivos de control | U | 0 | 17008.102 | 023
| PMCR031 | Paneles mímicos de control remoto para SVC 138 kV | U | 0 | 40243.8541 | 023
| PMCR041 | Paneles mímicos de control remoto para SVC 60 kV | Gbl | 0 | 38071.7261 | 023
| RVSA031 | Relé de verificación de sincronismo y auxiliares | U | 0 | 39455.6342 | 023
| TBO060-030-030-0650 | Transformador de corriente y barras para SVC de 60 kV | U | 0 | 26664.558 | 023
| TBO138-020-030-0650 | Transformador de corriente y barras para SVC de 138 kV | U | 0 | 83028.4574 | 023
| SEC010-0075 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra. (como equipo de media tension del compensador) | UND | 0 | 18083.5126 | 022
| RPTN010 | Resistidor | UND | 0 | 3179.5669 | 022
| BPPP010 | Capacitor de Proteccion 8 kV | UND | 0 | 1256.2969 | 022
| EPAA010 | Enclavamiento de puertas de acceso | UND | 0 | 1733.0554 | 022
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DE LOS MODULOS DE RED DE TIERRA PROFUNDA(*)
|  | TIPO: | Nacional | 1
|  |  | Importado | 0
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| RSE001 | Conductor de cobre desnudo de 70 mm2 | m | 1 | 7.9336
| RSE002 | Conductor de cobre desnudo de 120 mm2 | m | 1 | 13.9
| RSE051 | Grapas de fijacion del conductor de cobre | Und | 1 | 0.59054
| RSE101 | Conector de doble via para conductores | Und | 1 | 1.5
| RSE151 | Empalme en "T", con soldadura tipo cadweld o similar | Und | 1 | 23.289
| RSE201 | Empalme en "Cruz" con soldadura cadweld o similar | Und | 1 | 37.2624
| RSE251 | Pozos de Tierra | Und | 1 | 77.63
| RSE301 | Electrodo de puesta a tierra | Und | 1 | 15.5889
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DE LOS MODULOS DE INSTALACIONES AL EXTERIOR(*)
|  | TIPO: | Nacional | 1
|  |  | Importado | 0
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
| IEE001 | Postes de Concreto Centrifugado de 8 m | Und | 1 | 120.8805
| IEE002 | Pastoral doble de Concreto 0.5/0.25/125 | Und | 1 | 39.3944
| IEE003 | Pastoral Simple de Concreto 1.3/0.9/155 | Und | 1 | 28.2651
| IEE101 | Artefacto de alumbrado exterior con lampara de vapor de Na 250 W, incluye equipo de encendido | Und | 1 | 73.6
| IEE201 | Reflectores con lampara de vapor de sodio de 250 W, a 7 m SNPT, incluye equipo de encendido | Und | 1 | 155.6412
| IEE202 | Artefacto de iluminación de emergencia con lampara de 100 W | Und | 1 | 41.3539
| IEE301 | Tomacorrientes monofásicos de 20 A, a prueba de agua, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 9.6849
| IEE302 | Tomacorrientes trifásicos de 50 A, a prueba de agua, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 13.5825
| IEE401 | 1-4x6mm2 NYY, 0,6/1 KV | m | 1 | 5.2567
| IEE402 | 1-2x4mm2 NYY, 0,6/1 KV (para Postes de Concreto) | m | 1 | 2.1625
| IEE501 | 1-4x4mm2 NYY, 0,6/1 KV | m | 1 | 3.083
| IEE502 | 1-2x4mm2 NYY, 0,6/1 KV (para Reflectores de Emerg.) | m | 1 | 2.1625
| IEE701 | Tubos de PVC, pesado de 20 mm de diámetro | m | 1 | 1.7855
| IEE702 | Caja de paso de aluminio pesado 0,20x0,20x0,10 m, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 2.0596

## Seguro
BUILDER'S RISK INSURANCE
|  |  |  | MW efect | US$/MW
EDEGEL TG8 | 676.069 | miles US$ | Clausula 14.3 (v) (A) | 199.8299 | 3383.2224
Kallpa 1 | 930.766 | miles US$ | Carta KG-195/10 | 176.8 | 5264.5136
|  |  |  | Promedio | 4323.868
Unidad de Punta | 699.5066 | miles US$ |  | 161.778

## CF personal-GN
COSTOS FIJOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PUNTA
Descripción | Cant | Sueldo bruto US$/mes | Sueldobruto US$/año
Gerente de planta o Jefe de planta | 1 | 3902.3255 | 46827.9055
Gerente de Operaciones | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | FACTOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Gerente de Mantenimiento y Planificación | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | Sueldo neto recibido | 1
Jefe de turno | 2 | 2414.3429 | 57944.2306 | Vacaciones | 0.083333
Operadores (dos turnos) | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Gratificaciones | 0.16667
Supervisor mecánico | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | CTS | 0.083333
Supervisor electrico e Instrumentación y Control | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | IPSS | 0.09
Personal de mantenimiento | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Factor sin considerar seguridad social | 1.4233
Seguridad industrial | 1 | 1200 | 14400 | Seguridad social
Personal de seguridad | 11 | 500 | 66000 | Total factor | 1.4233
Total anual US $ |  |  | 439969.5557
Leyes sociales 42.3% US $ |  |  | 186253.7786
Gastos generales 30% US $ |  |  | 131990.8667
Seguros Multiriesgo US $ |  |  | 317988.1524
Total anual US $ |  |  | 1076202.3535

## CF personal-DUAL
COSTOS FIJOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PUNTA
Descripción | Cant | Sueldo bruto US$/mes | Sueldobruto US$/año
Gerente de planta o Jefe de planta | 1 | 3902.3255 | 46827.9055
Gerente de Operaciones | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | FACTOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Gerente de Mantenimiento y Planificación | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | Sueldo neto recibido | 1
Jefe de turno | 2 | 2414.3429 | 57944.2306 | Vacaciones | 0.083333
Operadores (dos turnos) | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Gratificaciones | 0.16667
Supervisor mecánico | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | CTS | 0.083333
Supervisor electrico e Instrumentación y Control | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | IPSS | 0.09
Personal de mantenimiento | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Factor sin considerar seguridad social | 1.4233
Seguridad industrial | 1 | 1200 | 14400 | Seguridad social
Personal de seguridad | 11 | 500 | 66000 | Total factor | 1.4233
Total anual US $ |  |  | 439969.5557
Leyes sociales 42.3% US $ |  |  | 186253.7786
Gastos generales 30% US $ |  |  | 131990.8667
Seguros Multiriesgo US $ |  |  | 365528.8273
Total anual US $ |  |  | 1123743.0283

## sist comb dual
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1.0 | SUMINISTROS LOCALES ELECTROMECÁNICOS
1.1 | EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO
1.1.1 | 2 Tanques de almacen. de Diesel 2 bajo norma API 650 2000m3/hr, inc.. Suministro, transport. Local, montaje y pintura | kg | 95128 | 6.72 | 639260.16
1.1.2 | 1 Tanque de almacen. De Diesel 2 bajo norma API 650, 320m3, inc. Suministro, transport. Local, montaje y pintura. | kg | 13400 | 6.72 | 90048
1.1.3 | Bomba centrífuga 45m3/hr, motor eléctrico 36HP con tablero (recepción y bombeo) | Conj | 6 | 7250 | 43500
1.1.4 | Unidad Purificadora de combust. Diesel 2 de 45m3/hr | Conj | 1 | 700000 | 700000
1.1.5 | Manguera reforzada para succión de 4"Ø x 6m conexión rápida | pza | 4 | 250 | 1000
1.1.6 | Contómetro combustible volumétrico | pza | 1 | 2650 | 2650
1.1.7 | Modulo conformado por tres bombas centrifugas de 240 gpm cu aprox 30 mca TDH | conj | 1 | 102000 | 102000
1.2 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
1.2.1 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 6"Ø | m | 12 | 84.6 | 1015.2
1.2.2 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 4"Ø | m | 437 | 59.5 | 26001.5
1.2.3 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 3"Ø | m | 62 | 31.2 | 1934.4
1.2.4 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 1"Ø | m | 200 | 7.84 | 1568
1.2.5 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 1/2"Ø | m | 6 | 6.24 | 37.44
1.2.6 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 6"Ø | pza | 1 | 700 | 700
1.2.7 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 4"Ø | pza | 23 | 350 | 8050
1.2.8 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 3"Ø | pza | 1 | 280 | 280
1.2.9 | Válvula compuerta acero forjado SW ASTM A-105 1"Ø x 600lb | pza | 1 | 75 | 75
1.2.10 | Válvula Bola acero forjado SW 1/2"Ø x 600lb ASTM A-105 | pza | 12 | 50 | 600
1.2.11 | Válvula check acero bridada RF 150 lb A-216 WCB x 4"Ø | pza | 8 | 450 | 3600
1.2.12 | Válvula check acero bridada RF 150 lb A-216 WCB x 3"Ø | pza | 1 | 350 | 350
1.2.13 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6"Ø | pza | 5 | 22 | 110
1.2.14 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4"Ø | pza | 54 | 10 | 540
1.2.15 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3"Ø | pza | 5 | 7 | 35
1.2.16 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 1"Ø | pza | 10 | 3 | 30
1.2.17 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 1/2"Ø | pza | 12 | 2.5 | 30
1.2.18 | Codo Acero RL BPW 45º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4"Ø | pza | 6 | 8 | 48
1.2.19 | Codo Acero RL BPW 45º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3"Ø | pza | 3 | 6 | 18
1.2.20 | Tee acero BPW ASTM A-234 WPB SCH40 x 6"Ø | pza | 2 | 28 | 56
1.2.21 | Tee acero BPW ASTM A-234 WPB SCH40 x 4"Ø | pza | 12 | 20 | 240
1.2.22 | Tee reducción acero SCH40 x 6" x 4" x 4" | pza | 2 | 33 | 66
1.2.23 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 4"Ø | pza | 62 | 14 | 868
1.2.24 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 3"Ø | pza | 4 | 10 | 40
1.2.25 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 1"Ø | pza | 6 | 5.5 | 33
1.2.26 | Unión Universal Acero Forj. 1/2"Ø x 3000 lbs ASTM A-105 | pza | 12 | 5 | 60
1.2.27 | Manómetro 0-160 PSI, 4"Ø | pza | 12 | 25 | 300
1.2.28 | Succión flotante de 4"Ø | Conj. | 3 | 1216.08 | 3648.24
1.2.29 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER W-2660-E-WCB | pza | 3 | 1580 | 4740
1.2.30 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER W-2100-E-WCB | pza | 3 | 1580 | 4740
1.2.31 | Ind. De nivel para tanques a presión atmosfética Baja Presión WHESSOE VAREL flotador SS-316 | pza | 3 | 1310 | 3930
1.2.32 | caja Bridada de 4"Ø para filtro dual de combustible | pza | 3 | 145 | 435
1642636.94

## Abste GN
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | Estación de Regulación y Medición |  |  |  |  | 900761.6
1.01 | Válvula de aislamiento esférica de 6”, clase 600, lado de alta presión | und | 1 | 15000 | 15000
1.02 | Válvulas de aislamiento esférica de 4”, clase 600 | und | 11 | 10000 | 110000
1.03 | Separador ciclónico | und | 2 | 25000 | 50000
1.04 | Filtros bifásico | und | 2 | 15000 | 30000
1.05 | Medidor ultrasónico de 4”, clase 600 | und | 1 | 70000 | 70000
1.06 | Cromatógrafo | und | 1 | 100000 | 100000
1.07 | Válvulas de regulación de tipo diafragma piloteadas de con gas natural, de 4” | und | 2 | 150000 | 300000
1.08 | Medidores de presión | und | 6 | 10000 | 60000
1.09 | Medidores de temperatura | und | 2 | 5000 | 10000
1.1 | Válvulas esféricas de 4”, clase 300 | und | 2 | 5000 | 10000
1.11 | Válvulas de by pass para equilibrado de presiones de 1” clase 600 | und | 6 | 6000 | 36000
1.12 | Válvulas de 1” de purga de condensados | und | 2 | 100 | 200
1.13 | Válvulas de ½” para líneas piloto con GN | und | 2 | 50 | 100
1.14 | Tuberías de 4” Sch 40 | m | 18 | 23.4 | 421.2
1.15 | Tuberías 1” Sch 40 | m | 12 | 3.4 | 40.8
1.16 | Tuberías de ½” Sch 40 | m | 18 | 1.7 | 30.6
1.17 | Codos y conexiones de 4” | kg | 100 | 1.3 | 130
1.18 | Codos y conexiones de 1” | kg | 20 | 1.3 | 26
1.19 | Codos y conexiones de ½” | kg | 10 | 1.3 | 13
1.2 | Válvula de aislamiento de 6”, clase 300 | und | 1 | 4000 | 4000
1.21 | Bastidor de estructuras de acero | Kg | 600 | 8 | 4800
1.22 | Panel de instrumentación y control | und | 1 | 100000 | 100000
2 | Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  | 15820
2.01 | Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
2.02 | Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
2.03 | Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
2.04 | Cableado | glb | 1 | 1500 | 1500
2.05 | Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
3 | Instalación y pruebas | glb | 1 | 229145.4 | 229145.4 | 229145.4
4 | Obras Civiles |  |  |  |  | 53586.7
4.01 | Obras preliminares
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 20000 | 20000
| Instalaciones Provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de Obra | und | 1 | 310 | 310
| Limpieza y deforestación | ha | 0.5 | 540 | 270
| Trazo y replanto | m2 | 72 | 0.5 | 36
| Trazo y replanto (tuberia) | km | 0.2 | 850 | 170
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
4.02 | Excavaciones para plataforma | m3 | 2378 | 1.3 | 3091.4
4.03 | Rellenos para plataforma | m3 | 1090 | 1.6 | 1744
| Excavación manual en material suelto | m3 | 1.5 | 9 | 13.5
4.04 | Concreto fc=210kg/cm2 | m3 | 2.8 | 116 | 324.8
| Concreto fc=100kg/cm2 para solado | m3 | 0.7 | 80 | 56
| Encofrado y desencofrado | m2 | 15 | 18 | 270
| Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 90 | 2.1 | 189
4.05 | Cerco de mallas, incluye puerta | glb | 1 | 10500 | 10500
4.06 | Eliminación de material excedente | glb | 1 | 4612 | 4612
5 | Línea de abastecimiento de GN |  |  |  |  | 94730
5.01 | Tubería 6” Sch 40, clase X70, con cubierta tricapa de polietileno, instalación enterrada | m | 150 | 244 | 36600
5.02 | Tubería 6” Sch 40, clase X70, instalación superficial | m | 50 | 217 | 10850
5.03 | Codos y conexiones de 6” | kg | 100 | 1.3 | 130
5.04 | Protección catódica | glb | 1 | 40000 | 40000
5.05 | Pruebas | glb | 1 | 7150 | 7150
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1294043.7

## planta desmineralizadora
PLANTA DE AGUA DESMINERALIZADA Y AUXILIARES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | OBRAS PROVSIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42446
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 30000 | 30000
| Instalaciones provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de obra | und | 1 | 310 | 310
| Trazo y replanteo | m2 | 272 | 0.5 | 136
| Mejoramiento de camino de acceso | km |  | 3500 | 0
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
2 | PLANTA DE AGUA DESMINERALIZADA |  |  |  |  | 915857
| Obras civiles |  |  |  | 4349
| Concreto fc=210kg/cm2 para Planta | m3 | 16 | 116 | 1856
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 12 | 18 | 216
| Acero de refuerzo para base | kg | 500 | 2.1 | 1050
| Techo de Eternit | m2 | 6 | 15.9 | 95.4
| Cerco de malla | m | 12 | 88.8 | 1065.6
| Puerta Metálica | m2 | 1 | 66 | 66
| Euipo Mecánico |  |  |  | 911508
| Planta desmineralizadora de ósmosis inversa de 30m3/hr | glb | 1 | 750000 | 750000
| Almacen de químicos | m2 | 20 | 300 | 6000
| Bomba para lodos de Pot=5hp | und | 1 | 1250 | 1250
| Tuberia de SCH-40 D= 4" | m | 100 | 23.4 | 2340
| Montaje y pruebas | glb | 1 | 151918 | 151918
3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 340m3 |  |  |  |  | 104753.9
| Obras civiles y tanque |  |  |  | 92153.9
| Suministro y montaje de Acero estructural incluye escalera y recubrimiento interior con fibra de vidrio | kg | 12290 | 7.15 | 87873.5
| Excavación en material suelto para base | m3 | 12 | 9 | 108
| Relleno granular compactado | m3 | 6 | 15.9 | 95.4
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 6 | 7 | 42
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 12 | 116 | 1392
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 36 | 18 | 648
| Acero de refuerzo para base | kg | 950 | 2.1 | 1995
| Euipo Mecánico |  |  |  | 2600
| Valvula compuerta de D=3" | und | 1 | 350 | 350
| Tuberia de distribución de Acero D=3" | m | 100 | 16.5 | 1650
| Montaje de valvulas y Equipos | glb | 1 | 600 | 600
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
4 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LODO 340m3 |  |  |  |  | 111853.9
| Obras civiles |  |  |  | 101853.9
| Suministro y montaje de planchas de Acero estructural incluye escalera y recubrimiento interior con fibra de vidrio | kg | 12290 | 7.15 | 87873.5
| Excavación en material suelto para base | m3 | 12 | 9 | 108
| Relleno granular compactado | m3 | 6 | 15.9 | 95.4
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 6 | 7 | 42
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 12 | 116 | 1392
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 36 | 18 | 648
| Acero de refuerzo para base | kg | 950 | 2.1 | 1995
| Plataforma para maniobra | m2 | 200 | 48.5 | 9700
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 20566
| Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
| Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
| Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
| Cableado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instalación y pruebas | glb | 1 | 4746 | 4746
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1195476.8

## agua cruda
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | OBRAS PROVSIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42435
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 30000 | 30000
| Instalaciones provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de obra | und | 1 | 310 | 310
| Trazo y replanteo | m2 | 250 | 0.5 | 125
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
2 | CISTERNA DE 45m3 y COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 31349.06
| Obras civiles |  |  |  | 16602.8
| Excavación en material suelto | m3 | 45 | 10 | 450
| Relleno con material propio | m3 | 36 | 8.5 | 306
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 9 | 7 | 63
| Concreto fc=210kg/cm2 para cisterna | m3 | 45 | 116 | 5220
| Concreto para base de Bomba incluye, encofrado y acero | und | 4 | 40 | 160
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 72 | 18 | 1296
| Tarrajeo impermeabilizante | m2 | 86 | 13.8 | 1186.8
| Acero de refuerzo | kg | 3600 | 2.1 | 7560
| Marco y tapa | und | 1 | 145 | 145
| Escalera de gato | glb | 1 | 216 | 216
| Equipo Mecánico |  |  |  | 14746.26
| Tuberia de succión de SCH-40 D=6" | m | 8 | 40.41 | 323.28
| Tuberia de impulsión de Acero SCH-40 de D=4" | m | 100 | 23.4 | 2340
| Valvula de compuerta D=4" | und | 1 | 440 | 440
| Valvula de compuerta D=6" | und | 1 | 740 | 740
| Bomba de trasiego de cisterna de Q=45m3/hr y Pot=7.5hp | und | 2 | 1875 | 3750
| Bomba de impulsiónde Q=45m3/hr, Pot=7.5hp | und | 2 | 1875 | 3750
| Montaje de equipamiento mecánico y prueba | glb | 1 | 3402.984 | 3402.98
3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA 720m3 |  |  |  |  | 244044.66
| Obras civiles y tanque |  |  |  | 143740
| Suministro y montaje de planchas de acero estructural incluye escalera | kg | 24580 | 5.5 | 135190
| Excavación en material suelto para base | m3 | 24 | 9 | 216
| Relleno granular compactado | m3 | 12 | 15 | 180
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 12 | 7 | 84
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 24 | 116 | 2784
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 72 | 18 | 1296
| Acero de refuerzo para base | kg | 1900 | 2.1 | 3990
| Equipo Mecánico |  |  |  | 90304.66
| Tuberia de distribución de Acero sch- 40 D=4" con cubierta tricapa de polietileno, instalación enterrada | m | 100 | 175.16 | 17516
| Tuberia de distribución de Acero sch- 40 D=4" instalación superficial | m | 200 | 148.16 | 29632
| Tuberia de desague de Acero SCH -40 D=6" | m | 20 | 40.41 | 808.2
| Codos y conexiones de 4" | kg |  | 1.3 | 0
| Válvula de compuerta de D=4" | und | 2 | 440 | 880
| Válvula de purga de D=6" | und | 1 | 740 | 740
| Protección catódica | glb | 1 | 40000 | 40000
| Montaje de equipamiento mecánico y prueba | glb | 1 | 728.46 | 728.46
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 38784
| Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
| Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
| Panel de Control | und | 1 | 1500 | 1500
| Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
| Cableado de distribución fuerza y control | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instrumentación de control de niveles, presión y flujo | juego | 1 | 15000 | 15000
| Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instalación y pruebas | glb | 1 | 6464 | 6464
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 356612.72

## PR2005
MATRIZ DE COSTOS DE INVERSION APLICABLE A CENTRALES TERMICAS DE CICLO SIMPLE
CENTRAL DE REFERENCIA: CONFIGURACION 4A (1xTG), TG: SIEMENS SW501F
POTENCIA NETA: 173.412 MW
CAPACIDAD INSTALADA: 175.449
ITEM | DESCRIPCION | Und | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | % | Observaciones
COSTO DE INVERSION
A) | HARD COSTOS/COSTOS DE EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION
1 | TERRENO |  |  |  | 70000 | 0.101%
| Costo del terreno | m2 | 14000 | 5 | 70000 |  | Monto estimado por metro cuadrado
2 | PREPARACION DEL TERRENO Y NIVELACION |  |  |  | 48850 | 0.07048%
| Obras preliminares y complementarias | gbl | 1 | 6000 | 6000
| Rehabilitación de caminos de acceso | km | 10 | 1500 | 15000
| Demoliciones | m2 | 750 | 15 | 11250
| Limpieza y nivelación | m2 | 20000 | 0.08 | 1600 |  | Area: 50,000 m2
| Explanaciones, excavaciones y rellenos | m3 | 10000 | 1.5 | 15000 |  | Mov.Tierras(corte+relleno) 25,000 m2
3 | INSTALACIONES Y FRENTE DE OBRA |  |  |  | 242094 | 0.3493%
| Captación / Almacenamiento de agua | gbl | 1 | 4274 | 4274
| Implantación de red de desague | gbl | 1 | 7692 | 7692
| Abastecimiento de energía eléctrica | gbl | 1 | 5128 | 5128 |  |  |  |  | Inflac. Acum. al
| Campamento / Almacenes | m2 | 1500 | 150 | 225000 |  |  | TC al 31/10/05 | Presup en NS (31/10/05) | 2010-03-31 | Presup en NS (31/01/10) | TC al 31/03/10 | Presup en US$ (31/01/10)
4 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 1299615 | 1.875% |  | 3.377 | 4388799.855 | 15.01% | 5047469.3902 | 2.842 | 1776027.2309
4.1 | Cimentaciones, bases para equipos y estructuras
| Cerco perimétrico | m | 500 | 60 | 30000 |  | Muro de ladrillo
| Bases de equipos | m3 | 1600 | 115 | 184000 |  | Incl.excav.+rell.+concret+encof.+acero
| Estructuras de concreto |  |  | 0 | 0
| Estructuras metálicas | tn | 70 | 1100 | 77000 |  | Estimado
| Control tecnológico del concreto | gbl | 1 | 2944 | 2944
4.2 | Edificaciones diversas(incl.cimentaciones, superestructuras y acabados)
| Casa de Máquinas - Turbina de vapor |  | 0 | 0 | 0
| Casa de Máquinas (Turbina a Gas o Motores) | m2 | 1200 | 300 | 360000
| Predio Administrativo | m2 | 600 | 250 | 150000 |  | 20x45 m.
| Predio de O & M | m2 | 200 | 150 | 30000 |  | 20x20 m.
| Sala Eléctrica y Sala de Control |  | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Garita | m2 | 20 | 150 | 3000
| Oficinas | m2 | 500 | 200 | 100000
| Predio de estación de Tratamiento de Agua | m2 | 0 | 0 | 0
| Laboratorio | m2 | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Almacenes | m2 | 520 | 200 | 104000
| Enfermería y posta médica | m2 | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Comedor | m2 | 450 | 250 | 112500
| Sala de entretenimiento |  | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el comedor
4.3 | Drenaje, Pistas y Lotización
| Redes de drenaje pluvial | m | 450 | 75 | 33750
| Redes de drenaje industrial | m | 200 | 52 | 10400
| Redes de drenaje químico | m | 400 | 28 | 11200
| Pistas | m2 | 3000 | 26 | 78000
| Lotización | gbl | 1 | 12821 | 12821
5 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 56309136 | 81.24%
Equipos Principales (Power Island)
| Turbogeneradores a Gas o Motores | gbl | 1 | 40959726 | 40959726
| Grúa puente | und | 1 | 188518 | 188518
Auxiliares (BOP) - Mecánicos
| Tanques diversos (API) |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de combustible auxiliar |  | 0 | 0 | 0
| Generador Diesel de emergencia |  | 0 | 0 | 0
| Generador Diesel de Black - Start |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de protección contraincendio |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de Refrigeración en circuito cerrado |  | 0 | 0 | 0
Sistema de inyección de agua en turbinas de combustión
| Sistema de aire comprimido (Compresión y distribución) | und | 1 | 53556 | 53556
| Sistema de Nitrógeno |  | 0 | 0 | 0
| Estación de compresión y acondicionamiento de Gas Natural |  | 0 | 0 | 0 |  | Ya esta incluido en la turbina
| Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones(CEMS) | und | 1 | 265638 | 265638 |  |  | 3.377 | 897059.526 | 15.01% | 1031689.9035 | 2.842 | 363015.4481
Auxiliares (BOP - Eléctrico e instrumentación)
| CCM's (Centro de control de motores) y tableros | und | 1 | 715510 | 715510
| Seccionadores |  | 0 | 0 | 0 |  | Incl. En CCM
| Transformadores principales | und | 1 | 1156812 | 1156812 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Transformadores Auxiliares - Media Tensión | und | 1 | 64267 | 64267 |  | Incluye breakers
| Transformadores Auxiliares - Baja Tensión | und | 1 | 92350 | 92350 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Ductos de barras | gbl | 1 | 2070000 | 2070000 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Sistema DC y UPS |  | 0 | 0 | 0
| Automatismo | und | 1 | 342759 | 342759
Patio de Llaves
Equipamientos
Comando/Control/Protección
Otros (Estructuras, Pórticos, etc.)
Sistema de Transmisión
| Línea de transmisión | km | 80 | 100000 | 8000000
Celda de conexión
Gasoducto
| Línea de gasoducto | km | 5 | 480000 | 2400000
6) | MATERIALES |  |  |  | 878320 | 1.267%
| Materiales eléctricos | gbl | 1 | 334190 | 334190
| Accesorios de tuberías | gbl | 1 | 492716 | 492716
| Aislamiento térmico / refractarios |  |  | 0 | 0
| Materiales de instrumentación | gbl | 1 | 51414 | 51414
7) | TRANSPORTE Y SEGUROS DE MATERIALES Y EQUIPOS | [5 empty] | Incluído en los costos de los materiales
8) | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  |  | 1564402 | 2.257%
TUBERIAS
| Prefabricación y montaje | hh | 16000 | 6.5 | 104000 |  | Referencia precios Yanacocha
| Tratamiento y pintura | hh | 1500 | 6.5 | 9750 |  | Referencia precios Yanacocha
| Aislamiento térmico | hh | 0 | 0 | 0
| Soportes - Fabricación y montaje | hh | 3000 | 6.5 | 19500 |  | Referencia precios Yanacocha
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION Y CONTROL
| Bandejas, electroductos y fijación | hh | 6700 | 6.5 | 43550 |  | Referencia precios Yanacocha
| Iluminación | hh | 1100 | 6.5 | 7150 |  | Referencia precios Yanacocha
| Comunicaciones | hh | 750 | 13 | 9750
| Puesta a tierra | hh | 2250 | 6.5 | 14625 |  | Referencia precios Yanacocha
| I & C (Instrumentación y control) | hh | 4200 | 20.5 | 86100
| EQUIPAMIENTO MECANICO | hh | 32300 | 20.5 | 662150
| EQUIPAMIENTO ELECTRICO | hh | 15520 | 20.5 | 318160
| ASESORIA PARA PUESTA EN SERVICIO | hh | 4520 | 20.5 | 92660
GENERAL
| Equipamiento principal | hh | 200 | 856.5 | 171300
| Ensayos no destructivos | gbl | 1 | 25707 | 25707
| Tratamiento térmico |  | 0 | 0 | 0
| Limpieza química |  | 0 | 0 | 0
9) | PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 488978 | 0.7055%
| Mano de obra auxiliar | hh | 7640 | 50.2 | 383528
| Llenado inicial (lubricantes y químicos) | gbl | 1 | 105450 | 105450 |  | Incluído en lubricantes y químicos
Combustible de arranque
Repuestos para puesta en marcha
10) | OTROS COSTOS
Multas por atraso
Otros
11) | COSTOS INDIRECTOS DIVERSOS |  |  |  | 3373900 | 4.868%
| Estudios preliminares en ingeniería básica | [5 empty] | Incluído en ingeniería de detalle
| Ingeniería de detalle | glb | 1 | 2820000 | 2820000
Logística (Procurement)
Gastos Administrativos Diversos
| Gerenciamiento de construcción y montaje | glb | 1 | 553900 | 553900
Gastos preparativos
12) | IMPUESTOS DIVERSOS |  |  |  | 0
IGV
ISC
| LICENCIAS | glb | 1 | 0 | 0
OTROS (ESTIMADO)
13) | SUB TOTAL - HARD COSTS |  |  |  | 64275295
| CONTINGENCIAS | glb | 1 | 1215000 | 1215000
14) | TOTAL - HARD COST |  |  |  | 65490295 | 94.49%
B) | SOFT COST/
15) | Costo de Garantías de Rendimiento
16) | Capital de Giro
17) | Licenciamiento Ambiental / Institucional
19) | Costo de movilización para O & M (c/impuestos)
20) | Soft Costs Diversos
| Gastos Legales | glb | 1 | 1108000 | 1108000
| Seguros | glb | 1 | 493750 | 493750
| Gasto Financieros | glb | 1 | 2216000 | 2216000
Comisiones diversas
Gerencia Administrativa
| TOTAL - SOFT COSTS |  |  |  | 3817750 | 5.508%
| TOTAL HARD & SOFT COSTS |  |  |  | 69308045
| Costo Específico de Inversión US $/kW |  |  |  | 395.0324 |  | Potencia instalada: 175449 kW

## CostoSCI
PRESUPUESTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Item | Descripción | Unid | Cant | Precio Unit | Peso | Peso | Precio Parcial | SUB TOTAL
|  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1.1 | EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE
1.1.1 | Bomba centrífuga de 1200 gpm, 125 PSI accionada
| por motor eléctrico de 150 HP con tablero | Conj | 1 | 24600 | 985 | 985 | 24600
1.1.2 | Bomba centrífuga de 1200 gpm, 125 PSI accionada
| por motor diesel de 150 HP | Conj | 1 | 33541 | 1100 | 1100 | 33541
1.1.3 | Bomba de presurización de 12 gpm, 135 PSI
| accionadapor motor eléctrico de 2 HP con tablero | Conj | 1 | 795.9 | 48 | 48 | 795.9
1.1.4 | Extinguidor polvo químico seco 30 lbs | Equip | 8 | 178 |  |  | 1424
1.1.5 | Extinguidor Anihidrido carbónico 30 lbs | Equip | 3 | 424 |  |  | 1272
1.1.6 | Proporcionador de Espuma 50 GPM, con tanque portatil | Equip | 1 | 4815 |  |  | 4815
1.1.7 | Exting. Polvo químico seco en carretilla 150 lbs | Equip | 2 | 1775 |  |  | 3550
1.2 | TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
1.2.1 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 8" F | m | 12 | 23.05 | 33.33 | 399.96 | 276.6
1.2.2 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 6" F | m | 140 | 21.67 | 28.28 | 3959.2 | 3033.8
1.2.3 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 4" F | m | 140 | 11.94 | 16.08 | 2251.2 | 1671.6
1.2.4 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 3" F | m | 96 | 8.62 | 11.3 | 1084.8 | 827.52
1.2.5 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1 1/2" F | m | 18 | 3.24 | 4.05 | 72.9 | 58.32
1.2.6 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1" F | m | 12 | 2.01 | 2.5 | 30 | 24.12
1.2.7 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1/2" F | m | 6 | 1.6 | 1.77 | 10.62 | 9.6
1..8 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 8" F | pza | 3 | 1243.13 | 160.6 | 481.8 | 3729.39
1.2.9 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 6" F | pza | 3 | 662.95 | 93 | 279 | 1988.85
1.2.10 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 4" F | pza | 8 | 400.82 | 58.1 | 464.8 | 3206.56
1.2.11 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 3" F | pza | 4 | 328.66 | 38.1 | 152.4 | 1314.64
1.2.12 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 1 1/2" F | pza | 2 | 156.16 | 7.27 | 14.54 | 312.32
1.2.13 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 1" F | pza | 2 | 82 | 5 | 10 | 164
1.2.14 | Válvula Bola Acero Forjado S.W. 1/2" F x 800 lbs ASTM A-105WOG | pza | 6 | 36.46 | 2.5 | 15 | 218.76
1.2.15 | Vávula Check Acero Bridada RF 150 lbs A-216 WCB x 6" F | pza | 3 | 497 | 63.18 | 189.54 | 1491
1.2.16 | Vávula Check Acero Bridada RF 150 lbs A-216 WCB x 1" F | pza | 2 | 100.57 | 5 | 10 | 201.14
1.2.17 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 8" F | pza | 4 | 34.04 | 20.9 | 83.6 | 136.16
1.2.18 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6" F | pza | 5 | 18.35 | 10.46 | 52.3 | 91.75
1.2.19 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4" F | pza | 6 | 7.65 | 3.96 | 23.76 | 45.9
1.2.20 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3" F | pza | 6 | 5.92 | 2.1 | 12.6 | 35.52
1.2.21 | Codo Acero forjado S.W. 90º ASTM A-105 3000 # x 1 1/2" F | pza | 2 | 5.27 | 0.55 | 1.1 | 10.54
1.2.22 | Codo Acero forjado S.W. 90º ASTM A-105 3000 # x 1 " F | pza | 2 | 3.48 | 0.35 | 0.7 | 6.96
1.2.23 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 8" F | pza | 1 | 46.63 | 24.55 | 24.55 | 46.63
1.2.24 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6" F | pza | 4 | 25.18 | 13.22 | 52.88 | 100.72
1.2.25 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4" F | pza | 3 | 13.85 | 5.73 | 17.19 | 41.55
1.2.26 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3" F | pza | 2 | 9.95 | 3.36 | 6.72 | 19.9
1.2.27 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 8" F | pza | 6 | 27.04 | 26.33 | 157.98 | 162.24
1.2.28 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 6" F | pza | 8 | 17.49 | 17.71 | 141.68 | 139.92
1.2.29 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 4" F | pza | 14 | 9.8 | 9.99 | 139.86 | 137.2
1.2.30 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 3" F | pza | 24 | 9.27 | 5.9 | 141.6 | 222.48
1.2.31 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 1 1/2" F | pza | 2 | 5.64 | 2.72 | 5.44 | 11.28
1.2.32 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 1" F | pza | 8 | 4.14 | 1.36 | 10.88 | 33.12
1.2.33 | Unión Universal Ac. Forja. S.W. 1/2" F x 3000 lb ASTM A-105 | pza | 6 | 3.88 | 0.6 | 3.6 | 23.28
1.2.34 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 8" x 8" x 4" | pza | 1 | 46.81 | 24.55 | 24.55 | 46.81
1.2.35 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 6" x 4" | pza | 3 | 31.54 | 13.32 | 39.96 | 94.62
1.2.36 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 1" x 1" x 1/2" | pza | 2 | 4.99 | 0.59 | 1.18 | 9.98
1.2.37 | Succión Flotante 6" F | Conj | 1 | 1216.08 | 339.36 | 339.36 | 1216.08
1.2.38 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 4" | pza | 2 | 14.46 | 3.95 | 7.9 | 28.92
1.2.39 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 3" | pza | 1 | 14.15 | 3.85 | 3.85 | 14.15
1.2.40 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 4" x 3" | pza | 8 | 8.1 | 1.64 | 13.12 | 64.8
1.2.41 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 4" x 1" | pza | 2 | 6.06 | 1.24 | 2.48 | 12.12
1.2.42 | Manómetro 0 - 160 PSI 4" F | pza | 5 | 14.15 | 0.15 | 0.75 | 70.75
1.2.43 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER M-2660 E-WCB | pza | 1 | 1436.4 | 4.35 | 4.35 | 1436.4
1.2.44 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER M-2100 E-WCB | pza | 1 | 1436.4 | 4.38 | 4.38 | 1436.4
1.2.45 | Hidrante de IMT x 4" F con brida ANSI, 150 lbs | pza | 5 | 1738.33 | 38.21 | 191.05 | 8691.65
1.2.46 | Monitores de operación manual modelo MMB 3" x 2 1/2"
| equipado | pza | 3 | 3098 | 48.36 | 145.08 | 9294
1.2.47 | Cámara de descarga de espuma | pza | 3 | 1100 | 28.95 | 86.85 | 3300
1.2.48 | Tramos de manguera contra incendio 2 1/2" x 65 pies | pza | 8 | 307.88 | 12.18 | 97.44 | 2463.04
1.2.49 | Llaves de conexión Spanner para conexión de manguera | pza | 8 | 21.59 | 1.59 | 12.72 | 172.72
1.2.50 | Pitones de chorro de niebla y cortina protectora de 2 1/2" | pza | 8 | 158.21 | 14.24 | 113.92 | 1265.68
1.2.51 | Tanque de almacenamiento de concentrado de espuma
| de 240 gl. | und | 2 | 438 | 153.1 | 306.2 | 876
1.2.52 | Gabinete de control | Conj | 1 | 13291 | 165.39 | 165.39 | 13291
1.2.53 | Accesorios sistema contra incendio | glob | 1 | 120 | 250 | 250 | 120
1.2.54 | Espuma Fluorproteica FluroFoam 903 al 3% UL Listed | galón | 960 | 5.2 | 3.04 | 2918.4 | 4992
1.2.55 | Indicador de nivel para tanques a presión atmosférica
| Baja presión WHESSOE VAREC flotador SS- 316 | pza | 3 | 1237.5 | 189.43 | 568.29 | 3712.5
1.2.56 | Eyector PENBERTHY | pza | 1 | 111 | 12.15 | 12.15 | 111
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15611.57 |  | 142511.89
PRESUPUESTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Item | Descripción | Unid | Cant | Precio Unit | Peso | Peso | Precio Parcial | SUB TOTAL
|  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1.5 | SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO
1.5.2 | Tablero de Control para motores para el Sistema Contra
Incendio del Sistema de Combustible con arrancadores,
| y dispositivos de protección, control y mando. | Conj | 1 | 30000 |  |  | 30000
1.5.4 | Alimentador de Fuerza con cables NYY, 1 kV, desde el
tablero de servicios Auxliares de la Central al Tablero de
| control de motores del Sistema Contra Incendio | Conj | 1 | 8400 |  |  | 8400
1.5.5 | Sistema de Puesta a Tierra, que comprende la
Red de tierra profunda y superficial con conductores
| de cobre y conexiones | Conj | 1 | 15000 |  |  | 15000
1.5.6 | Sistema de Iluminación y Tomacorrreintes para interiores
con artefactos para iluminación normal y de emergencia,
| interruptores y tomacorrientes, con conductos y accesorios | Conj | 1 | 7000 |  |  | 7000
1.5.7 | Sistema de Iluminación exterior con equipos, soportes de
luminarias, artefactos y lámparas para iluminación normal
| y de emergencia | Conj | 1 | 10000 |  |  | 10000
| SUBTOTAL | [6 empty] | 70400
| Montaje y Puesta en Servicio | [6 empty] | 53227.9725
| Gastos generales y utilidad del contratista | [6 empty] | 0
| TOTAL SUMINISTRO SISTEMA CONTRAINCENDIOS | [6 empty] | 266139.8625
Agregado al resolver RR de Edegel contra Res 067-2011

## F_Ajuste
Producer Price Index-Commodities
Original Data Value
Series Id: | WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: | Stage of processing
Item: | Finished goods less food and energy
Base Date: | 198200
Years: | 2001 to 2014
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.8 | 174 | 174.3 | 174.2 | 174.2 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177 | 177.6 | 178.4 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.5 | 180
2012 | 180.8 | 181.1 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.1 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.4 | 183.6
2013 | 184 | 184.3 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.3 | 185.4 | 185.7 | 185.7 | 186.2
2014 | 187.2
Factor de ajuste 2014/2013 M.E. |  | 1.0157
T.C. al 27.03.2013 |  | 2.589
IPM al 31.03.2013 |  | 207.3453
T.C. al 28.02.2014 |  | 2.801
IPM al 28.02.2014 |  | 211.9423
Factor de ajuste 2014/2013 M.N. |  | 0.94481
Note on L24: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on M24: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N24: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C25: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.