## FlujoMantto
CUADRO DE FLUJO DE MANTENIMIENTOS PROYECTADO A 20 AÑOS
FLUJO DE MANTENIMIENTOS
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
|  | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN
T
| I M | CMY100 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50
P A
| O N |  |  | GCAL | [5 empty] | GCAL | [5 empty] | GCAL
| T |  |  | CMY50 | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50
| D T | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH
| E O | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50
COMP
CMN : Mantenimiento de combustor menor
CMY50 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 50%, el 50% de placas restantes son nuevas.
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 50%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 50%)
COMP : Reemplazo de alabes y diafragmas del compresor
CUADRO DE FLUJO DE CAMBIO DE PIEZAS MAYORES PARA 20 AÑOS
AÑOS Y HORAS EQUIVALENTES
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
FLUJO DE CAMBIO DE PLACAS
| CMY30 | 100% :1PN |  | 30% : 2PN |  | 30% : 1PR1 |  | 30% : 2PR1 |  | 30% : 1PR2 |  | 30% : 2PR2 |  | 30% : 1PR3 |  | 30% : 4PN |  | 30% : 3PR1 |  | 30%: 4PR1
| CMY70 |  | 70% : 2PN |  |  |  | 70% : 2PR1 |  |  |  | 70% : 2PR2 |  |  |  | 70% : 4PN |  |  |  | 70%: 4PR1
| GCAL |  |  |  | 70% : 1PR2 | [7 empty] | 70%: 3PR1 | [7 empty] | 70%: 4PR1
| OVERH | [7 empty] | 70% : 1PR1 | [7 empty] | 70% : 3PN
CMY30 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 30%
CMY70 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 70%
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 70%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 70 o al 100%)
FLUJO DE CAMBIO DE BLADES AND VANES
| 1B-1N | [5 empty] | 3B-1N | [5 empty] | 5B-1N
| 1B-2N | [5 empty] | 3B-2N | [5 empty] | 5B-2N
| 1B-3N | [5 empty] | 1B-3R1 | [5 empty] | 2B-3R1
| 1B-4N | [11 empty] | 2B-4N
| 1V-1N | [5 empty] | 3V-1N | [5 empty] | 5V-1N
| 1V-2N | [5 empty] | 3V-2N | [5 empty] | 5V-2N
| 1V-3N | [5 empty] | 1V-3R1 | [5 empty] | 1V-3R2
| 1V-4N | [11 empty] | 2V-4N
|  |  |  | 2B-1N | [5 empty] | 4B-1N | [5 empty] | 6B-1N
|  |  |  | 2B-2N | [5 empty] | 4B-2N | [5 empty] | 6B-2N
|  |  |  | 2B-3N | [5 empty] | 3B-3N | [5 empty] | 3B-3R1
|  |  |  | 2V-1N | [5 empty] | 4V-1N | [5 empty] | 6V-1N
|  |  |  | 2V-2N | [5 empty] | 4V-2N | [5 empty] | 6V-2N
|  |  |  | 2V-3N | [5 empty] | 2V-3R1 | [5 empty] | 2V-3R2
FLUJO DE CAMBIO ALABES Y DIAFRAGMAS DEL COMPRESOR
1 | 1A/D | [11 empty] | 2A/D
ALTERNATIVA PARA INYECCION DE AGUA
|  |  | OVERH |  | OVERH |  | OVERH
|  | 1B-1N | 2B-1N | 3B-1N | 4B-1N | 5B-1N | 6B-1N
|  | 1B-2N | 2B-2N | 3B-2N | 4B-2N | 5B-2N | 6B-2N
|  | 1B-3N | 2B-3N | 1B-3R1 | 3B-3N | 2B-3R1 | 3B-3R1
|  | 1B-4N |  |  |  | 2B-4N
|  | 1V-1N | 2V-1N | 3V-1N | 4V-1N | 5V-1N | 6V-1N
|  | 1V-2N | 2V-2N | 3V-2N | 4V-2N | 5V-2N | 6V-2N
|  | 1V-3N | 2V-3N | 1V-3R1 | 2V-3R1 | 1V-3R2 | 2V-3R2
|  | 1V-4N |  |  |  | 2V-4N
FLUJO DE CAMBIO DE BLADES AND VANES PARA INYECCION DE AGUA
| 1B-1N | [5 empty] | 3B-1N | [5 empty] | 5B-1N
| 1B-2N | [5 empty] | 3B-2N | [5 empty] | 5B-2N
| 1B-3N | [5 empty] | 1B-3R1 | [5 empty] | 2B-3R1
| 1B-4N | [11 empty] | 2B-4N
| 1V-1N | [5 empty] | 3V-1N | [5 empty] | 5V-1N
| 1V-2N | [5 empty] | 3V-2N | [5 empty] | 5V-2N
| 1V-3N | [5 empty] | 1V-3R1 | [5 empty] | 1V-3R2
| 1V-4N | [11 empty] | 2V-4N
|  |  |  | 2B-1N | [5 empty] | 4B-1N | [5 empty] | 6B-1N
|  |  |  | 2B-2N | [5 empty] | 4B-2N | [5 empty] | 6B-2N
|  |  |  | 2B-3N | [5 empty] | 3B-3N | [5 empty] | 3B-3R1
|  |  |  | 2V-1N | [5 empty] | 4V-1N | [5 empty] | 6V-1N
|  |  |  | 2V-2N | [5 empty] | 4V-2N | [5 empty] | 6V-2N
|  |  |  | 2V-3N | [5 empty] | 2V-3R1 | [5 empty] | 2V-3R2
C
G A
A L
S I
E E
S N
T
E
S
O
V
E
R
H
A
U
L
C
G A
A L
S I
E E
S N
T
E
S
O
V
E
R
H
A
U
L

## Servicios Especialistas
COSTOS ESPECIALISTAS EXTRANJEROS
COSTO TOTAL
Costo Total US$
|  |  | Propuesto COES | OSINERGMIN |  | Propuesto COES | OSINERGMIN
Inspeccion Menor | 65847.4896 |  | 0 | 65847.4896 |  |  | 60250
Circuito Gases calientes | 1547270.102 |  | 0 | 1547270.102 |  |  | 1415741.5
Inspeccion Mayor | 2282366.8851 |  | 0 | 2282366.8851 |  |  | 2088350
[6 empty] | CUUR0000SA0 | Valor
[6 empty] | Abril 2008 | 214.823
[6 empty] | Febrero 2014 | 234.781
[6 empty] | Factor Incremento | 1.0929
Data extracted on: February 26, 2014 (22:30:01 PM)
DATOS DE LA WEB | http://data.bls.gov/cgi-bin/srgate
Series Catalog:
Series ID : CUUR0000SA0
Not Seasonally Adjusted
Area : U.S. city average
Item : All items
Base Period : 1982-84=100
Data:
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann
1999 | 164.3 | 164.5 | 165 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.7 | 167.1 | 167.9 | 168.2 | 168.3 | 168.3 | 166.6
2000 | 168.8 | 169.8 | 171.2 | 171.3 | 171.5 | 172.4 | 172.8 | 172.8 | 173.7 | 174 | 174.1 | 174 | 172.2
2001 | 175.1 | 175.8 | 176.2 | 176.9 | 177.7 | 178 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 177.7 | 177.4 | 176.7 | 177.1
2002 | 177.1 | 177.8 | 178.8 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.7 | 181 | 181.3 | 181.3 | 180.9 | 179.9
2003 | 181.7 | 183.1 | 184.2 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 183.9 | 184.6 | 185.2 | 185 | 184.5 | 184.3 | 184
2004 | 185.2 | 186.2 | 187.4 | 188 | 189.1 | 189.7 | 189.4 | 189.5 | 189.9 | 190.9 | 191 | 190.3 | 188.9
2005 | 190.7 | 191.8 | 193.3 | 194.6 | 194.4 | 194.5 | 195.4 | 196.4 | 198.8 | 199.2 | 197.6 | 196.8 | 195.3
2006 | 198.3 | 198.7 | 199.8 | 201.5 | 202.5 | 202.9 | 203.5 | 203.9 | 202.9 | 201.8 | 201.5 | 201.8 | 201.6
2007 | 202.416 | 203.499 | 205.352 | 206.686 | 207.949 | 208.352 | 208.299 | 207.917 | 208.49 | 208.936 | 210.177 | 210.036 | 207.342
2008 | 211.08 | 211.693 | 213.528 | 214.823 | 216.632 | 218.815 | 219.964 | 219.086 | 218.783 | 216.573 | 212.425 | 210.228 | 215.303
2009 | 211.143 | 212.193 | 212.709 | 213.24 | 213.856 | 215.693 | 215.351 | 215.834 | 215.969 | 216.177 | 216.33 | 215.949 | 214.537
2010 | 216.687 | 216.741 | 217.631 | 218.009 | 218.178 | 217.965 | 218.011 | 218.312 | 218.439 | 218.711 | 218.803 | 219.179 | 218.056
2011 | 220.223 | 221.309 | 223.467 | 224.906 | 225.964 | 225.722 | 225.922 | 226.545 | 226.889 | 226.421 | 226.23 | 225.672 | 224.939
2012 | 226.665 | 227.663 | 229.392 | 230.085 | 229.815 | 229.478 | 229.104 | 230.379 | 231.407 | 231.317 | 230.221 | 229.601 | 229.594
2013 | 230.28 | 232.166 | 232.773 | 232.531 | 232.945 | 233.504 | 233.596 | 233.877 | 234.149 | 233.546 | 233.069 | 233.049 | 232.957
2014 | 233.916 | 234.781
Note on D3: a).- Dejar en blanco para tomar precios OSINERGMIN. b).- Poner 1 para tomar pecios COES-SINAC. C).- Poner cualquier otro numero para tomar el promedio del precio COES-SINAC , OSINERGMIN.
Note on I7: Manuel Uribe Gonzales: valor de mercado (promedio de precios reportados)

## COSTOS
RESUMEN DE COSTOS
QUEMADOR
PG 01
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 20 | 144 | S | 14 | 280 | 45 | 900 | 45 | 900 | 144 | 2880 | 144 | 2880 | E
2 | H11K20J50 | Washer | 0.37 | 144 | N | 14 | 5.18 | 45 | 16.65 | 45 | 16.65 | 144 | 53.28 | 144 | 53.28 | E
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 15 | 24 | N | 6 | 90 | 12 | 180 | 12 | 180 | 24 | 360 | 24 | 360 | E
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 15 | 192 | N | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 900 | 192 | 2880 | 192 | 2880 | E
5 | H152KO93 | O'ring | 8 | 24 | N | 3 | 24 | 24 | 192 | 24 | 192 | 24 | 192 | 24 | 192 | E
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 33.55 | 48 | S | 4 | 134.2 | 12 | 402.6 | 12 | 402.6 | 48 | 1610.4 | 48 | 1610.4 | L2
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.05 | 48 | S | 5 | 5.25 | 15 | 15.75 | 15 | 15.75 | 48 | 50.4 | 48 | 50.4 | L2
8 | H00B51A53 | Screw | 5.55 | 48 | S | 5 | 27.75 | 15 | 83.25 | 15 | 83.25 | 48 | 266.4 | 48 | 266.4 | L2
9 | H00A59D30 | Ring | 1.05 | 48 | S | 5 | 5.25 | 15 | 15.75 | 15 | 15.75 | 48 | 50.4 | 48 | 50.4 | L2
10 | H00C04A43 | Disk | 1.33 | 48 | S | 5 | 6.65 | 15 | 19.95 | 15 | 19.95 | 48 | 63.84 | 48 | 63.84 | L2
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.07 | 48 | S | 5 | 0.35 | 15 | 1.05 | 15 | 1.05 | 48 | 3.36 | 48 | 3.36 | L2
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 15 | 24 | N | 6 | 90 | 12 | 180 | 12 | 180 | 24 | 360 | 24 | 360 | E
13 | H12H22E79 | Disk | 3.34 | 192 | S | 20 | 66.8 | 60 | 200.4 | 60 | 200.4 | 192 | 641.28 | 192 | 641.28 | L2
14 |  | Termocouple | 60 | 48 | N |  | 0 | 6 | 360 | 6 | 360 | 6 | 360 | 48 | 2880 | E
15 | H12H23F19 | Seal ring | 2.8315 | 576 | S |  | 0 | 60 | 169.8876 | 60 | 169.8876 | 60 | 169.8876 | 576 | 1630.9213 | L1
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 500 | 576 | N |  | 0 | 60 | 30000 | 60 | 30000 | 60 | 30000 | 576 | 288000 | E
17 | H12H23E77 | Bolt special | 7 | 576 | N |  | 0 | 60 | 420 | 60 | 420 | 60 | 420 | 576 | 4032 | E
18 | H12H23E69 | Disk couple | 0.94382 | 576 | S |  | 0 | 60 | 56.6292 | 60 | 56.6292 | 60 | 56.6292 | 576 | 543.6404 | L1
19 | H12H23E85 | Nut | 3 | 576 | N |  | 0 | 60 | 180 | 60 | 180 | 60 | 180 | 576 | 1728 | E
20 | H13E73J58 | Plate | 2.96 | 576 | N |  | 0 | 60 | 177.6 | 60 | 177.6 | 60 | 177.6 | 576 | 1704.96 | S1B3LR
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 80 | 576 | N |  | 0 | 60 | 4800 | 60 | 4800 | 60 | 4800 | 576 | 46080 | E
22 | H13D86H95 | Pipe | 10 | 24 | N |  | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 9 | 90 | 24 | 240 | E
23 | H13D86J03 | Pipe | 7 | 24 | N |  | 0 | 9 | 63 | 9 | 63 | 9 | 63 | 24 | 168 | E
EXHAUST
PG 02
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D55F10 | Bolt | 30 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 2700 | E
2 | H12A32J53 | Washer | 10 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 900 | E
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
PG 03
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F65E23 | Seal strip | 9.1742 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127 | 1165.118 | L1
2 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127 | 54.9382 | L1
3 | H12F65E31 | Seal strip | 9.1742 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
4 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 44 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
5 | H12F65E49 | Seal strip | 9.1742 | 44 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
6 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
7 | H12F65E56 | Seal strip | 9.1742 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
8 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
PIPING LINEA DE PURGA
PG 04
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 32 | 3 | N |  | 0 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | E
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 26 | 2 | N |  | 0 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | E
FUEL OIL SYSTEM
PG 05
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 |  | CHECK VALVE | 60 | 24 | N | 3 | 180 | 3 | 180 | 3 | 180 | 24 | 1440 | 24 | 1440 | E
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | CONNECTOR FO DIF | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
4 |  | CONNECTOR FO RET | 20 | 96 | N | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 96 | 1920 | 96 | 1920 | E
5 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 20 | 24 | N | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 24 | 480 | 24 | 480 | E
6 |  | CONNECTOR GAS DIF | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
7 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
8 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
9 |  | CHECK VALVE NOX | 120 | 24 | N | 3 | 360 | 3 | 360 | 3 | 360 | 24 | 2880 | 24 | 2880 | E
10 |  | SEAL DOWTY | 10 | 48 | N | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 48 | 480 | 48 | 480 | E
11 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 12 | 2 | N | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | E
10 |  | CONECTOR NOX | 20 | 96 | N | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 96 | 1920 | 96 | 1920 | E
STATOR BLADE CARRIER
PG 06,07 Y 08
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 5 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 12 | 60 | E
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 15 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 8 | 120 | E
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 10 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120 | 12 | 120 | E
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 18 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 4 | 72 | E
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 20 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 4 | 80 | E
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | H12G55A67 | Pin | 82.809 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6376.2921 | 77 | 6376.2921 | L1
7 | H13D00J38 | Seal trip | 128.6966 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9909.6404 | 77 | 9909.6404 | E
8 | H13C37H33 | Seal trip | 90.6461 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6979.7472 | 77 | 6979.7472 | L1
9 | H13C37H58 | Seal trip | 45.618 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3512.5843 | 77 | 3512.5843 | L1
10 | H12G55C73 | Seal trip | 79.4551 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 794.5506 | 10 | 794.5506 | L1
11 | H13C37H41 | Seal trip | 69.382 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5342.4157 | 77 | 5342.4157 | L1
12 | H12A42E80 | Pin | 78.3146 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2349.4382 | 30 | 2349.4382 | L1
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 52.5955 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1577.8652 | 30 | 1577.8652 | L1
14 | H13C74B40 | Seal trip | 59.5281 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3988.382 | 67 | 3988.382 | L1
15 | H13D00J87 | Seal trip | 285.3708 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19119.8427 | 67 | 19119.8427 | L1
16 | H13C74B65 | Seal trip | 87.2865 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5848.1966 | 67 | 5848.1966 | L1
17 | H13C74B73 | Seal trip | 64.9045 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4348.6011 | 67 | 4348.6011 | L1
18 | H13C74B81 | Seal trip | 64.9045 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4348.6011 | 67 | 4348.6011 | L1
19 | H12G55D56 | Pin | 74.9775 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5023.4944 | 67 | 5023.4944 | L1
20 | H11H63E17 | Disk couple | 2.9888 | 158 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 472.2247 | 158 | 472.2247 | L1
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 6.8427 | 126 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 862.1798 | 126 | 862.1798 | L1
22 | H12G55D64 | Seal trip | 141.1798 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1411.7978 | 10 | 1411.7978 | L1
23 | H13C74B99 | Seal trip | 69.382 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4093.5393 | 59 | 4093.5393 | L1
24 | H13C74C07 | Seal trip | 313.3483 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18487.5506 | 59 | 18487.5506 | L1
25 | H13C74C15 | Seal trip | 157.7921 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9309.736 | 59 | 9309.736 | L1
26 | H13C74C23 | Seal trip | 64.9045 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3829.3652 | 59 | 3829.3652 | L1
27 | H13C74C31 | Seal trip | 78.3371 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4621.8876 | 59 | 4621.8876 | L1
28 | H12G55G04 | Seal trip | 125.3371 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7394.8876 | 59 | 7394.8876 | L1
29 | H12B39B46 | Pin | 78.3371 | 69 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5405.2584 | 69 | 5405.2584 | L1
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 5.9775 | 14 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 83.6854 | 14 | 83.6854 | L1
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.29775 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.59551 | 2 | 0.59551 | L1
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 1.9663 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.4607 | 16 | 31.4607 | L1
33 | H11K77B99 | Disk couple | 8 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 128 | 16 | 128 | E
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 12.5843 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.3371 | 4 | 50.3371 | L1
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 219.3427 | 11 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2412.7697 | 11 | 2412.7697 | L1
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 219.3427 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2193.427 | 10 | 2193.427 | L1
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 250.6742 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250.6742 | 1 | 250.6742 | L1
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 108.5506 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1085.5056 | 10 | 1085.5056 | L1
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 25 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | E
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
40 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.7079 | 2 | 7.7079 | L1
41 | H00B73G93 | Screw | 0.86517 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.382 | 12 | 10.382 | L1
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 150 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1200 | E
TURBINE STATOR BLADE RING
PG 09 y 10
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 40 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | 6 | 240 | E
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 200 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | E
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 150 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 900 | 6 | 900 | E
4 | H12H27C13 | Taper pin | 25 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | E
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 30 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 4 | 120 | E
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 30 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 4 | 120 | E
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 20 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
8 | H13C01E57 | Liners | 200 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15600 | 78 | 15600 | E
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 250 | 01 set | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 250 | E
12 | H12G54J05 | Block segment | 250 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4000 | 16 | 4000 | E
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 60 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4680 | 78 | 4680 | E
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 40 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | E
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 40 | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800 | 20 | 800 | E
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 40 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 10 | 400 | E
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 40 | 5 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 5 | 200 | E
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 40 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3120 | 78 | 3120 | E
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 35 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2 | 70 | E
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 20 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
VANES TURBINE
PG 28
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 11448.48 | 78 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 892981.44 | 78 | 892981.44 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 34 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 586217.46 | 34 | 586217.46 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86208.45 | 5 | 86208.45 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 33 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 568975.77 | 33 | 568975.77 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86208.45 | 5 | 86208.45 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 28 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 745393.04 | 28 | 745393.04 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133105.9 | 5 | 133105.9 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 29 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 772014.22 | 29 | 772014.22 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133105.9 | 5 | 133105.9 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 710358 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 142071.6 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 681943.68 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 142071.6 | L4
CASING LINER
PG 11
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 330.3371 | 12 | 330.3371 | L1
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.3371 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.0449 | 12 | 16.0449 | L1
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 21.236 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127.4157 | 6 | 127.4157 | L1
4 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.9326 | 6 | 17.9326 | L1
5 | H13D93H34 | Ring | 12 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | E
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 7.6292 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 91.5506 | 12 | 91.5506 | 48 | 366.2022 | 48 | 366.2022 | L1
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 22.0225 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 264.2697 | 12 | 264.2697 | 48 | 1057.0787 | 48 | 1057.0787 | L1
8 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 46.2472 | 12 | 46.2472 | 48 | 184.9888 | 48 | 184.9888 | L1
DISCO ROTOR
PG 12
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 70.5 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5640 | 80 | 5640 | L1
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 80.573 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6445.8427 | 80 | 6445.8427 | L1
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 210.3876 | 20 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4207.7528 | 20 | 4207.7528 | L1
4 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 20690.04 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1655203.2 | 80 | 1655203.2 | L4
5 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 44.7303 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3354.7753 | 75 | 3354.7753 | L1
6 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 45.882 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3441.1517 | 75 | 3441.1517 | L1
7 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 141.0056 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3525.1404 | 25 | 3525.1404 | L1
8 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 36139.62 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2710471.5 | 75 | 2710471.5 | L4
9 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 322.2978 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17726.3764 | 55 | 17726.3764 | L1
10 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 45.882 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2523.5112 | 55 | 2523.5112 | L1
11 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 164.5056 | 17 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2796.5955 | 17 | 2796.5955 | L1
12 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 201.4382 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.4382 | 1 | 201.4382 | L1
13 | H13B63G32 | Blade row two (3ra etapa) | 24276.32 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1335197.6 | 55 | 1335197.6 | L4
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
14 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 89.5281 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4207.8202 | 47 | 4207.8202 | L1
15 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 45.882 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2156.4551 | 47 | 2156.4551 | L1
16 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 100.7191 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4733.7978 | 47 | 4733.7978 | L1
20 | H13D5GE75 | Blade row (4ta etapa) | 27862.6 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1309542.2 | 47 | 1309542.2 | L4
HOUSING EXHAUST BEARING
PG 13
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.25843 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.0674 | L1
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.078652 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.62921 | L1
3 | H00B81D08 | O'ring | 7.5506 | 1 | S | 0 | 0 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | L1
4 | H00C13F80 | O'ring | 7.0787 | 1 | S | 0 | 0 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | L1
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 5 | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120 | E
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2 | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | E
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 10 | 1 | N | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | E
8 | H00C13D25 | O'ring | 8 | 1 | N | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | E
BEARING HOUSING COMPRESOR
PG 14
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H10F39E46 | O'ring | 3.5393 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | L1
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.2247 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | L1
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1236 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.24719 | 2 | 0.24719 | L1
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 192.6966 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385.3933 | 2 | 385.3933 | L1
5 | H12C43H81 | Disk | 0.57303 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1461 | 2 | 1.1461 | L1
6 | H10H39G73 | O'ring | 4 | 75 | N | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | E
7 | H00C13C42 | O'ring | 4 | 25 | N | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | E
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.4944 | 75 | S | 0 | 0 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | L1
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.59551 | 55 | S | 0 | 0 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | L1
10 | H11G95F77 | O'ring special | 7 | 55 | N | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | E
11 | H00A70B96 | Seal ring | 2.7412 | 17 | S | 0 | 0 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | L1
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 5 | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | E
EJE INTERMEDIO
PG 15
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13E07G41 | Plug balance | 20 | s/r | N | 0 | 0 | 20 | 400 | 20 | 400 | 20 | 400 | 20 | 400 | E
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
PG 16
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 10 | 2 | N | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | E
2 | H00A70B96 | Seal ring | 0.86517 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | L1
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 5 | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | E
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 8 | 2 | N | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | E
TAMBOR DE BALANCE
PG 16
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12C08A16 | Seal ship | 17.9045 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.618 | 4 | 71.618 | L1
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 8 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | E
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.2584 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.1011 | 12 | 15.1011 | L1
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 5 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 12 | 60 | E
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 12 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 144 | 12 | 144 | E
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 12 | 48 | E
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H10E01E98 | Seal strip | 7.5506 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45.3034 | 6 | 45.3034 | L1
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F58B39 | Seal strip | 14.1573 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.6292 | 4 | 56.6292 | L1
2 | H12F58B47 | Seal strip | 9.1742 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 266.0506 | 29 | 266.0506 | L1
3 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.5449 | 29 | 12.5449 | L1
COJINETE COMPRESOR
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 8000 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | E
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 16000 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 1 | 16000 | E
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.27528 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.6517 | 6 | 1.6517 | L1
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.573 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.3146 | 18 | 28.3146 | L1
5 | H11J59G52 | Termocouple | 200 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 3400 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 3700 | 25 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 200 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
BEARING SHELL
PG 18
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B81A19 | O'ring | 2.7412 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4824 | L1
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.4094 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6376 | L1
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
PG 18
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13D97C63 | Termocouple | 200 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 200 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 250 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1500 | 6 | 1500 | E
4 |  | Termocouple axial cojinete | 200 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 2 | 400 | E
CAMARA DE COMBUSTION
PG 18,19,28
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 12.5843 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 201.3483 | 16 | 201.3483 | L1
2 | H11K77B99 | Disk couple | 5.2697 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84.3146 | 16 | 84.3146 | L1
3 | H13B21D58 | Torque pin | 150 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 2 | 300 | E
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 20 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | E
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 8 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | E
6 | H13C74A25 | Tube | 15 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | E
7 | H12B99F46 | Screw | 10 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 | E
8 | H00C10B98 | Helicoil | 30 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 3 | 90 | E
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 70 | 18 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 630 | 9 | 630 | E
10 | H13B27K91 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
11 | H13B28A07 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
12 | H13B28A15 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
13 | H13B28A23 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
14 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.9551 | 4 | 11.9551 | L1
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 17.3034 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.2135 | 4 | 69.2135 | L1
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 16.7865 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.1461 | 4 | 67.1461 | L1
17 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | S | 0 | 0 | 11.4 | 23346.6876 | 26.6 | 54475.6045 | 26.6 | 54475.6045 | 26.6 | 54475.6045 | L1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
18 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | S | 0 | 0 | 9.3 | 20214.4382 | 21.7 | 47167.0225 | 21.7 | 47167.0225 | 21.7 | 47167.0225 | L1
19 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | S | 0 | 0 | 9 | 18883.8708 | 21 | 44062.3652 | 21 | 44062.3652 | 21 | 44062.3652 | L1
20 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | S | 0 | 0 | 8.1 | 17402.577 | 18.9 | 40606.0129 | 18.9 | 40606.0129 | 18.9 | 40606.0129 | L1
21 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | S | 0 | 0 | 7.5 | 16490.4354 | 17.5 | 38477.6826 | 17.5 | 38477.6826 | 17.5 | 38477.6826 | L1
22 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | S | 0 | 0 | 7.2 | 20534.8045 | 16.8 | 47914.5438 | 16.8 | 47914.5438 | 16.8 | 47914.5438 | L1
23 | H10A80G07 | Taper pin | 80.573 | 4 | S | 0 | 0 | 1.2 | 96.6876 | 2.8 | 225.6045 | 2.8 | 225.6045 | 2.8 | 225.6045 | L1
24 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | S | 0 | 0 | 13.8 | 28088.3494 | 32.2 | 65539.482 | 32.2 | 65539.482 | 32.2 | 65539.482 | L1
25 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1221.2326 | 1.4 | 2849.5427 | 1.4 | 2849.5427 | 1.4 | 2849.5427 | L1
26 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | S | 0 | 0 | 12 | 25178.4944 | 28 | 58749.8202 | 28 | 58749.8202 | 28 | 58749.8202 | L1
27 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1258.9247 | 1.4 | 2937.491 | 1.4 | 2937.491 | 1.4 | 2937.491 | L1
28 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1296.6169 | 1.4 | 3025.4393 | 1.4 | 3025.4393 | 1.4 | 3025.4393 | L1
29 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | S | 0 | 0 | 12.6 | 25962.5124 | 29.4 | 60579.1955 | 29.4 | 60579.1955 | 29.4 | 60579.1955 | L1
30 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1236.3101 | 1.4 | 2884.7236 | 1.4 | 2884.7236 | 1.4 | 2884.7236 | L1
31 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | S | 0 | 0 | 10.5 | 22295.0393 | 24.5 | 52021.7584 | 24.5 | 52021.7584 | 24.5 | 52021.7584 | L1
32 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1274.0022 | 1.4 | 2972.6719 | 1.4 | 2972.6719 | 1.4 | 2972.6719 | L1
33 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | S | 0 | 0 | 0.3 | 655.8472 | 0.7 | 1530.3101 | 0.7 | 1530.3101 | 0.7 | 1530.3101 | L1
34 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | S | 0 | 0 | 9.6 | 27620.9798 | 22.4 | 64448.9528 | 22.4 | 64448.9528 | 22.4 | 64448.9528 | L1
35 | S/N | Bolt Allen 1 | 80 | 225 | N | 0 | 0 | 67.5 | 5400 | 157.5 | 12600 | 157.5 | 12600 | 157.5 | 12600 | E
36 | S/N | Bolt Allen 2 | 80 | 100 | N | 0 | 0 | 30 | 2400 | 70 | 5600 | 70 | 5600 | 70 | 5600 | E
37 | S/N | Bolt (especial) | 80 | 56 | N | 0 | 0 | 16.8 | 1344 | 39.2 | 3136 | 39.2 | 3136 | 39.2 | 3136 | E
38 | S/N | Spring | 20 | 381 | N | 0 | 0 | 114.3 | 2286 | 266.7 | 5334 | 266.7 | 5334 | 266.7 | 5334 | E
CARCAZA No 1
PG 19,20
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 36 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125.8427 | 8 | 125.8427 | L1
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 5.5843 | 36 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44.6742 | 8 | 44.6742 | L1
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 10 | 82 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 20 | 200 | E
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 50 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | E
5 | H12A68G75 | Taper pin | 14.1573 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3146 | 2 | 28.3146 | L1
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 6.6067 | 53 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79.2809 | 12 | 79.2809 | L1
7 | H00A89D29 | Disk | 1.573 | 125 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37.7528 | 24 | 37.7528 | L1
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.191 | 3 | 47.191 | L1
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 22.809 | 33 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182.4719 | 8 | 182.4719 | L1
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 11.9616 | 32 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95.6928 | 8 | 95.6928 | L1
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.1562 | 32 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.2493 | 8 | 25.2493 | E
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 90 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 2 | 180 | E
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 15 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 | E
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 45 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 | E
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 22.809 | 20 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.236 | 4 | 91.236 | L1
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 72.7416 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145.4831 | 2 | 145.4831 | L1
17 | H00B75E17 | Screw plug | 21.236 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.7079 | 3 | 63.7079 | L1
18 | H00A71J14 | Seal ring | 0.94382 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8315 | 3 | 2.8315 | L1
19 | H11G82B12 | Screw plug | 53.4831 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106.9663 | 2 | 106.9663 | L1
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | E
CASING COMPRESOR-TURBINA
PG 21
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H54B00 | Screw | 3366.48 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6732.96 | 2 | 6732.96 | L1
2 | H12H49C58 | Cap nut | 693.8427 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1387.6854 | 2 | 1387.6854 | L1
3 | H12H60H01 | Disc | 300 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 2 | 600 | E
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 3600 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7200 | 2 | 7200 | E
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 700 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | E
6 | H13D58D72 | Disc | 320 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 640 | 2 | 640 | E
9 | H13C74E62 | Disc | 330 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660 | 2 | 660 | E
10 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 100 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 200 | E
11 | H11G82B12 | Plug | 40 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 80 | E
12 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 20 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
13 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 50 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | E
14 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 10 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | E
15 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 25 | 208 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 80 | 2000 | E
16 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 20 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 8 | 160 | E
17 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 40 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 4 | 160 | E
18 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 30 | 64 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 900 | 30 | 900 | E
19 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 2800 | 86 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56000 | 20 | 56000 | E
20 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 650 | 168 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26000 | 40 | 26000 | E
21 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 280 | 180 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11200 | 40 | 11200 | E
22 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1500 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 2 | 3000 | E
23 | H12B80D71 | Nut M64 | 300 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 2 | 600 | E
CASING TAPA DE TURBINA
PG 23
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 3600 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21600 | 6 | 21600 | E
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 350 | 36 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2800 | 8 | 2800 | E
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 600 | 18 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2400 | 4 | 2400 | E
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 5000 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 2 | 10000 | E
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 2800 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11200 | 4 | 11200 | E
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 350 | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1400 | 4 | 1400 | E
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 900 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3600 | 4 | 3600 | E
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 850 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3400 | 4 | 3400 | E
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 100 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 8 | 800 | E
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 20 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 8 | 160 | E
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 40 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 80 | E
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 200 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 2 | 400 | E
COOLING AIR PIPING
PG 23
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 15 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 8 | 120 | E
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 35 | 96 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350 | 10 | 350 | E
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 20 | 192 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 10 | 200 | E
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 25 | 96 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 10 | 250 | E
CARRIER I COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 14 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7000 | E
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER II COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER III COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER IV COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | E
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 50 | 48 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1200 | E
MECANISMO IGV
PG 25
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F02B29 | Pin pivote | 35 | 102 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3570 | E
2 | H12G60B25 | Cabezal | 60 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3060 | E
3 | H12G60F13 | Cabezal | 60 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3060 | E
4 | H10E14A87 | Ring lock | 25 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1275 | E
5 | H00C13F56 | O'ring | 50 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 800 | E
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 | 10 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | E
7 | H12A48G93 | Transmiller | 25 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | E
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal | 35 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | E
9 | H12A11F68 | Disco | 18 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | E
10 | H10A09B92 | Disco B31 | 18 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | E
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 | 8 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | E
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete | 15 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | E
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 | 7 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | E
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX | 15 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | E
15 | H12H63G92 | Plate | 10 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | E
COMPRESOR STATOR 1
PG 26
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.44382 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.8764 | L1
2 | H1B10A72 | Disk couple | 0.86517 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.3034 | L1
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 30 | 216 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6480 | E
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 34.691 | 216 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7493.2584 | L1
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 29.8876 | 4 tiras | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119.5506 | L1
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.4944 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 322.7865 | L1
7 | H12F26G80 | O'ring | 9.4382 | 51 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 481.3483 | L1
8 | H12B63D85 | O'ring | 8.6517 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475.8427 | L1
9 | H12F26G98 | O'ring | 9.4382 | 110 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1038.2022 | L1
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.09 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | L2
11 | H11G82B12 | Screw plug | 169.456 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338.912 | L1
12 | H11G82B20 | Seal ring | 4.4856 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9712 | L1
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 40 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | E
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 42.364 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.364 | L1
ROTOR
PG 27
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00A47H15 | Bolt | 148.7 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1784.4 | 12 | 1784.4 | L2
2 | H10B83C37 | Plug | 479.79 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2398.95 | 5 | 2398.95 | L2
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 158.26 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1899.12 | 12 | 1899.12 | L2
4 | H00B29C40 | Plug | 368.38 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1841.9 | 5 | 1841.9 | L2
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 148.7 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1784.4 | 12 | 1784.4 | L2
6 | H10B83C37 | Plug | 474.79 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2373.95 | 5 | 2373.95 | L2
ROTOR DE TURBINA
PG 27
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13C16J36 | Lock washer | 123.5 | 27 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3334.5 | 27 | 3334.5 | L1
2 | H13C16J51 | Lock washer | 120 | 35 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4200 | 35 | 4200 | E
3 | H13C16J77 | Lock washer | 110 | 44 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4840 | 44 | 4840 | E
4 | H13C16J93 | Lock washer | 105 | 49 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5145 | 49 | 5145 | E
5 | H13C16k19 | Lock washer | 100 | 58 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5800 | 58 | 5800 | E
6 | H13C16k35 | Lock washer | 95 | 66 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6270 | 66 | 6270 | E

## WPSSOP3500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | Actualizar? | si
|  |  |  | Año Inicial = | 2004 | 152.3
|  |  |  | Año Final = | 2014 | 187.4
|  |  |  | Mes Inicial = | may
|  |  |  | Mes Final = | Feb
Data extracted on: February 22, 2014 (22:30:01 PM) |  |  |  | Factor = | 1.23 | 1.2305
Series Id: WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: Stage of processing
Item: Finished goods less food and energy
Base Date: 8200 | 198200
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1999 | 145.6 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 145.7 | 146.5 | 146.9 | 146.9 | 147
2000 | 146.8 | 147.3 | 147.4 | 147.4 | 147.8 | 147.8 | 148.1 | 148.2 | 148.6 | 148.5 | 148.7 | 148.9
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.8 | 174 | 174.3 | 174.2 | 174.2 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177 | 177.6 | 178.4 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.5 | 180
2012 | 180.8 | 181.1 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.1 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.4 | 183.6
2013 | 184 | 184.3 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.3 | 185.4 | 185.4 | 185.7 | 186.2
2014 | 187.2 | 187.4
r : Revised
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
DATOS DE LA WEB |  | http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_id=WPSSOP3500&output_view=pct_1mth
Series Id: WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: Stage of processing
Item: Finished goods less food and energy
Base Date: 8200
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual
1999 | 145.6 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 145.7 | 146.5 | 146.9 | 146.9 | 147
2000 | 146.8 | 147.3 | 147.4 | 147.4 | 147.8 | 147.8 | 148.1 | 148.2 | 148.6 | 148.5 | 148.7 | 148.9
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.8 | 174 | 174.3 | 174.2 | 174.2 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177 | 177.6 | 178.4 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.5 | 180
2012 | 180.8 | 181.1 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.1 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.4 | 183.6
2013 | 184 | 184.3 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.3 | 185.4 | 185.4 | 185.7 | 186.2
2014 | 187.2 | 187.4
r : Revised
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on G2: Poner SI, para actualizar valores con los indices de precios
Note on M31: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N31: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C32: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on D32: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C47: * Revised
Note on D47: * Revised
Note on E47: * Revised
Note on F47: * Revised
Note on G47: * Revised
Note on H47: * Revised
Note on I47: * Revised
Note on J47: * Revised
Note on K47: * Revised
Note on L47: * Revised
Note on M47: * Revised
Note on N47: * Revised
Note on M61: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N61: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C62: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on D62: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.

## CMN
COSTOS DE UN COMBUSTOR MENOR | [6 empty] | 1.23
US$
COSTO DEL MANTENIMIENTO CON REPUESTOS NUEVOS = | [5 empty] | 3140.7189
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.6 | 14 | 344.4 | E | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4551 | 14 | 6.3714 | E | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.45 | 6 | 110.7 | E | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.45 | 20 | 369 | E | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.84 | 3 | 29.52 | E | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.2665 | 4 | 165.066 | L2 | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2915 | 5 | 6.4575 | L2 | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.8265 | 5 | 34.1325 | L2 | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2915 | 5 | 6.4575 | L2 | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6359 | 5 | 8.1795 | L2 | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0861 | 5 | 0.4305 | L2 | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.45 | 6 | 110.7 | E | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1082 | 20 | 82.164 | L2 | 3.34
1273.5789
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.8 | 3 | 221.4 | E | 60
2 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.6 | 5 | 123 | E | 20
4 |  | CONNECTOR FO RET | 24.6 | 10 | 246 | E | 20
5 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.6 | 3 | 73.8 | E | 20
6 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.6 | 5 | 123 | E | 20
7 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.6 | 5 | 123 | E | 20
8 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.6 | 5 | 123 | E | 20
9 |  | CHECK VALVE NOX | 147.6 | 3 | 442.8 | E | 120
10 |  | SEAL DOWTY | 12.3 | 5 | 61.5 | E | 10
11 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.76 | 2 | 29.52 | E | 12
12 |  | CONECTOR NOX | 24.6 | 10 | 246 | E | 20
1813.02
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 | H12C08G93 | Ring bronze | 14.76 | 2 | 29.52 | E | 12
2 | H00C13D25 | O'ring | 12.3 | 2 | 24.6 | E | 10
54.12

## COMBUSTOR MAYOR
1 | 50% | [8 empty] | 1.23 | 1.23
COSTOS DE UN COMBUSTOR MAYOR CON CAMBIO DE PLACAS AL 50% (*)
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas y el 50% de placas restante son reparadas, conforme lo establece el fabricante. | [6 empty] | US$ |  | US$
COSTO DE MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 1295613.852 |  | 434835.0212
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 845378.7329 |  | 164535.382
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.6 | 144 | 45 | 1107 | E |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4551 | 144 | 45 | 20.4795 | E |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.45 | 24 | 12 | 221.4 | E |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.45 | 192 | 60 | 1107 | E |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.84 | 24 | 24 | 236.16 | E |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.2665 | 48 | 12 | 495.198 | L2 |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2915 | 48 | 15 | 19.3725 | L2 |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.8265 | 48 | 15 | 102.3975 | L2 |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2915 | 48 | 15 | 19.3725 | L2 |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6359 | 48 | 15 | 24.5385 | L2 |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0861 | 48 | 15 | 1.2915 | L2 |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.45 | 24 | 12 | 221.4 | E |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1082 | 192 | 60 | 246.492 | L2 |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.8 | 48 | 6 | 442.8 | E |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4827 | 576 | 60 | 208.9618 | L1 |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 615 | 576 | 60 | 36900 | E |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.61 | 576 | 60 | 516.6 | E |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1609 | 576 | 60 | 69.6539 | L1 |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.69 | 576 | 60 | 221.4 | E |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6408 | 576 | 60 | 218.448 | S1B3LR |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.4 | 576 | 60 | 5904 | E |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.3 | 24 | 9 | 110.7 | E |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.61 | 24 | 9 | 77.49 | E |  |  | 7
48492.1557
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.36 | 3 | 3 | 118.08 | E |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.98 | 2 | 2 | 63.96 | E |  |  | 26
182.04
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.8 | 24 | 3 | 221.4 | E |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.6 | 48 | 5 | 123 | E |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.6 | 96 | 10 | 246 | E |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.6 | 24 | 3 | 73.8 | E |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.6 | 48 | 5 | 123 | E |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.6 | 48 | 5 | 123 | E |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.6 | 48 | 5 | 123 | E |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.6 | 24 | 3 | 442.8 | E |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.3 | 48 | 5 | 61.5 | E |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.76 | 2 | 2 | 29.52 | E |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.6 | 96 | 10 | 246 | E |  |  | 20
1813.02
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3839 | 48 | 12 | 112.6072 | L1 |  |  | 7.6292
2 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0876 | 48 | 12 | 325.0517 | L1 |  |  | 22.0225
3 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 48 | 12 | 56.884 | L1 |  |  | 3.8539
494.5429
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.2872 | 1 | 2 | 18.5744 | L1 |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.7067 | 1 | 2 | 17.4135 | L1 |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.3 | 1 | 2 | 24.6 | E |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 9.84 | 1 | 2 | 19.68 | E |  |  | 8
80.2679
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3534 | 1 | 1 | 4.3534 | L1 |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9664 | 1 | 1 | 3.9664 | L1 |  |  | 3.2247
3 | H10H39G73 | O'ring | 4.92 | 75 | 1 | 4.92 | E |  |  | 4
4 | H00C13C42 | O'ring | 4.92 | 25 | 1 | 4.92 | E |  |  | 4
5 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8381 | 75 | 1 | 1.8381 | L1 |  |  | 1.4944
6 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73247 | 55 | 1 | 0.73247 | L1 |  |  | 0.59551
7 | H11G95F77 | O'ring special | 8.61 | 55 | 1 | 8.61 | E |  |  | 7
8 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3717 | 17 | 1 | 3.3717 | L1 |  |  | 2.7412
9 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E |  |  | 5
38.862
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.6 | s/r | 20 | 492 | E |  |  | 20
492
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.3 | 2 | 2 | 24.6 | E |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0642 | 1 | 1 | 1.0642 | L1 |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.84 | 2 | 2 | 19.68 | E |  |  | 8
51.4942
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.4 | 225 | 67.5 | 6642 | E |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.4 | 100 | 30 | 2952 | E |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.4 | 56 | 16.8 | 1653.12 | E |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 24.6 | 381 | 114.3 | 2811.78 | E |  |  | 20
14058.9
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [7 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 3007.35 | 38 | 114279.3 | 805.5402 | 19 | 15305.2634 | 3007.35 | 19 | 57139.65 | 72444.9134 | L1 | 1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 11.4 | 34283.79 | 805.5402 | 11.4 | 9183.158 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 3007.35 | 31 | 93227.85 | 805.5402 | 15.5 | 12485.8728 | 3007.35 | 15.5 | 46613.925 | 59099.7978 | L1 | 2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 9.3 | 27968.355 | 805.5402 | 9.3 | 7491.5237 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 3007.35 | 30 | 90220.5 | 805.5402 | 15 | 12083.1027 | 3007.35 | 15 | 45110.25 | 57193.3527 | L1 | 3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 9 | 27066.15 | 805.5402 | 9 | 7249.8616 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 3007.35 | 27 | 81198.45 | 805.5402 | 13.5 | 10874.7924 | 3007.35 | 13.5 | 40599.225 | 51474.0174 | L1 | 4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 8.1 | 24359.535 | 805.5402 | 8.1 | 6524.8754 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 3007.35 | 25 | 75183.75 | 805.5402 | 12.5 | 10069.2522 | 3007.35 | 12.5 | 37591.875 | 47661.1272 | L1 | 5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 7.5 | 22555.125 | 805.5402 | 7.5 | 6041.5513 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 4071.3 | 24 | 97711.2 | 1090.5268 | 12 | 13086.3214 | 4071.3 | 12 | 48855.6 | 61941.9214 | L1 | 6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 7.2 | 29313.36 | 1090.5268 | 7.2 | 7851.7929 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 3007.35 | 46 | 138338.1 | 805.5402 | 23 | 18527.4241 | 3007.35 | 23 | 69169.05 | 87696.4741 | L1 | 7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 13.8 | 41501.43 | 805.5402 | 13.8 | 11116.4545 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 | 8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 0.6 | 1804.41 | 805.5402 | 0.6 | 483.3241 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 3007.35 | 40 | 120294 | 805.5402 | 20 | 16110.8036 | 3007.35 | 20 | 60147 | 76257.8036 | L1 | 9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 12 | 36088.2 | 805.5402 | 12 | 9666.4821 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 4071.3 | 2 | 8142.6 | 1090.5268 | 1 | 1090.5268 | 4071.3 | 1 | 4071.3 | 5161.8268 | L1 | 10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 0.6 | 2442.78 | 1090.5268 | 0.6 | 654.3161 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 4071.3 | 2 | 8142.6 | 1090.5268 | 1 | 1090.5268 | 4071.3 | 1 | 4071.3 | 5161.8268 | L1 | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 0.6 | 2442.78 | 1090.5268 | 0.6 | 654.3161 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 3007.35 | 42 | 126308.7 | 805.5402 | 21 | 16916.3437 | 3007.35 | 21 | 63154.35 | 80070.6937 | L1 | 12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 12.6 | 37892.61 | 805.5402 | 12.6 | 10149.8062 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 | 13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 0.6 | 1804.41 | 805.5402 | 0.6 | 483.3241 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 3007.35 | 35 | 105257.25 | 805.5402 | 17.5 | 14096.9531 | 3007.35 | 17.5 | 52628.625 | 66725.5781 | L1 | 14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 10.5 | 31577.175 | 805.5402 | 10.5 | 8458.1719 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 | 15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 0.6 | 1804.41 | 805.5402 | 0.6 | 483.3241 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 805.5402 | 0.5 | 402.7701 | 3007.35 | 0.5 | 1503.675 | 1906.4451 | L1 | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 0.3 | 902.205 | 805.5402 | 0.3 | 241.6621 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 4692.45 | 32 | 150158.4 | 1256.9062 | 16 | 20110.5 | 4692.45 | 16 | 75079.2 | 95189.7 | L1 | 17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 9.6 | 45047.52 | 1256.9062 | 9.6 | 12066.3 | L1
18 | H10A80G07 | Taper pin | 99.1048 | 4 | 99.1048 | 4 | 396.4193 | 26.5459 | 2 | 53.0919 | 99.1048 | 2 | 198.2097 | 251.3015 | L1 | 18 | H10A80G07 | Taper pin | 99.1048 | 4 | 2.8 | 277.4935 | 26.5459 | 1.2 | 31.8551 | L1
[7 empty] | 1229910.5693 | [6 empty] | 779675.4502 | [7 empty] | 369131.7385 |  |  | 98832.0993

## GASES CALIENTES
1 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 1.23
COSTO DE UN GASES CALIENTES CON CAMBIO DE PLACAS AL 50% , % VANES y BLADES CONFORME A INFORMACION DE FABRICANTE (*)
[7 empty] | US$ |  | US$ |  |  | 1.23
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas | [8 empty] | 14452374.5123
y el 50% de placas restante son reparadas
En la primera inspección los álabes rotoricos y estatóricos son cambiados al 100% por álabes nuevos, a partir de la segunda inspección | [8 empty] | 2670400.6301
el % de de cambio también está indicado por el fabricate y depende de la etapa a la que pertenece.
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 12942132.0159 |  | 9435680.5301 | 9176665.9543 | 3063001.4786
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 7168778.2739 |  | 11312343.6158 | 12262990.7543 | 10367495.6643
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.6 | 144 | 144 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4551 | 144 | 144 | 65.5344 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.45 | 24 | 24 | 442.8 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.45 | 192 | 192 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.84 | 24 | 24 | 236.16 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.2665 | 48 | 48 | 1980.792 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2915 | 48 | 48 | 61.992 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.8265 | 48 | 48 | 327.672 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2915 | 48 | 48 | 61.992 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6359 | 48 | 48 | 78.5232 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0861 | 48 | 48 | 4.1328 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.45 | 24 | 24 | 442.8 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1082 | 192 | 192 | 788.7744 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.8 | 48 | 6 | 442.8 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4827 | 576 | 60 | 208.9618 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 615 | 576 | 60 | 36900 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.61 | 576 | 60 | 516.6 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1609 | 576 | 60 | 69.6539 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.69 | 576 | 60 | 221.4 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6408 | 576 | 60 | 218.448 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.4 | 576 | 60 | 5904 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.3 | 24 | 9 | 110.7 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.61 | 24 | 9 | 77.49 | E |  |  |  |  | 7
56246.0265
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 32 | 3 | 3 | 96 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 26 | 2 | 2 | 52 | E |  |  |  |  | 26
148
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.8 | 24 | 24 | 1771.2 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.6 | 96 | 96 | 2361.6 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.6 | 24 | 24 | 590.4 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.6 | 24 | 24 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.3 | 48 | 48 | 590.4 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.76 | 2 | 2 | 29.52 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.6 | 96 | 96 | 2361.6 | E |  |  |  |  | 20
15970.32
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.15 | 12 | 12 | 73.8 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.45 | 8 | 8 | 147.6 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.3 | 12 | 12 | 147.6 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.14 | 4 | 4 | 88.56 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 24.6 | 4 | 4 | 98.4 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 101.8551 | 77 | 77 | 7842.8393 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 158.2969 | 77 | 77 | 12188.8578 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 111.4947 | 77 | 77 | 8585.089 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 56.1101 | 77 | 77 | 4320.4787 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 97.7297 | 10 | 10 | 977.2972 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 85.3399 | 77 | 77 | 6571.1713 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 96.327 | 30 | 30 | 2889.809 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 64.6925 | 30 | 30 | 1940.7742 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
45872.2765
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
14 | H13C74B40 | Seal trip | 73.2196 | 67 | 67 | 4905.7099 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 351.0061 | 67 | 67 | 23517.4065 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
16 | H13C74B65 | Seal trip | 107.3624 | 67 | 67 | 7193.2819 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 79.8325 | 67 | 67 | 5348.7794 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 79.8325 | 67 | 67 | 5348.7794 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 92.2224 | 67 | 67 | 6178.8981 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.6762 | 158 | 158 | 580.8364 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.4165 | 126 | 126 | 1060.4811 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 173.6511 | 10 | 10 | 1736.5112 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 85.3399 | 59 | 59 | 5035.0534 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 385.4184 | 59 | 59 | 22739.6872 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 194.0843 | 59 | 59 | 11450.9752 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 79.8325 | 59 | 59 | 4710.1192 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 96.3546 | 59 | 59 | 5684.9218 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 154.1646 | 59 | 59 | 9095.7118 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 96.3546 | 69 | 69 | 6648.4679 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.3524 | 14 | 14 | 102.933 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.36624 | 2 | 2 | 0.73247 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4185 | 16 | 16 | 38.6966 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 9.84 | 16 | 16 | 157.44 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.4787 | 4 | 4 | 61.9146 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 269.7915 | 11 | 11 | 2967.7067 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 269.7915 | 10 | 10 | 2697.9152 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 308.3292 | 1 | 1 | 308.3292 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 133.5172 | 10 | 10 | 1335.1719 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 30.75 | 2 | 2 | 61.5 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 2 | 2 | 9.4807 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0642 | 12 | 12 | 12.7699 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
174862.487
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 49.2 | 6 | 6 | 295.2 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 246 | 6 | 6 | 1476 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 184.5 | 6 | 6 | 1107 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 30.75 | 2 | 2 | 61.5 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 36.9 | 4 | 4 | 147.6 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 36.9 | 4 | 4 | 147.6 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 24.6 | 2 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 246 | 78 | 78 | 19188 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 307.5 | 01 set | 1 | 307.5 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 307.5 | 16 | 16 | 4920 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 73.8 | 78 | 78 | 5756.4 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 49.2 | 40 | 40 | 1968 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 49.2 | 20 | 20 | 984 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 49.2 | 10 | 10 | 492 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 49.2 | 5 | 5 | 246 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 49.2 | 78 | 78 | 3837.6 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.05 | 2 | 2 | 86.1 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 24.6 | 2 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
161043.9
VANES TURBINE |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [11 empty] | VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [7 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 16893.76 | 78 | 16893.76 | 78 | 1317713.28 | 4011 | 70% | 54.6 | 219000.6 | 16893.76 | 30% | 23.4 | 395313.984 | 614314.584 | L4 |  |  | 1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 16893.76 | 78 | 78 | 1317713.28 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 34 | 21428.16 | 34 | 728557.44 | 3829 | 85% | 28.9 | 110658.1 | 21428.16 | 15% | 5.1 | 109283.616 | 219941.716 | L4 |  |  | 2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 34 | 34 | 728557.44 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 21428.16 | 5 | 107140.8 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 21428.16 | 15% | 0.75 | 16071.12 | 32344.37 | L4 |  |  | 3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 5 | 107140.8 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 33 | 21428.16 | 33 | 707129.28 | 3829 | 85% | 28.05 | 107403.45 | 21428.16 | 15% | 4.95 | 106069.392 | 213472.842 | L4 |  |  | 4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 33 | 33 | 707129.28 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 21428.16 | 5 | 107140.8 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 21428.16 | 15% | 0.75 | 16071.12 | 32344.37 | L4 |  |  | 5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 5 | 107140.8 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 28 | 23480.08 | 28 | 657442.24 | 4254 | 90% | 25.2 | 107200.8 | 23480.08 | 10% | 2.8 | 65744.224 | 172945.024 | L4 |  |  | 6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 28 | 28 | 657442.24 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 23480.08 | 5 | 117400.4 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 23480.08 | 10% | 0.5 | 11740.04 | 30883.04 | L4 |  |  | 7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 5 | 117400.4 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 29 | 23480.08 | 29 | 680922.32 | 4254 | 90% | 26.1 | 111029.4 | 23480.08 | 10% | 2.9 | 68092.232 | 179121.632 | L4 |  |  | 8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 29 | 29 | 680922.32 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 23480.08 | 5 | 117400.4 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 23480.08 | 10% | 0.5 | 11740.04 | 30883.04 | L4 |  |  | 9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 5 | 117400.4 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 25584 | 25 | 25584 | 1.25 | 31980 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 1.25 | 31980 | 31980 | L4 |  |  | 10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 25584 | 25 | 5 | 127920 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 25584 | 0.25 | 6396 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 0.25 | 6396 | 6396 | L4 |  |  | 11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 5 | 127920 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 25584 | 24 | 25584 | 1.2 | 30700.8 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 1.2 | 30700.8 | 30700.8 | L4 |  |  | 12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 25584 | 24 | 5 | 127920 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 25584 | 0.25 | 6396 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 0.25 | 6396 | 6396 | L4 | 5% |  | 13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 5 | 127920 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[7 empty] | 4616319.76 | [8 empty] | 1601723.418 | [7 empty] | permutadas las filas |  | 5052526.96 |  |  | 937608.0357
BLADES |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [11 empty] | BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [7 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 23149.36 | 80 | 23149.36 | 80 | 1851948.8 | 4236.6 | 0% | 0 | 0 | 23149.36 | 100% | 80 | 1851948.8 | 1851948.8 | L4 |  |  | 1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 23149.36 | 80 | 80 | 1851948.8 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 40512.16 | 75 | 40512.16 | 75 | 3038412 | 3697 | 50% | 37.5 | 138637.5 | 40512.16 | 50% | 37.5 | 1519206 | 1657843.5 | L4 |  |  | 2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 40512.16 | 75 | 75 | 3038412 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 31231.2 | 55 | 31231.2 | 55 | 1717716 | 3389 | 90% | 49.5 | 167755.5 | 31231.2 | 10% | 5.5 | 171771.6 | 339527.1 | L4 |  |  | 3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 31231.2 | 55 | 55 | 1717716 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 33550.4 | 55 | 33550.4 | 2.75 | 92263.6 | 1700 |  | 0 | 0 | 33550.4 | 5% | 2.75 | 92263.6 | 92263.6 | L4 |  |  | 3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 33550.4 | 55 | 47 | 1576868.8 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[7 empty] | 6700340.4 | [8 empty] | 3941583 | [9 empty] | 8184945.6 |  |  | 787944.6429
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 70.5 | 80 | 80 | 5640 | L1
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 80.573 | 80 | 80 | 6445.8427 | L1
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 210.3876 | 20 | 20 | 4207.7528 | L1
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 44.7303 | 75 | 75 | 3354.7753 | L1
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 45.882 | 75 | 75 | 3441.1517 | L1
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 141.0056 | 25 | 25 | 3525.1404 | L1
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 322.2978 | 55 | 55 | 17726.3764 | L1
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 45.882 | 55 | 55 | 2523.5112 | L1
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 164.5056 | 17 | 17 | 2796.5955 | L1
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 201.4382 | 1 | 1 | 201.4382 | L1
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 89.5281 | 47 | 47 | 4207.8202 | L1
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 45.882 | 47 | 47 | 2156.4551 | L1
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 100.7191 | 47 | 47 | 4733.7978 | L1
60960.6573
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 12 | 12 | 330.3371 | L1
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.3371 | 12 | 12 | 16.0449 | L1
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 21.236 | 6 | 6 | 127.4157 | L1
4 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 6 | 6 | 17.9326 | L1
5 | H13D93H34 | Ring | 12 | 1 | 1 | 12 | E
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 7.6292 | 48 | 48 | 366.2022 | L1
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 22.0225 | 48 | 48 | 1057.0787 | L1
8 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 48 | 48 | 184.9888 | L1
2112
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H00B81D08 | O'ring | 7.5506 | 1 | 2 | 15.1011 | L1
2 | H00C13F80 | O'ring | 7.0787 | 1 | 2 | 14.1573 | L1
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 10 | 1 | 2 | 20 | E
4 | H00C13D25 | O'ring | 8 | 1 | 2 | 16 | E
65.2584
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H10F39E46 | O'ring | 3.5393 | 1 | 1 | 3.5393 | L1
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.2247 | 1 | 1 | 3.2247 | L1
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1236 | 1 | 2 | 0.24719 | L1
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 192.6966 | 80 | 2 | 385.3933 | L1
5 | H12C43H81 | Disk | 0.57303 | 75 | 2 | 1.1461 | L1
6 | H10H39G73 | O'ring | 4 | 75 | 1 | 4 | E
7 | H00C13C42 | O'ring | 4 | 25 | 1 | 4 | E
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.4944 | 75 | 1 | 1.4944 | L1
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.59551 | 55 | 1 | 0.59551 | L1
10 | H11G95F77 | O'ring special | 7 | 55 | 1 | 7 | E
11 | H00A70B96 | Seal ring | 2.7412 | 17 | 1 | 2.7412 | L1
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 5 | 1 | 1 | 5 | E
418.3816
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13E07G41 | Plug balance | 20 | s/r | 20 | 400 | E
400
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 10 | 2 | 2 | 20 | E
2 | H00A70B96 | Seal ring | 0.86517 | 1 | 1 | 0.86517 | L1
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 5 | 1 | 1 | 5 | E
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 8 | 2 | 2 | 16 | E
41.8652
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12C08A16 | Seal ship | 17.9045 | 4 | 4 | 71.618 | L1
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | E
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.2584 | 12 | 12 | 15.1011 | L1
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 5 | 12 | 12 | 60 | E
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 12 | 12 | 12 | 144 | E
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4 | 12 | 12 | 48 | E
346.7191
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H10E01E98 | Seal strip | 7.5506 | 6 | 6 | 45.3034 | L1
45.3034
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F58B39 | Seal strip | 14.1573 | 4 | 4 | 56.6292 | L1
2 | H12F58B47 | Seal strip | 9.1742 | 29 | 29 | 266.0506 | L1
3 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 29 | 29 | 12.5449 | L1
335.2247
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 8000 | 1 | 1 | 8000 | E
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 16000 | 1 | 1 | 16000 | E
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.27528 | 1 | 6 | 1.6517 | L1
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.573 | 80 | 18 | 28.3146 | L1
5 | H11J59G52 | Termocouple | 200 | 75 | 1 | 200 | E
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 200 | 75 | 1 | 200 | E
24429.9663
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13D97C63 | Termocouple | 200 | 1 | 1 | 200 | E
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 200 | 1 | 1 | 200 | E
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 250 | 6 | 6 | 1500 | E
4 |  | Termocouple axial cojinete | 200 | 2 | 2 | 400 | E
2300
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 12.5843 | 16 | 16 | 201.3483 | L1
2 | H11K77B99 | Disk couple | 5.2697 | 16 | 16 | 84.3146 | L1
3 | H13B21D58 | Torque pin | 150 | 2 | 2 | 300 | E
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 20 | 1 | 1 | 20 | E
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 8 | 1 | 1 | 8 | E
6 | H13C74A25 | Tube | 15 | 3 | 3 | 45 | E
7 | H12B99F46 | Screw | 10 | 3 | 3 | 30 | E
8 | H00C10B98 | Helicoil | 30 | 3 | 3 | 90 | E
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 70 | 18 | 9 | 630 | E
10 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 4 | 4 | 11.9551 | L1
11 | H12B81H91 | Socket head screw | 17.3034 | 4 | 4 | 69.2135 | L1
12 | H12A99C66 | Parallel pin | 16.7865 | 4 | 4 | 67.1461 | L1
13 | H10A80G07 | Taper pin | 80.573 | 4 | 2.8 | 225.6045 | L1
1782.582
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 80 | 225 | 157.5 | 12600 | E
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 80 | 100 | 70 | 5600 | E
3 | S/N | Bolt (especial) | 80 | 56 | 39.2 | 3136 | E
4 | S/N | Spring | 20 | 381 | 266.7 | 5334 | E
26670
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
[5 empty] | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. |  |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL | [5 empty] | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [8 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 3007.35 | 38 | 114279.3 | 805.5402 | 19 | 15305.2634 | 3007.35 | 19 | 57139.65 | 72444.9134 | L1 |  |  |  | 1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 11.4 | 34283.79 | 805.5402 | 11.4 | 9183.158 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 3007.35 | 31 | 93227.85 | 805.5402 | 15.5 | 12485.8728 | 3007.35 | 15.5 | 46613.925 | 59099.7978 | L1 |  |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 9.3 | 27968.355 | 805.5402 | 9.3 | 7491.5237 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 3007.35 | 30 | 90220.5 | 805.5402 | 15 | 12083.1027 | 3007.35 | 15 | 45110.25 | 57193.3527 | L1 |  |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 9 | 27066.15 | 805.5402 | 9 | 7249.8616 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 3007.35 | 27 | 81198.45 | 805.5402 | 13.5 | 10874.7924 | 3007.35 | 13.5 | 40599.225 | 51474.0174 | L1 |  |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 8.1 | 24359.535 | 805.5402 | 8.1 | 6524.8754 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 3007.35 | 25 | 75183.75 | 805.5402 | 12.5 | 10069.2522 | 3007.35 | 12.5 | 37591.875 | 47661.1272 | L1 |  |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 7.5 | 22555.125 | 805.5402 | 7.5 | 6041.5513 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 4071.3 | 24 | 97711.2 | 1090.5268 | 12 | 13086.3214 | 4071.3 | 12 | 48855.6 | 61941.9214 | L1 |  |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 7.2 | 29313.36 | 1090.5268 | 7.2 | 7851.7929 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 3007.35 | 46 | 138338.1 | 805.5402 | 23 | 18527.4241 | 3007.35 | 23 | 69169.05 | 87696.4741 | L1 |  |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 13.8 | 41501.43 | 805.5402 | 13.8 | 11116.4545 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 |  |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 0.6 | 1804.41 | 805.5402 | 0.6 | 483.3241 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 3007.35 | 40 | 120294 | 805.5402 | 20 | 16110.8036 | 3007.35 | 20 | 60147 | 76257.8036 | L1 |  |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 12 | 36088.2 | 805.5402 | 12 | 9666.4821 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 4071.3 | 2 | 8142.6 | 1090.5268 | 1 | 1090.5268 | 4071.3 | 1 | 4071.3 | 5161.8268 | L1 |  |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 0.6 | 2442.78 | 1090.5268 | 0.6 | 654.3161 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 4071.3 | 2 | 8142.6 | 1090.5268 | 1 | 1090.5268 | 4071.3 | 1 | 4071.3 | 5161.8268 | L1 |  |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 0.6 | 2442.78 | 1090.5268 | 0.6 | 654.3161 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 3007.35 | 42 | 126308.7 | 805.5402 | 21 | 16916.3437 | 3007.35 | 21 | 63154.35 | 80070.6937 | L1 |  |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 12.6 | 37892.61 | 805.5402 | 12.6 | 10149.8062 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 |  |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 0.6 | 1804.41 | 805.5402 | 0.6 | 483.3241 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 3007.35 | 35 | 105257.25 | 805.5402 | 17.5 | 14096.9531 | 3007.35 | 17.5 | 52628.625 | 66725.5781 | L1 |  |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 10.5 | 31577.175 | 805.5402 | 10.5 | 8458.1719 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 |  |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 0.6 | 1804.41 | 805.5402 | 0.6 | 483.3241 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 805.5402 | 0.5 | 402.7701 | 3007.35 | 0.5 | 1503.675 | 1906.4451 | L1 |  |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 0.3 | 902.205 | 805.5402 | 0.3 | 241.6621 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 4692.45 | 32 | 150158.4 | 1256.9062 | 16 | 20110.5 | 4692.45 | 16 | 75079.2 | 95189.7 | L1 |  |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 9.6 | 45047.52 | 1256.9062 | 9.6 | 12066.3 | L1
[7 empty] | 1229514.15 | [6 empty] | 779424.1487 | [10 empty] | 368854.245 |  |  | 98800.2442
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.3483 | 36 | 8 | 154.7865 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.8687 | 36 | 8 | 54.9492 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.3 | 82 | 20 | 246 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 61.5 | 10 | 2 | 123 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.4135 | 2 | 2 | 34.827 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.1263 | 53 | 12 | 97.5155 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9348 | 125 | 24 | 46.436 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.3483 | 13 | 3 | 58.0449 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0551 | 33 | 8 | 224.4404 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.7128 | 32 | 8 | 117.7021 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.8821 | 32 | 8 | 31.0567 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 110.7 | 2 | 2 | 221.4 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.45 | 4 | 2 | 36.9 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 55.35 | 2 | 2 | 110.7 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0551 | 20 | 4 | 112.2202 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 89.4721 | 4 | 2 | 178.9443 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.1202 | 12 | 3 | 78.3607 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.1609 | 12 | 3 | 3.4827 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 65.7843 | 4 | 2 | 131.5685 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.69 | 4 | 2 | 7.38 | E |  |  |  |  | 3
2069.7148
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4140.7704 | 8 | 2 | 8281.5408 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 853.4265 | 8 | 2 | 1706.853 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 369 | 8 | 2 | 738 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4428 | 4 | 2 | 8856 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 861 | 4 | 2 | 1722 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 393.6 | 4 | 2 | 787.2 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 405.9 | 2 | 2 | 811.8 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 123 | 4 | 2 | 246 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 49.2 | 4 | 2 | 98.4 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 24.6 | 4 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 61.5 | 1 | 1 | 61.5 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.3 | 1 | 1 | 12.3 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 30.75 | 208 | 80 | 2460 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 24.6 | 16 | 8 | 196.8 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 49.2 | 10 | 4 | 196.8 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 36.9 | 64 | 30 | 1107 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3444 | 86 | 20 | 68880 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 799.5 | 168 | 40 | 31980 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 344.4 | 180 | 40 | 13776 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1845 | 8 | 2 | 3690 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 369 | 4 | 2 | 738 | E |  |  |  |  | 300
146395.3938
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4428 | 16 | 6 | 26568 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 430.5 | 36 | 8 | 3444 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 738 | 18 | 4 | 2952 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6150 | 2 | 2 | 12300 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3444 | 10 | 4 | 13776 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 430.5 | 20 | 4 | 1722 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1107 | 10 | 4 | 4428 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1045.5 | 10 | 4 | 4182 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 123 | 40 | 8 | 984 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.6 | 40 | 8 | 196.8 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 49.2 | 2 | 2 | 98.4 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 246 | 4 | 2 | 492 | E |  |  |  |  | 200
71143.2
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.45 | 8 | 8 | 147.6 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.05 | 96 | 10 | 430.5 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.6 | 192 | 10 | 246 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 30.75 | 96 | 10 | 307.5 | E |  |  |  |  | 25
1131.6
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 182.901 | 30 | 12 | 2194.812 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 590.1417 | 5 | 5 | 2950.7085 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 194.6598 | 30 | 12 | 2335.9176 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 453.1074 | 5 | 5 | 2265.537 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 182.901 | 30 | 12 | 2194.812 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 583.9917 | 5 | 5 | 2919.9585 | L2 |  |  |  |  | 474.79
14861.7456
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 151.905 | 27 | 27 | 4101.435 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 147.6 | 35 | 35 | 5166 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 135.3 | 44 | 44 | 5953.2 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 129.15 | 49 | 49 | 6328.35 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 123 | 58 | 58 | 7134 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 116.85 | 66 | 66 | 7712.1 | E |  |  |  |  | 95
36395.085
Note on J160: pe07511607: no aplica
Note on J161: pe07511607: no aplica
Note on J162: pe07511607: no aplica
Note on J163: pe07511607: no aplica
Note on J173: pe07511607: No Aplica

## OVERHAUL
1 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 1.23
COSTO DE UN OVERHAUL CON CAMBIO DE PLACAS AL 50%, % VANES y BLADES CONFORME A INFORMACION DE FABRICANTE
[7 empty] | US$ |  | US$ |  |  | 1.23
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas | [8 empty] | 19657895.2023 | Suma1 | 18424247.9594
y el 50% de placas restante son reparadas | [9 empty] | Suma2 | 1233647.2429
En la primera inspección los álabes rotoricos y estatóricos son cambiados al 100% por álabes nuevos, a partir de la segunda inspección | [8 empty] | 3243966.1502 |  | 19657895.2023
el % de de cambio también está indicado por el fabricate y depende de la etapa a la que pertenece.
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL PRIMER | [6 empty] | 8648091.5058 |  | 17371435.4564
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 8648091.5058 |  | 11604710.0879
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.6 | 144 | 144 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4551 | 144 | 144 | 65.5344 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.45 | 24 | 24 | 442.8 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.45 | 192 | 192 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.84 | 24 | 24 | 236.16 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.2665 | 48 | 48 | 1980.792 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2915 | 48 | 48 | 61.992 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.8265 | 48 | 48 | 327.672 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2915 | 48 | 48 | 61.992 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6359 | 48 | 48 | 78.5232 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0861 | 48 | 48 | 4.1328 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.45 | 24 | 24 | 442.8 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1082 | 192 | 192 | 788.7744 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.8 | 48 | 48 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4827 | 576 | 576 | 2006.0333 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 615 | 576 | 576 | 354240 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.61 | 576 | 576 | 4959.36 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1609 | 576 | 576 | 668.6778 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.69 | 576 | 576 | 2125.44 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6408 | 576 | 576 | 2097.1008 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.4 | 576 | 576 | 56678.4 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.3 | 24 | 24 | 295.2 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.61 | 24 | 24 | 206.64 | E |  |  |  |  | 7
438395.2246
EXHAUST
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D55F10 | Bolt | 36.9 |  | 90 | 3321 | E |  |  |  |  | 30
2 | H12A32J53 | Washer | 12.3 |  | 90 | 1107 | E |  |  |  |  | 10
4428
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F65E23 | Seal strip | 11.2842 | 68 | 127 | 1433.0951 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
2 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 68 | 127 | 67.574 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
3 | H12F65E31 | Seal strip | 11.2842 | 68 | 122 | 1376.674 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
4 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 44 | 122 | 64.9136 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
5 | H12F65E49 | Seal strip | 11.2842 | 44 | 122 | 1376.674 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
6 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 19 | 122 | 64.9136 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
7 | H12F65E56 | Seal strip | 11.2842 | 19 | 122 | 1376.674 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
8 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 19 | 122 | 64.9136 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
5825.432
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.36 | 3 | 3 | 118.08 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.98 | 2 | 2 | 63.96 | E |  |  |  |  | 26
182.04
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.8 | 24 | 24 | 1771.2 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.6 | 96 | 96 | 2361.6 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.6 | 24 | 24 | 590.4 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.6 | 24 | 24 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.3 | 48 | 48 | 590.4 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.76 | 2 | 2 | 29.52 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.6 | 96 | 96 | 2361.6 | E |  |  |  |  | 20
15970.32
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.15 | 12 | 12 | 73.8 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.45 | 8 | 8 | 147.6 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.3 | 12 | 12 | 147.6 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.14 | 4 | 4 | 88.56 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 24.6 | 4 | 4 | 98.4 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 101.8551 | 77 | 77 | 7842.8393 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 158.2969 | 77 | 77 | 12188.8578 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 111.4947 | 77 | 77 | 8585.089 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 56.1101 | 77 | 77 | 4320.4787 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 97.7297 | 10 | 10 | 977.2972 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 85.3399 | 77 | 77 | 6571.1713 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 96.327 | 30 | 30 | 2889.809 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 64.6925 | 30 | 30 | 1940.7742 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
14 | H13C74B40 | Seal trip | 73.2196 | 67 | 67 | 4905.7099 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 351.0061 | 67 | 67 | 23517.4065 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
16 | H13C74B65 | Seal trip | 107.3624 | 67 | 67 | 7193.2819 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 79.8325 | 67 | 67 | 5348.7794 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 79.8325 | 67 | 67 | 5348.7794 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 92.2224 | 67 | 67 | 6178.8981 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.6762 | 158 | 158 | 580.8364 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.4165 | 126 | 126 | 1060.4811 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 173.6511 | 10 | 10 | 1736.5112 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 85.3399 | 59 | 59 | 5035.0534 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 385.4184 | 59 | 59 | 22739.6872 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 194.0843 | 59 | 59 | 11450.9752 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 79.8325 | 59 | 59 | 4710.1192 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 96.3546 | 59 | 59 | 5684.9218 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 154.1646 | 59 | 59 | 9095.7118 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 96.3546 | 69 | 69 | 6648.4679 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.3524 | 14 | 14 | 102.933 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.36624 | 2 | 2 | 0.73247 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4185 | 16 | 16 | 38.6966 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 9.84 | 16 | 16 | 157.44 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.4787 | 4 | 4 | 61.9146 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 269.7915 | 11 | 11 | 2967.7067 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 269.7915 | 10 | 10 | 2697.9152 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 308.3292 | 1 | 1 | 308.3292 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 133.5172 | 10 | 10 | 1335.1719 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 30.75 | 2 | 2 | 61.5 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 2 | 2 | 9.4807 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0642 | 12 | 12 | 12.7699 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 184.5 |  | 8 | 1476 | E |  |  |  |  | 150
176338.487
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 49.2 | 6 | 6 | 295.2 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 246 | 6 | 6 | 1476 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 184.5 | 6 | 6 | 1107 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 30.75 | 2 | 2 | 61.5 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 36.9 | 4 | 4 | 147.6 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 36.9 | 4 | 4 | 147.6 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 24.6 | 2 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 246 | 78 | 78 | 19188 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 307.5 | 01 set | 1 | 307.5 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 307.5 | 16 | 16 | 4920 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 73.8 | 78 | 78 | 5756.4 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 49.2 | 40 | 40 | 1968 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 49.2 | 20 | 20 | 984 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 49.2 | 10 | 10 | 492 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 49.2 | 5 | 5 | 246 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 49.2 | 78 | 78 | 3837.6 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.05 | 2 | 2 | 86.1 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 24.6 | 2 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
161043.9
VANES TURBINE |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 20779.3248 | 78 | 20779.3248 | 78 | 1620787.3344 | 4011 | 70% | 54.6 | 219000.6 | 20779.3248 | 30% | 23.4 | 486236.2003 | 705236.8003 | L4 |  | 1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 20779.3248 | 78 | 78 | 1620787.3344 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 34 | 26356.6368 | 34 | 896125.6512 | 3829 | 85% | 28.9 | 110658.1 | 26356.6368 | 15% | 5.1 | 134418.8477 | 245076.9477 | L4 |  | 2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 34 | 34 | 896125.6512 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 5 | 26356.6368 | 5 | 131783.184 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 26356.6368 | 15% | 0.75 | 19767.4776 | 36040.7276 | L4 |  | 3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 5 | 5 | 131783.184 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 33 | 26356.6368 | 33 | 869769.0144 | 3829 | 85% | 28.05 | 107403.45 | 26356.6368 | 15% | 4.95 | 130465.3522 | 237868.8022 | L4 |  | 4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 33 | 33 | 869769.0144 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 5 | 26356.6368 | 5 | 131783.184 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 26356.6368 | 15% | 0.75 | 19767.4776 | 36040.7276 | L4 |  | 5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 5 | 5 | 131783.184 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 28 | 28880.4984 | 28 | 808653.9552 | 4254 | 90% | 25.2 | 107200.8 | 28880.4984 | 10% | 2.8 | 80865.3955 | 188066.1955 | L4 |  | 6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 28 | 28 | 808653.9552 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 5 | 28880.4984 | 5 | 144402.492 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 28880.4984 | 10% | 0.5 | 14440.2492 | 33583.2492 | L4 |  | 7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 5 | 5 | 144402.492 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 29 | 28880.4984 | 29 | 837534.4536 | 4254 | 90% | 26.1 | 111029.4 | 28880.4984 | 10% | 2.9 | 83753.4454 | 194782.8454 | L4 |  | 8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 29 | 29 | 837534.4536 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 5 | 28880.4984 | 5 | 144402.492 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 28880.4984 | 10% | 0.5 | 14440.2492 | 33583.2492 | L4 |  | 9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 5 | 5 | 144402.492 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 25 | 31468.32 | 1.25 | 39335.4 | 2668 |  | 0 | 0 | 31468.32 | 5% | 1.25 | 39335.4 | 39335.4 | L4 |  | 10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 25 | 25 | 786708 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 5 | 31468.32 | 0.25 | 7867.08 | 2668 |  | 0 | 0 | 31468.32 | 5% | 0.25 | 7867.08 | 7867.08 | L4 |  | 11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 5 | 5 | 157341.6 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 24 | 31468.32 | 1.2 | 37761.984 | 2668 |  | 0 | 0 | 31468.32 | 5% | 1.2 | 37761.984 | 37761.984 | L4 |  | 12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 24 | 24 | 755239.68 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 5 | 31468.32 | 0.25 | 7867.08 | 2668 |  | 0 | 0 | 31468.32 | 5% | 0.25 | 7867.08 | 7867.08 | L4 | 5% | 13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 5 | 5 | 157341.6 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[7 empty] | 5678073.3048 | [8 empty] | 1803111.0886 | [8 empty] | 7441872.6408 |  |  | 937608.0357
BLADES |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28473.7128 | 80 | 28473.7128 | 80 | 2277897.024 | 4236.6 | 0% | 0 | 0 | 28473.7128 | 100% | 80 | 2277897.024 | 2277897.024 | L4 |  | 1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28473.7128 | 80 | 80 | 2277897.024 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 49829.9568 | 75 | 49829.9568 | 75 | 3737246.76 | 3697 | 50% | 37.5 | 138637.5 | 49829.9568 | 50% | 37.5 | 1868623.38 | 2007260.88 | L4 |  | 2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 49829.9568 | 75 | 75 | 3737246.76 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 38414.376 | 55 | 38414.376 | 55 | 2112790.68 | 3389 | 90% | 49.5 | 167755.5 | 38414.376 | 10% | 5.5 | 211279.068 | 379034.568 | L4 |  | 3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 38414.376 | 55 | 55 | 2112790.68 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41266.992 | 55 | 41266.992 | 2.75 | 113484.228 | 1700 |  | 0 | 0 | 41266.992 | 5% | 2.75 | 113484.228 | 113484.228 | L4 |  | 4 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41266.992 | 55 | 47 | 1939548.624 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[7 empty] | 8241418.692 | [8 empty] | 4777676.7 | [8 empty] | 10067483.088 |  |  | 787944.6429
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 33.8596 | 12 | 12 | 406.3146 | L1 |  |  |  |  | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6446 | 12 | 12 | 19.7353 | L1 |  |  |  |  | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.1202 | 6 | 6 | 156.7213 | L1 |  |  |  |  | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6762 | 6 | 6 | 22.0571 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 14.76 | 1 | 1 | 14.76 | E |  |  |  |  | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3839 | 48 | 48 | 450.4288 | L1 |  |  |  |  | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0876 | 48 | 48 | 1300.2067 | L1 |  |  |  |  | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 48 | 48 | 227.5362 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
2597.76
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 86.715 | 80 | 80 | 6937.2 | L1 |  |  |  |  | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 99.1048 | 80 | 80 | 7928.3865 | L1 |  |  |  |  | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 258.7768 | 20 | 20 | 5175.536 | L1 |  |  |  |  | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 55.0183 | 75 | 75 | 4126.3736 | L1 |  |  |  |  | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 56.4349 | 75 | 75 | 4232.6166 | L1 |  |  |  |  | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 173.4369 | 25 | 25 | 4335.9228 | L1 |  |  |  |  | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 396.4262 | 55 | 55 | 21803.443 | L1 |  |  |  |  | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 56.4349 | 55 | 55 | 3103.9188 | L1 |  |  |  |  | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 202.3419 | 17 | 17 | 3439.8125 | L1 |  |  |  |  | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 247.769 | 1 | 1 | 247.769 | L1 |  |  |  |  | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 110.1196 | 47 | 47 | 5175.6189 | L1 |  |  |  |  | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 56.4349 | 47 | 47 | 2652.4397 | L1 |  |  |  |  | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 123.8845 | 47 | 47 | 5822.5712 | L1 |  |  |  |  | 100.7191
74981.6085
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.31787 | 8 | 8 | 2.5429 | L1 |  |  |  |  | 0.25843
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.096742 | 8 | 8 | 0.77393 | L1 |  |  |  |  | 0.078652
3 | H00B81D08 | O'ring | 9.2872 | 1 | 2 | 18.5744 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
4 | H00C13F80 | O'ring | 8.7067 | 1 | 2 | 17.4135 | L1 |  |  |  |  | 7.0787
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 6.15 | 24 | 24 | 147.6 | E |  |  |  |  | 5
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2.46 | 24 | 24 | 59.04 | E |  |  |  |  | 2
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.3 | 1 | 2 | 24.6 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C13D25 | O'ring | 9.84 | 1 | 2 | 19.68 | E |  |  |  |  | 8
290.2247
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3534 | 1 | 1 | 4.3534 | L1 |  |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9664 | 1 | 1 | 3.9664 | L1 |  |  |  |  | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.15202 | 1 | 2 | 0.30404 | L1 |  |  |  |  | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 237.0169 | 80 | 2 | 474.0337 | L1 |  |  |  |  | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.70483 | 75 | 2 | 1.4097 | L1 |  |  |  |  | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 4.92 | 75 | 1 | 4.92 | E |  |  |  |  | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 4.92 | 25 | 1 | 4.92 | E |  |  |  |  | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8381 | 75 | 1 | 1.8381 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73247 | 55 | 1 | 0.73247 | L1 |  |  |  |  | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.61 | 55 | 1 | 8.61 | E |  |  |  |  | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3717 | 17 | 1 | 3.3717 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E |  |  |  |  | 5
514.6094
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.6 | s/r | 20 | 492 | E |  |  |  |  | 20
492
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.3 | 2 | 2 | 24.6 | E |  |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0642 | 1 | 1 | 1.0642 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E |  |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.84 | 2 | 2 | 19.68 | E |  |  |  |  | 8
51.4942
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.0225 | 4 | 4 | 88.0901 | L1 |  |  |  |  | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 9.84 | 1 | 1 | 9.84 | E |  |  |  |  | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.5479 | 12 | 12 | 18.5744 | L1 |  |  |  |  | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.15 | 12 | 12 | 73.8 | E |  |  |  |  | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 14.76 | 12 | 12 | 177.12 | E |  |  |  |  | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4.92 | 12 | 12 | 59.04 | E |  |  |  |  | 4
426.4645
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.2872 | 6 | 6 | 55.7231 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
55.7231
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.4135 | 4 | 4 | 69.6539 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.2842 | 29 | 29 | 327.2422 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 29 | 29 | 15.4303 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
412.3264
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 9840 | 1 | 1 | 9840 | E |  |  |  |  | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 19680 | 1 | 1 | 19680 | E |  |  |  |  | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.3386 | 1 | 6 | 2.0316 | L1 |  |  |  |  | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9348 | 80 | 18 | 34.827 | L1 |  |  |  |  | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 246 | 75 | 1 | 246 | E |  |  |  |  | 200
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4182 | 75 | 0 | 0 | E |  |  |  |  | 3400
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4551 | 25 | 0 | 0 | E |  |  |  |  | 3700
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 246 | 75 | 1 | 246 | E |  |  |  |  | 200
30048.8585
BEARING SHELL
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81A19 | O'ring | 3.3717 | 2 | 2 | 6.7434 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.50356 | 4 | 4 | 2.0142 | L1 |  |  |  |  | 0.4094
8.7576
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 246 | 1 | 1 | 246 | E |  |  |  |  | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 246 | 1 | 1 | 246 | E |  |  |  |  | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 307.5 | 6 | 6 | 1845 | E |  |  |  |  | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 246 | 2 | 2 | 492 | E |  |  |  |  | 200
2829
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.4787 | 16 | 16 | 247.6584 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.4817 | 16 | 16 | 103.707 | L1 |  |  |  |  | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 184.5 | 2 | 2 | 369 | E |  |  |  |  | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 24.6 | 1 | 1 | 24.6 | E |  |  |  |  | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 9.84 | 1 | 1 | 9.84 | E |  |  |  |  | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.45 | 3 | 1 | 18.45 | E |  |  |  |  | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.3 | 3 | 3 | 36.9 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 36.9 | 3 | 3 | 110.7 | E |  |  |  |  | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 86.1 | 18 | 9 | 774.9 | E |  |  |  |  | 70
10 | H13B27K91 | Plate | 36.9 | 2 | 2 | 73.8 | E |  |  |  |  | 30
11 | H13B28A07 | Plate | 36.9 | 2 | 2 | 73.8 | E |  |  |  |  | 30
12 | H13B28A15 | Plate | 36.9 | 2 | 2 | 73.8 | E |  |  |  |  | 30
13 | H13B28A23 | Plate | 36.9 | 2 | 2 | 73.8 | E |  |  |  |  | 30
14 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6762 | 4 | 4 | 14.7047 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.2831 | 4 | 4 | 85.1326 | L1 |  |  |  |  | 17.3034
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.6474 | 4 | 4 | 82.5897 | L1 |  |  |  |  | 16.7865
17 | H10A80G07 | Taper pin | 99.1048 | 4 | 2.8 | 277.4935 | L1 |  |  |  |  | 80.573
2450.8759
PERNOS DE PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.4 | 225 | 157.5 | 15498 | E |  |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.4 | 100 | 70 | 6888 | E |  |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.4 | 56 | 39.2 | 3857.28 | E |  |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 24.6 | 381 | 266.7 | 6560.82 | E |  |  |  |  | 20
[6 empty] | 32804.1 | [12 empty] | Anterior Calculo CRC
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [18 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [10 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
[5 empty] | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF. | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL | [7 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [5 empty] | 1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 26.6 | 79995.51 | 805.5402 | 26.6 | 21427.3687 | L1 | 1 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | 26.6 | 54475.6045 | 614.3865 | 26.6 | 16342.6813 | L1
1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 3007.35 | 38 | 114279.3 | 805.5402 | 19 | 15305.2634 | 3007.35 | 19 | 57139.65 | 72444.9134 | L1 |  |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 21.7 | 65259.495 | 805.5402 | 21.7 | 17480.2219 | L1 | 2 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | 21.7 | 47167.0225 | 652.0787 | 21.7 | 14150.1067 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 3007.35 | 31 | 93227.85 | 805.5402 | 15.5 | 12485.8728 | 3007.35 | 15.5 | 46613.925 | 59099.7978 | L1 |  |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 21 | 63154.35 | 805.5402 | 21 | 16916.3438 | L1 | 3 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | 21 | 44062.3652 | 629.4624 | 21 | 13218.7096 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 3007.35 | 30 | 90220.5 | 805.5402 | 15 | 12083.1027 | 3007.35 | 15 | 45110.25 | 57193.3527 | L1 |  |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 18.9 | 56838.915 | 805.5402 | 18.9 | 15224.7094 | L1 | 4 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | 18.9 | 40606.0129 | 644.5399 | 18.9 | 12181.8039 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 3007.35 | 27 | 81198.45 | 805.5402 | 13.5 | 10874.7924 | 3007.35 | 13.5 | 40599.225 | 51474.0174 | L1 |  |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 17.5 | 52628.625 | 805.5402 | 17.5 | 14096.9531 | L1 | 5 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | 17.5 | 38477.6826 | 659.6174 | 17.5 | 11543.3048 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 3007.35 | 25 | 75183.75 | 805.5402 | 12.5 | 10069.2522 | 3007.35 | 12.5 | 37591.875 | 47661.1272 | L1 |  |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 16.8 | 68397.84 | 1090.5268 | 16.8 | 18320.85 | L1 | 6 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | 16.8 | 47914.5438 | 855.6169 | 16.8 | 14374.3631 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 4071.3 | 24 | 97711.2 | 1090.5268 | 12 | 13086.3214 | 4071.3 | 12 | 48855.6 | 61941.9214 | L1 |  |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 32.2 | 96836.67 | 805.5402 | 32.2 | 25938.3937 | L1 | 7 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | 32.2 | 65539.482 | 610.6163 | 32.2 | 19661.8446 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 3007.35 | 46 | 138338.1 | 805.5402 | 23 | 18527.4241 | 3007.35 | 23 | 69169.05 | 87696.4741 | L1 |  |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 1.4 | 1127.7562 | L1 | 8 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | 1.4 | 2849.5427 | 610.6163 | 1.4 | 854.8628 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 |  |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 28 | 84205.8 | 805.5402 | 28 | 22555.125 | L1 | 9 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | 28 | 58749.8202 | 629.4624 | 28 | 17624.9461 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 3007.35 | 40 | 120294 | 805.5402 | 20 | 16110.8036 | 3007.35 | 20 | 60147 | 76257.8036 | L1 |  |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 1.4 | 5699.82 | 1090.5268 | 1.4 | 1526.7375 | L1 | 10 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | 1.4 | 2937.491 | 629.4624 | 1.4 | 881.2473 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 4071.3 | 2 | 8142.6 | 1090.5268 | 1 | 1090.5268 | 4071.3 | 1 | 4071.3 | 5161.8268 | L1 |  |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 1.4 | 5699.82 | 1090.5268 | 1.4 | 1526.7375 | L1 | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | 1.4 | 3025.4393 | 648.3084 | 1.4 | 907.6318 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 4071.3 | 2 | 8142.6 | 1090.5268 | 1 | 1090.5268 | 4071.3 | 1 | 4071.3 | 5161.8268 | L1 |  |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 29.4 | 88416.09 | 805.5402 | 29.4 | 23682.8812 | L1 | 12 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | 29.4 | 60579.1955 | 618.1551 | 29.4 | 18173.7587 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 3007.35 | 42 | 126308.7 | 805.5402 | 21 | 16916.3437 | 3007.35 | 21 | 63154.35 | 80070.6937 | L1 |  |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 1.4 | 1127.7562 | L1 | 13 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | 1.4 | 2884.7236 | 618.1551 | 1.4 | 865.4171 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 |  |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 24.5 | 73680.075 | 805.5402 | 24.5 | 19735.7344 | L1 | 14 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | 24.5 | 52021.7584 | 637.0011 | 24.5 | 15606.5275 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 3007.35 | 35 | 105257.25 | 805.5402 | 17.5 | 14096.9531 | 3007.35 | 17.5 | 52628.625 | 66725.5781 | L1 |  |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 1.4 | 1127.7562 | L1 | 15 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | 1.4 | 2972.6719 | 637.0011 | 1.4 | 891.8016 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 3007.35 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 3812.8902 | L1 |  |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 0.7 | 2105.145 | 805.5402 | 0.7 | 563.8781 | L1 | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | 0.7 | 1530.3101 | 655.8472 | 0.7 | 459.093 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 1 | 3007.35 | 805.5402 | 0.5 | 402.7701 | 3007.35 | 0.5 | 1503.675 | 1906.4451 | L1 |  |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 22.4 | 105110.88 | 1256.9062 | 22.4 | 28154.7 | L1 | 17 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | 22.4 | 64448.9528 | 863.1556 | 22.4 | 19334.6858 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 4692.45 | 32 | 150158.4 | 1256.9062 | 16 | 20110.5 | 4692.45 | 16 | 75079.2 | 95189.7 | L1 | [9 empty] | 860659.905 |  |  | 230533.9031 | [7 empty] | 590242.6191 |  |  | 177072.7857
[7 empty] | 1229514.15 | [6 empty] | 779424.1487
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.3483 | 36 | 8 | 154.7865 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.8687 | 36 | 8 | 54.9492 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.3 | 82 | 20 | 246 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 61.5 | 10 | 2 | 123 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.4135 | 2 | 2 | 34.827 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.1263 | 53 | 12 | 97.5155 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9348 | 125 | 24 | 46.436 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.3483 | 13 | 3 | 58.0449 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0551 | 33 | 8 | 224.4404 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.7128 | 32 | 8 | 117.7021 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.8821 | 32 | 8 | 31.0567 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 110.7 | 2 | 2 | 221.4 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.45 | 4 | 2 | 36.9 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 55.35 | 2 | 2 | 110.7 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0551 | 20 | 4 | 112.2202 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 89.4721 | 4 | 2 | 178.9443 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.1202 | 12 | 3 | 78.3607 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.1609 | 12 | 3 | 3.4827 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 65.7843 | 4 | 2 | 131.5685 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.69 | 4 | 2 | 7.38 | E |  |  |  |  | 3
2069.7148
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4140.7704 | 8 | 2 | 8281.5408 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 853.4265 | 8 | 2 | 1706.853 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 369 | 8 | 2 | 738 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4428 | 4 | 2 | 8856 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 861 | 4 | 2 | 1722 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 393.6 | 4 | 2 | 787.2 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 405.9 | 2 | 2 | 811.8 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 123 | 4 | 2 | 246 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 49.2 | 4 | 2 | 98.4 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 24.6 | 4 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 61.5 | 1 | 1 | 61.5 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.3 | 1 | 1 | 12.3 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 30.75 | 208 | 80 | 2460 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 24.6 | 16 | 8 | 196.8 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 49.2 | 10 | 4 | 196.8 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 36.9 | 64 | 30 | 1107 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3444 | 86 | 20 | 68880 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 799.5 | 168 | 40 | 31980 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 344.4 | 180 | 40 | 13776 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1845 | 8 | 2 | 3690 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 369 | 4 | 2 | 738 | E |  |  |  |  | 300
146395.3938
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4428 | 16 | 6 | 26568 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 430.5 | 36 | 8 | 3444 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 738 | 18 | 4 | 2952 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6150 | 2 | 2 | 12300 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3444 | 10 | 4 | 13776 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 430.5 | 20 | 4 | 1722 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1107 | 10 | 4 | 4428 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1045.5 | 10 | 4 | 4182 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 123 | 40 | 8 | 984 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.6 | 40 | 8 | 196.8 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 49.2 | 2 | 2 | 98.4 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 246 | 4 | 2 | 492 | E |  |  |  |  | 200
71143.2
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.45 | 8 | 8 | 147.6 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.05 | 96 | 10 | 430.5 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.6 | 192 | 10 | 246 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 30.75 | 96 | 10 | 307.5 | E |  |  |  |  | 25
1131.6
CARRIER I COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1230 | 14 | 7 | 8610 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 184.5 | 4 | 2 | 369 | E |  |  |  |  | 150
8979
CARRIER II COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1230 | 12 | 6 | 7380 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.5 | 4 | 2 | 369 | E |  |  |  |  | 150
7749
CARRIER III COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1230 | 12 | 6 | 7380 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.5 | 4 | 2 | 369 | E |  |  |  |  | 150
7749
CARRIER IV COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1230 | 6 | 3 | 3690 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.5 | 2 | 1 | 184.5 | E |  |  |  |  | 150
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 61.5 | 48 | 24 | 1476 | E |  |  |  |  | 50
5350.5
MECANISMO IGV
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F02B29 | Pin pivote | 43.05 | 102 | 102 | 4391.1 | E |  |  |  |  | 35
2 | H12G60B25 | Cabezal | 73.8 | 51 | 51 | 3763.8 | E |  |  |  |  | 60
3 | H12G60F13 | Cabezal | 73.8 | 51 | 51 | 3763.8 | E |  |  |  |  | 60
4 | H10E14A87 | Ring lock | 30.75 | 51 | 51 | 1568.25 | E |  |  |  |  | 25
5 | H00C13F56 | O'ring | 61.5 | 16 | 16 | 984 | E |  |  |  |  | 50
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 | 12.3 | 1 | 1 | 12.3 | E |  |  |  |  | 10
7 | H12A48G93 | Transmiller | 30.75 | 1 | 10 | 307.5 | E |  |  |  |  | 25
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal | 43.05 | 2 | 2 | 86.1 | E |  |  |  |  | 35
9 | H12A11F68 | Disco | 22.14 | 1 | 1 | 22.14 | E |  |  |  |  | 18
10 | H10A09B92 | Disco B31 | 22.14 | 1 | 1 | 22.14 | E |  |  |  |  | 18
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 | 9.84 | 2 | 2 | 19.68 | E |  |  |  |  | 8
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete | 18.45 | 1 | 1 | 18.45 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 | 8.61 | 2 | 2 | 17.22 | E |  |  |  |  | 7
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX | 18.45 | 6 | 6 | 110.7 | E |  |  |  |  | 15
15 | H12H63G92 | Plate | 12.3 |  | 6 | 73.8 | E |  |  |  |  | 10
15160.98
COMPRESOR STATOR 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.5459 | 216 | 20 | 10.918 | L1 |  |  |  |  | 0.44382
2 | H1B10A72 | Disk couple | 1.0642 | 216 | 20 | 21.2831 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 36.9 | 216 | 216 | 7970.4 | E |  |  |  |  | 30
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 42.6699 | 216 | 216 | 9216.7079 | L1 |  |  |  |  | 34.691
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 36.7618 | 4 tiras | 4 | 147.0472 | L1 |  |  |  |  | 29.8876
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.8381 | 216 | 216 | 397.0274 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
7 | H12F26G80 | O'ring | 11.609 | 51 | 51 | 592.0584 | L1 |  |  |  |  | 9.4382
8 | H12B63D85 | O'ring | 10.6416 | 55 | 55 | 585.2865 | L1 |  |  |  |  | 8.6517
9 | H12F26G98 | O'ring | 11.609 | 110 | 110 | 1276.9888 | L1 |  |  |  |  | 9.4382
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.1107 | 2 | 2 | 0.2214 | L2 |  |  |  |  | 0.09
11 | H11G82B12 | Screw plug | 208.4309 | 2 | 2 | 416.8618 | L1 |  |  |  |  | 169.456
12 | H11G82B20 | Seal ring | 5.5173 | 2 | 2 | 11.0346 | L1 |  |  |  |  | 4.4856
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 49.2 | 2 | 1 | 49.2 | E |  |  |  |  | 40
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 52.1077 | 2 | 1 | 52.1077 | L1 |  |  |  |  | 42.364
20747.1428
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 182.901 | 30 | 12 | 2194.812 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 590.1417 | 5 | 5 | 2950.7085 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 194.6598 | 30 | 12 | 2335.9176 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 453.1074 | 5 | 5 | 2265.537 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 182.901 | 30 | 12 | 2194.812 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 583.9917 | 5 | 5 | 2919.9585 | L2 |  |  |  |  | 474.79
14861.7456
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 151.905 | 27 | 27 | 4101.435 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 147.6 | 35 | 35 | 5166 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 135.3 | 44 | 44 | 5953.2 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 129.15 | 49 | 49 | 6328.35 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 123 | 58 | 58 | 7134 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 116.85 | 66 | 66 | 7712.1 | E |  |  |  |  | 95
36395.085
Note on J178: pe07511607: no aplica
Note on J179: pe07511607: no aplica
Note on J180: pe07511607: no aplica
Note on J181: pe07511607: no aplica
Note on J191: pe07511607: No Aplica

## Mantto-Elect
COSTOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA UNIDAD SIEMENS V84.3A DURANTE 20 AÑOS
ITEM | DESCRIPCION | AÑOS
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
1 | MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 215000 | 32000 | 29500 | 12000 | 491700 | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 203000
1.1 | MEDICION DE AISLAMIENTO BOB. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
1.2 | CONSUMIBLES EXT. Y REPARAC. |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
1.3 | INSPECCION PARCIAL |  |  |  | 185500 |  |  |  | 185500 | [7 empty] | 185500 |  |  |  | 185500
1.4 | INSPECCION GENERAL | [11 empty] | 442200
1.5 | INSP. Y CALIBRACION PROTECC. |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500
2 | MANTTO DEL INTERRUPTOR DEL ALTERNADOR |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000
2.1 | INSPECCION GENERAL |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000
3 | MANTTO DEL SISTEMA DE TRANSFORMACION |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000
3.1 | INSP. Y MED. AISLAMIENTO BOB. |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000
3.2 | INSP. Y MED. AISL. ACEITE |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000
4 | MANTTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE DISTRIBUC. | [7 empty] | 175000 | [7 empty] | 175000
4.1 | ACTUALIZACION DE EQUIPO | [7 empty] | 175000 | [7 empty] | 175000
COSTOS TOTALES |  | 12000 | 54500 | 32000 | 375000 | 12000 | 74500 | 12000 | 550000 | 32000 | 54500 | 12000 | 651700 | 12000 | 54500 | 32000 | 550000 | 12000 | 74500 | 12000 | 363000

## Resumen
Precio básico de potencia | Flete | 0.33%
| Seguros | 0.9%
| Aranceles | 0%
| Total | 1.23%
COSTOS TOTALES DE MANTENIMIENTO POR UNIDAD SIEMENS V84.3A PROYECTADO A 20 AÑOS
AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
1.0.- COSTO MANTENIMIENTO MECANICO
1.1.-COSTO DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Combustor Menor | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN
| 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189 | 3140.7189
Combustor Mayor 100% placas nuevas | (CMY100 %)
Combustor Mayor 50% placas nuevas y 50% reparables |  | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%)
US$ | 1295613.852 | 845378.7329 |  | 845378.7329 | 845378.7329 |  | 845378.7329 | 845378.7329 |  | 845378.7329 | 845378.7329 |  | 845378.7329 | 845378.7329 |  | 845378.7329 | 845378.7329 |  | 845378.7329 | 845378.7329
Gases Calientes |  |  | GCAL | [5 empty] | GCAL | [5 empty] | GCAL
Combustor Mayor 50% placas |  |  | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY30%) | [5 empty] | (CMY50%)
US$ |  |  | 12942132.0159 | [5 empty] | 7168778.2739 | [5 empty] | 7168778.2739
OVERHAUL Turbina | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH
Combustor Mayor 50% placas | [5 empty] | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY50%)
US$ | [5 empty] | 8648091.5058 | [5 empty] | 8648091.5058 | [5 empty] | 8648091.5058
Mantenimiento Compresor Turbina | [8 empty] | COMPR
US$ | [8 empty] | 2050112.34
TOTAL FOB | 1298754.5709 | 848519.4518 | 12945272.7348 | 848519.4518 | 848519.4518 | 8651232.2247 | 848519.4518 | 848519.4518 | 9222031.3328 | 848519.4518 | 848519.4518 | 8651232.2247 | 848519.4518 | 848519.4518 | 7171918.9928 | 848519.4518 | 848519.4518 | 8651232.2247 | 848519.4518 | 848519.4518
Derechos y gastos de aduana, transporte y manupuleo | 15974.6812 | 10436.7893 | 159226.8546 | 10436.7893 | 10436.7893 | 106410.1564 | 10436.7893 | 10436.7893 | 113430.9854 | 10436.7893 | 10436.7893 | 106410.1564 | 10436.7893 | 10436.7893 | 88214.6036 | 10436.7893 | 10436.7893 | 106410.1564 | 10436.7893 | 10436.7893
TOTAL COSTO ALMACEN | 1314729.2521 | 858956.241 | 13104499.5895 | 858956.241 | 858956.241 | 8757642.3811 | 858956.241 | 858956.241 | 9335462.3182 | 858956.241 | 858956.241 | 8757642.3811 | 858956.241 | 858956.241 | 7260133.5965 | 858956.241 | 858956.241 | 8757642.3811 | 858956.241 | 858956.241
1.2.- COSTO OPERATIVO ( Compras locales)
OPERATIVOS PROMEDIO | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277
Por Servicios de mantto - TURBINA | 65847.4896 | 65847.4896 | 1547270.102 | 65847.4896 | 65847.4896 | 2282366.8851 | 65847.4896 | 65847.4896 | 1547270.102 | 65847.4896 | 65847.4896 | 2282366.8851 | 65847.4896 | 65847.4896 | 1547270.102 | 65847.4896 | 65847.4896 | 2282366.8851 | 65847.4896 | 65847.4896
1.3.-COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO MECANICO
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO MECANICO | 1420576.7417 | 964803.7306 | 14691769.6914 | 1120391.7583 | 964803.7306 | 11080009.2661 | 964803.7306 | 1120391.7583 | 10922732.4202 | 964803.7306 | 964803.7306 | 11235597.2938 | 964803.7306 | 964803.7306 | 8847403.6984 | 1120391.7583 | 964803.7306 | 11080009.2661 | 964803.7306 | 1120391.7583
2.0.- COSTO MANTENIMIENTO ELECTRICO
2.1.- COSTO DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES
DESCRIPCION
Alternador | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 215000 | 32000 | 29500 | 12000 | 491700 | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 203000
Interruptor Alternador | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000
sistema transformacion | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000
Sistema Control Distrib. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL FOB | 12000 | 54500 | 32000 | 375000 | 12000 | 74500 | 12000 | 550000 | 32000 | 54500 | 12000 | 651700 | 12000 | 54500 | 32000 | 550000 | 12000 | 74500 | 12000 | 363000
Derechos y gastos de aduana, transporte y manupuleo | 1446 | 6567.25 | 3856 | 45187.5 | 1446 | 8977.25 | 1446 | 66275 | 3856 | 6567.25 | 1446 | 78529.85 | 1446 | 6567.25 | 3856 | 66275 | 1446 | 8977.25 | 1446 | 43741.5
TOTAL COSTO ALMACEN | 13446 | 61067.25 | 35856 | 420187.5 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 616275 | 35856 | 61067.25 | 13446 | 730229.85 | 13446 | 61067.25 | 35856 | 616275 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 406741.5
2.2.- COSTO OPERATIVO
OPERATIVOS PROMEDIO
2.3.-COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO
COSTO TOTAL MANTE. ELECTRICO | 13446 | 61067.25 | 35856 | 420187.5 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 616275 | 35856 | 61067.25 | 13446 | 730229.85 | 13446 | 61067.25 | 35856 | 616275 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 406741.5
CMN : Mantenimiento de combustor menor
CMY30 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 30%
CMY70 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 70%
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 70%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 70 o al 100%)
COMP : Reemplazo de alabes y diafragmas del compresor
Note on B58: Costos Incluidos en 2.1.

## CMY+70%P
1 | 70% | [9 empty] | 1.23
COSTOS DE UN COMBUSTOR MAYOR CON CAMBIO DE PLACAS AL 70%
US$
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR CON REPUESTOS NUEVOS = |  |  |  | 67 |  |  | 926640.6812
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR CON REPUESTOS REPARADOS = |  |  |  | 63 |  |  | 262491.4084
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.6 | 144 | 45 | 1107 | E |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4551 | 144 | 45 | 20.4795 | E |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.45 | 24 | 12 | 221.4 | E |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.45 | 192 | 60 | 1107 | E |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.84 | 24 | 24 | 236.16 | E |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.2665 | 48 | 12 | 495.198 | L2 |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2915 | 48 | 15 | 19.3725 | L2 |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.8265 | 48 | 15 | 102.3975 | L2 |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2915 | 48 | 15 | 19.3725 | L2 |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6359 | 48 | 15 | 24.5385 | L2 |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0861 | 48 | 15 | 1.2915 | L2 |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.45 | 24 | 12 | 221.4 | E |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1082 | 192 | 60 | 246.492 | L2 |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.8 | 48 | 6 | 442.8 | E |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4827 | 576 | 60 | 208.9618 | L1 |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 615 | 576 | 60 | 36900 | E |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.61 | 576 | 60 | 516.6 | E |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1609 | 576 | 60 | 69.6539 | L1 |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.69 | 576 | 60 | 221.4 | E |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6408 | 576 | 60 | 218.448 | S1B3LR |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.4 | 576 | 60 | 5904 | E |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.3 | 24 | 9 | 110.7 | E |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.61 | 24 | 9 | 77.49 | E |  |  |  | 7
48492.1557
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.36 | 3 | 3 | 118.08 | E |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.98 | 2 | 2 | 63.96 | E |  |  |  | 26
182.04
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.8 | 24 | 3 | 221.4 | E |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.6 | 48 | 5 | 123 | E |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.6 | 96 | 10 | 246 | E |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.6 | 24 | 3 | 73.8 | E |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.6 | 48 | 5 | 123 | E |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.6 | 48 | 5 | 123 | E |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.6 | 48 | 5 | 123 | E |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.6 | 24 | 3 | 442.8 | E |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.3 | 48 | 5 | 61.5 | E |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.76 | 2 | 2 | 29.52 | E |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.6 | 96 | 10 | 246 | E |  |  |  | 20
1813.02
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3839 | 48 | 12 | 112.6072 | L1 |  |  |  | 7.6292
2 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0876 | 48 | 12 | 325.0517 | L1 |  |  |  | 22.0225
3 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 48 | 12 | 56.884 | L1 |  |  |  | 3.8539
494.5429
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.2872 | 1 | 2 | 18.5744 | L1 |  |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.7067 | 1 | 2 | 17.4135 | L1 |  |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.3 | 1 | 2 | 24.6 | E |  |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 9.84 | 1 | 2 | 19.68 | E |  |  |  | 8
80.2679
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3534 | 1 | 1 | 4.3534 | L1 |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9664 | 1 | 1 | 3.9664 | L1 |  |  |  | 3.2247
3 | H10H39G73 | O'ring | 4.92 | 75 | 1 | 4.92 | E |  |  |  | 4
4 | H00C13C42 | O'ring | 4.92 | 25 | 1 | 4.92 | E |  |  |  | 4
5 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8381 | 75 | 1 | 1.8381 | L1 |  |  |  | 1.4944
6 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73247 | 55 | 1 | 0.73247 | L1 |  |  |  | 0.59551
7 | H11G95F77 | O'ring special | 8.61 | 55 | 1 | 8.61 | E |  |  |  | 7
8 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3717 | 17 | 1 | 3.3717 | L1 |  |  |  | 2.7412
9 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E |  |  |  | 5
38.862
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.6 | s/r | 20 | 492 | E |  |  |  | 20
492
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.3 | 2 | 2 | 24.6 | E |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0642 | 1 | 1 | 1.0642 | L1 |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.84 | 2 | 2 | 19.68 | E |  |  |  | 8
51.4942
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.4 | 225 | 67.5 | 6642 | E |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.4 | 100 | 30 | 2952 | E |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.4 | 56 | 16.8 | 1653.12 | E |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 24.6 | 381 | 114.3 | 2811.78 | E |  |  |  | 20
14058.9
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 26.6 | 79995.51 | 805.5402 | 21 | 16916.3438 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 21.7 | 65259.495 | 805.5402 | 18 | 14499.7232 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 21 | 63154.35 | 805.5402 | 17 | 13694.183 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 18.9 | 56838.915 | 805.5402 | 16 | 12888.6429 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 17.5 | 52628.625 | 805.5402 | 15 | 12083.1027 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 16.8 | 68397.84 | 1090.5268 | 14 | 15267.375 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 32.2 | 96836.67 | 805.5402 | 25 | 20138.5045 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 3 | 2416.6205 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 28 | 84205.8 | 805.5402 | 22 | 17721.8839 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 1.4 | 5699.82 | 1090.5268 | 3 | 3271.5804 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 1.4 | 5699.82 | 1090.5268 | 3 | 3271.5804 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 29.4 | 88416.09 | 805.5402 | 23 | 18527.4241 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 3 | 2416.6205 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 24.5 | 73680.075 | 805.5402 | 20 | 16110.8036 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 3 | 2416.6205 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 0.7 | 2105.145 | 805.5402 | 3 | 2416.6205 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 22.4 | 105110.88 | 1256.9062 | 18 | 22624.3125 | L1
18 | H10A80G07 | Taper pin | 99.1048 | 4 | 2.8 | 277.4935 | 26.5459 | 4 | 106.1837 | L1
[6 empty] | 860937.3985 |  |  | 196788.1257

## GC70%
1 | 0.7 | 1 | [9 empty] | 1.23
COSTO DE UN GASES CALIENTES CON CAMBIO DE PLACAS AL 70%
[7 empty] | US$ |  |  |  |  | 1.23
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE G. CALIENTES CON REPUESTOS NUEVOS = | [6 empty] | 18016411.7314
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE G. CALIENTES CON REPUESTOS REPARADOS = | [6 empty] | 2829747.1593
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 11402376.8113 | 9176665.9543 |  |  | 3488949.7026
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL SEGUNDO | [6 empty] | 13759406.121 | 12262990.7543 |  |  | 12655211.6403
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.6 | 144 | 144 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4551 | 144 | 144 | 65.5344 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.45 | 24 | 24 | 442.8 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.45 | 192 | 192 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.84 | 24 | 24 | 236.16 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.2665 | 48 | 48 | 1980.792 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2915 | 48 | 48 | 61.992 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.8265 | 48 | 48 | 327.672 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2915 | 48 | 48 | 61.992 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6359 | 48 | 48 | 78.5232 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0861 | 48 | 48 | 4.1328 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.45 | 24 | 24 | 442.8 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1082 | 192 | 192 | 788.7744 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.8 | 48 | 6 | 442.8 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4827 | 576 | 60 | 208.9618 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 615 | 576 | 60 | 36900 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.61 | 576 | 60 | 516.6 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1609 | 576 | 60 | 69.6539 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.69 | 576 | 60 | 221.4 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6408 | 576 | 60 | 218.448 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.4 | 576 | 60 | 5904 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.3 | 24 | 9 | 110.7 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.61 | 24 | 9 | 77.49 | E |  |  |  |  | 7
56246.0265
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.36 | 3 | 3 | 118.08 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.98 | 2 | 2 | 63.96 | E |  |  |  |  | 26
182.04
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.8 | 24 | 24 | 1771.2 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.6 | 96 | 96 | 2361.6 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.6 | 24 | 24 | 590.4 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.6 | 24 | 24 | 3542.4 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.3 | 48 | 48 | 590.4 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.76 | 2 | 2 | 29.52 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.6 | 96 | 96 | 2361.6 | E |  |  |  |  | 20
15970.32
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.15 | 12 | 12 | 73.8 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.45 | 8 | 8 | 147.6 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.3 | 12 | 12 | 147.6 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.14 | 4 | 4 | 88.56 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 24.6 | 4 | 4 | 98.4 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 101.8551 | 77 | 77 | 7842.8393 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 158.2969 | 77 | 77 | 12188.8578 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 111.4947 | 77 | 77 | 8585.089 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 56.1101 | 77 | 77 | 4320.4787 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 97.7297 | 10 | 10 | 977.2972 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 85.3399 | 77 | 77 | 6571.1713 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 96.327 | 30 | 30 | 2889.809 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 64.6925 | 30 | 30 | 1940.7742 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
45872.2765
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
14 | H13C74B40 | Seal trip | 73.2196 | 67 | 67 | 4905.7099 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 351.0061 | 67 | 67 | 23517.4065 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
16 | H13C74B65 | Seal trip | 107.3624 | 67 | 67 | 7193.2819 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 79.8325 | 67 | 67 | 5348.7794 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 79.8325 | 67 | 67 | 5348.7794 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 92.2224 | 67 | 67 | 6178.8981 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.6762 | 158 | 158 | 580.8364 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.4165 | 126 | 126 | 1060.4811 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 173.6511 | 10 | 10 | 1736.5112 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 85.3399 | 59 | 59 | 5035.0534 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 385.4184 | 59 | 59 | 22739.6872 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 194.0843 | 59 | 59 | 11450.9752 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 79.8325 | 59 | 59 | 4710.1192 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 96.3546 | 59 | 59 | 5684.9218 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 154.1646 | 59 | 59 | 9095.7118 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 96.3546 | 69 | 69 | 6648.4679 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.3524 | 14 | 14 | 102.933 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.36624 | 2 | 2 | 0.73247 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4185 | 16 | 16 | 38.6966 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 9.84 | 16 | 16 | 157.44 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.4787 | 4 | 4 | 61.9146 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 269.7915 | 11 | 11 | 2967.7067 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 269.7915 | 10 | 10 | 2697.9152 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 308.3292 | 1 | 1 | 308.3292 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 133.5172 | 10 | 10 | 1335.1719 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 30.75 | 2 | 2 | 61.5 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 2 | 2 | 9.4807 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0642 | 12 | 12 | 12.7699 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
174862.487
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 49.2 | 6 | 6 | 295.2 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 246 | 6 | 6 | 1476 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 184.5 | 6 | 6 | 1107 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 30.75 | 2 | 2 | 61.5 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 36.9 | 4 | 4 | 147.6 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 36.9 | 4 | 4 | 147.6 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 24.6 | 2 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 246 | 78 | 78 | 19188 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 307.5 | 01 set | 1 | 307.5 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 307.5 | 16 | 16 | 4920 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 73.8 | 78 | 78 | 5756.4 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 49.2 | 40 | 40 | 1968 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 49.2 | 20 | 20 | 984 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 49.2 | 10 | 10 | 492 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 49.2 | 5 | 5 | 246 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 49.2 | 78 | 78 | 3837.6 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.05 | 2 | 2 | 86.1 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 24.6 | 2 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
161043.9
VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 20779.3248 | 78 | 78 | 1620787.3344 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 34 | 34 | 896125.6512 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 5 | 5 | 131783.184 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 33 | 33 | 869769.0144 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 5 | 5 | 131783.184 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 28 | 28 | 808653.9552 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 5 | 5 | 144402.492 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 29 | 29 | 837534.4536 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 5 | 5 | 144402.492 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 25 | 5 | 157341.6 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 5 | 5 | 157341.6 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 24 | 5 | 157341.6 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 5 | 5 | 157341.6 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
|  |  |  | permutadas las filas |  | 6214608.1608 |  |  | 937608.0357
BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28473.7128 | 80 | 80 | 2277897.024 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 49829.9568 | 75 | 75 | 3737246.76 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 38414.376 | 55 | 55 | 2112790.68 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41266.992 | 55 | 47 | 1939548.624 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[6 empty] | 10067483.088 |  |  | 787944.6429
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 86.715 | 80 | 80 | 6937.2 | L1 |  |  |  |  | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 99.1048 | 80 | 80 | 7928.3865 | L1 |  |  |  |  | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 258.7768 | 20 | 20 | 5175.536 | L1 |  |  |  |  | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 55.0183 | 75 | 75 | 4126.3736 | L1 |  |  |  |  | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 56.4349 | 75 | 75 | 4232.6166 | L1 |  |  |  |  | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 173.4369 | 25 | 25 | 4335.9228 | L1 |  |  |  |  | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 396.4262 | 55 | 55 | 21803.443 | L1 |  |  |  |  | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 56.4349 | 55 | 55 | 3103.9188 | L1 |  |  |  |  | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 202.3419 | 17 | 17 | 3439.8125 | L1 |  |  |  |  | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 247.769 | 1 | 1 | 247.769 | L1 |  |  |  |  | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 110.1196 | 47 | 47 | 5175.6189 | L1 |  |  |  |  | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 56.4349 | 47 | 47 | 2652.4397 | L1 |  |  |  |  | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 123.8845 | 47 | 47 | 5822.5712 | L1 |  |  |  |  | 100.7191
74981.6085
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 33.8596 | 12 | 12 | 406.3146 | L1 |  |  |  |  | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6446 | 12 | 12 | 19.7353 | L1 |  |  |  |  | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.1202 | 6 | 6 | 156.7213 | L1 |  |  |  |  | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6762 | 6 | 6 | 22.0571 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 14.76 | 1 | 1 | 14.76 | E |  |  |  |  | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3839 | 48 | 48 | 450.4288 | L1 |  |  |  |  | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0876 | 48 | 48 | 1300.2067 | L1 |  |  |  |  | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 48 | 48 | 227.5362 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
2597.76
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.2872 | 1 | 2 | 18.5744 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.7067 | 1 | 2 | 17.4135 | L1 |  |  |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.3 | 1 | 2 | 24.6 | E |  |  |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 9.84 | 1 | 2 | 19.68 | E |  |  |  |  | 8
80.2679
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3534 | 1 | 1 | 4.3534 | L1 |  |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9664 | 1 | 1 | 3.9664 | L1 |  |  |  |  | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.15202 | 1 | 2 | 0.30404 | L1 |  |  |  |  | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 237.0169 | 80 | 2 | 474.0337 | L1 |  |  |  |  | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.70483 | 75 | 2 | 1.4097 | L1 |  |  |  |  | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 4.92 | 75 | 1 | 4.92 | E |  |  |  |  | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 4.92 | 25 | 1 | 4.92 | E |  |  |  |  | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8381 | 75 | 1 | 1.8381 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73247 | 55 | 1 | 0.73247 | L1 |  |  |  |  | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.61 | 55 | 1 | 8.61 | E |  |  |  |  | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3717 | 17 | 1 | 3.3717 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E |  |  |  |  | 5
514.6094
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.6 | s/r | 20 | 492 | E |  |  |  |  | 20
492
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.3 | 2 | 2 | 24.6 | E |  |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0642 | 1 | 1 | 1.0642 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E |  |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.84 | 2 | 2 | 19.68 | E |  |  |  |  | 8
51.4942
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.0225 | 4 | 4 | 88.0901 | L1 |  |  |  |  | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 9.84 | 1 | 1 | 9.84 | E |  |  |  |  | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.5479 | 12 | 12 | 18.5744 | L1 |  |  |  |  | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.15 | 12 | 12 | 73.8 | E |  |  |  |  | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 14.76 | 12 | 12 | 177.12 | E |  |  |  |  | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4.92 | 12 | 12 | 59.04 | E |  |  |  |  | 4
426.4645
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.2872 | 6 | 6 | 55.7231 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
55.7231
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.4135 | 4 | 4 | 69.6539 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.2842 | 29 | 29 | 327.2422 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 29 | 29 | 15.4303 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
412.3264
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 9840 | 1 | 1 | 9840 | E |  |  |  |  | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 19680 | 1 | 1 | 19680 | E |  |  |  |  | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.3386 | 1 | 6 | 2.0316 | L1 |  |  |  |  | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9348 | 80 | 18 | 34.827 | L1 |  |  |  |  | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 246 | 75 | 1 | 246 | E |  |  |  |  | 200
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 246 | 75 | 1 | 246 | E |  |  |  |  | 200
30048.8585
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 246 | 1 | 1 | 246 | E |  |  |  |  | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 246 | 1 | 1 | 246 | E |  |  |  |  | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 307.5 | 6 | 6 | 1845 | E |  |  |  |  | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 246 | 2 | 2 | 492 | E |  |  |  |  | 200
2829
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.4787 | 16 | 16 | 247.6584 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.4817 | 16 | 16 | 103.707 | L1 |  |  |  |  | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 184.5 | 2 | 2 | 369 | E |  |  |  |  | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 24.6 | 1 | 1 | 24.6 | E |  |  |  |  | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 9.84 | 1 | 1 | 9.84 | E |  |  |  |  | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.45 | 3 | 3 | 55.35 | E |  |  |  |  | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.3 | 3 | 3 | 36.9 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 36.9 | 3 | 3 | 110.7 | E |  |  |  |  | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 86.1 | 18 | 9 | 774.9 | E |  |  |  |  | 70
10 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6762 | 4 | 4 | 14.7047 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
11 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.2831 | 4 | 4 | 85.1326 | L1 |  |  |  |  | 17.3034
12 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.6474 | 4 | 4 | 82.5897 | L1 |  |  |  |  | 16.7865
13 | H10A80G07 | Taper pin | 99.1048 | 4 | 2.8 | 277.4935 | L1 |  |  |  |  | 80.573
2192.5759
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.4 | 225 | 157.5 | 15498 | E |  |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.4 | 100 | 70 | 6888 | E |  |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.4 | 56 | 39.2 | 3857.28 | E |  |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 24.6 | 381 | 266.7 | 6560.82 | E |  |  |  |  | 20
32804.1
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 26.6 | 79995.51 | 805.5402 | 26.6 | 21427.3687 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 21.7 | 65259.495 | 805.5402 | 21.7 | 17480.2219 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 21 | 63154.35 | 805.5402 | 21 | 16916.3438 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 18.9 | 56838.915 | 805.5402 | 18.9 | 15224.7094 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 17.5 | 52628.625 | 805.5402 | 17.5 | 14096.9531 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 16.8 | 68397.84 | 1090.5268 | 16.8 | 18320.85 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 32.2 | 96836.67 | 805.5402 | 32.2 | 25938.3937 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 1.4 | 1127.7562 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 28 | 84205.8 | 805.5402 | 28 | 22555.125 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 1.4 | 5699.82 | 1090.5268 | 1.4 | 1526.7375 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 1.4 | 5699.82 | 1090.5268 | 1.4 | 1526.7375 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 29.4 | 88416.09 | 805.5402 | 29.4 | 23682.8812 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 1.4 | 1127.7562 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 24.5 | 73680.075 | 805.5402 | 24.5 | 19735.7344 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 1.4 | 4210.29 | 805.5402 | 1.4 | 1127.7562 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 0.7 | 2105.145 | 805.5402 | 0.7 | 563.8781 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 22.4 | 105110.88 | 1256.9062 | 22.4 | 28154.7 | L1
[6 empty] | 860659.905 |  |  | 230533.9031
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.3483 | 36 | 8 | 154.7865 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.8687 | 36 | 8 | 54.9492 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.3 | 82 | 20 | 246 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 61.5 | 10 | 2 | 123 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.4135 | 2 | 2 | 34.827 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.1263 | 53 | 12 | 97.5155 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9348 | 125 | 24 | 46.436 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.3483 | 13 | 3 | 58.0449 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0551 | 33 | 8 | 224.4404 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.7128 | 32 | 8 | 117.7021 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.8821 | 32 | 8 | 31.0567 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 110.7 | 2 | 2 | 221.4 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.45 | 4 | 2 | 36.9 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 55.35 | 2 | 2 | 110.7 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0551 | 20 | 4 | 112.2202 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 89.4721 | 4 | 2 | 178.9443 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.1202 | 12 | 3 | 78.3607 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.1609 | 12 | 3 | 3.4827 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 65.7843 | 4 | 2 | 131.5685 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.69 | 4 | 2 | 7.38 | E |  |  |  |  | 3
2069.7148
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4140.7704 | 8 | 2 | 8281.5408 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 853.4265 | 8 | 2 | 1706.853 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 369 | 8 | 2 | 738 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4428 | 4 | 2 | 8856 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 861 | 4 | 2 | 1722 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 393.6 | 4 | 2 | 787.2 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 405.9 | 2 | 2 | 811.8 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 123 | 4 | 2 | 246 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 49.2 | 4 | 2 | 98.4 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 24.6 | 4 | 2 | 49.2 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 61.5 | 1 | 1 | 61.5 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.3 | 1 | 1 | 12.3 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 30.75 | 208 | 80 | 2460 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 24.6 | 16 | 8 | 196.8 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 49.2 | 10 | 4 | 196.8 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 36.9 | 64 | 30 | 1107 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3444 | 86 | 20 | 68880 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 799.5 | 168 | 40 | 31980 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 344.4 | 180 | 40 | 13776 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1845 | 8 | 2 | 3690 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 369 | 4 | 2 | 738 | E |  |  |  |  | 300
146395.3938
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4428 | 16 | 6 | 26568 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 430.5 | 36 | 8 | 3444 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 738 | 18 | 4 | 2952 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6150 | 2 | 2 | 12300 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3444 | 10 | 4 | 13776 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 430.5 | 20 | 4 | 1722 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1107 | 10 | 4 | 4428 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1045.5 | 10 | 4 | 4182 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 123 | 40 | 8 | 984 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.6 | 40 | 8 | 196.8 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 49.2 | 2 | 2 | 98.4 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 246 | 4 | 2 | 492 | E |  |  |  |  | 200
71143.2
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.45 | 8 | 8 | 147.6 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.05 | 96 | 10 | 430.5 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.6 | 192 | 10 | 246 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 30.75 | 96 | 10 | 307.5 | E |  |  |  |  | 25
1131.6
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 182.901 | 30 | 12 | 2194.812 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 590.1417 | 5 | 5 | 2950.7085 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 194.6598 | 30 | 12 | 2335.9176 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 453.1074 | 5 | 5 | 2265.537 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 182.901 | 30 | 12 | 2194.812 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 583.9917 | 5 | 5 | 2919.9585 | L2 |  |  |  |  | 474.79
14861.7456
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 151.905 | 27 | 27 | 4101.435 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 147.6 | 35 | 35 | 5166 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 135.3 | 44 | 44 | 5953.2 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 129.15 | 49 | 49 | 6328.35 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 123 | 58 | 58 | 7134 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 116.85 | 66 | 66 | 7712.1 | E |  |  |  |  | 95
36395.085

## OVERHAUL100%
1 | [12 empty] | 1.23
COSTO DE UN OVERHAUL CON CAMBIO DE PLACAS AL 100%
[7 empty] | US$ | [5 empty] | 1.23
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL CON REPUESTOS NUEVOS = | [6 empty] | 20395873.2931 |  | 18424247.9594 | 1971625.3337
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL CON REPUESTOS REPARADOS = | [6 empty] | 3711890.2402
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA PRIMER = | [6 empty] | 12676553.4663 |  |  | 3445025.5014
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL SEGUNDO + INYECCION DE AGUA = | [6 empty] | 14653327.2162
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 24.6 | 144 | 144 | 3542.4 | E | [5 empty] | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4551 | 144 | 144 | 65.5344 | E | [5 empty] | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.45 | 24 | 24 | 442.8 | E | [5 empty] | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.45 | 192 | 192 | 3542.4 | E | [5 empty] | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 9.84 | 24 | 24 | 236.16 | E | [5 empty] | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.2665 | 48 | 48 | 1980.792 | L2 | [5 empty] | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.2915 | 48 | 48 | 61.992 | L2 | [5 empty] | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.8265 | 48 | 48 | 327.672 | L2 | [5 empty] | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.2915 | 48 | 48 | 61.992 | L2 | [5 empty] | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6359 | 48 | 48 | 78.5232 | L2 | [5 empty] | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0861 | 48 | 48 | 4.1328 | L2 | [5 empty] | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.45 | 24 | 24 | 442.8 | E | [5 empty] | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.1082 | 192 | 192 | 788.7744 | L2 | [5 empty] | 3.34
14 |  | Termocouple | 73.8 | 48 | 48 | 3542.4 | E | [5 empty] | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.4827 | 576 | 576 | 2006.0333 | L1 | [5 empty] | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 615 | 576 | 576 | 354240 | E | [5 empty] | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.61 | 576 | 576 | 4959.36 | E | [5 empty] | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1609 | 576 | 576 | 668.6778 | L1 | [5 empty] | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.69 | 576 | 576 | 2125.44 | E | [5 empty] | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.6408 | 576 | 576 | 2097.1008 | S1B3LR | [5 empty] | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 98.4 | 576 | 576 | 56678.4 | E | [5 empty] | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.3 | 24 | 24 | 295.2 | E | [5 empty] | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.61 | 24 | 24 | 206.64 | E | [5 empty] | 7
438395.2246
EXHAUST
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D55F10 | Bolt | 36.9 |  | 90 | 3321 | E | [5 empty] | 30
2 | H12A32J53 | Washer | 12.3 |  | 90 | 1107 | E | [5 empty] | 10
4428
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F65E23 | Seal strip | 11.2842 | 68 | 127 | 1433.0951 | L1 | [5 empty] | 9.1742
2 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 68 | 127 | 67.574 | L1 | [5 empty] | 0.43258
3 | H12F65E31 | Seal strip | 11.2842 | 68 | 122 | 1376.674 | L1 | [5 empty] | 9.1742
4 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 44 | 122 | 64.9136 | L1 | [5 empty] | 0.43258
5 | H12F65E49 | Seal strip | 11.2842 | 44 | 122 | 1376.674 | L1 | [5 empty] | 9.1742
6 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 19 | 122 | 64.9136 | L1 | [5 empty] | 0.43258
7 | H12F65E56 | Seal strip | 11.2842 | 19 | 122 | 1376.674 | L1 | [5 empty] | 9.1742
8 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 19 | 122 | 64.9136 | L1 | [5 empty] | 0.43258
5825.432
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 39.36 | 3 | 3 | 118.08 | E | [5 empty] | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 31.98 | 2 | 2 | 63.96 | E | [5 empty] | 26
182.04
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 73.8 | 24 | 24 | 1771.2 | E | [5 empty] | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E | [5 empty] | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 24.6 | 96 | 96 | 2361.6 | E | [5 empty] | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 24.6 | 24 | 24 | 590.4 | E | [5 empty] | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E | [5 empty] | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E | [5 empty] | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 24.6 | 48 | 48 | 1180.8 | E | [5 empty] | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 147.6 | 24 | 24 | 3542.4 | E | [5 empty] | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.3 | 48 | 48 | 590.4 | E | [5 empty] | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 14.76 | 2 | 2 | 29.52 | E | [5 empty] | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 24.6 | 96 | 96 | 2361.6 | E | [5 empty] | 20
15970.32
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.15 | 12 | 12 | 73.8 | E | [5 empty] | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.45 | 8 | 8 | 147.6 | E | [5 empty] | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.3 | 12 | 12 | 147.6 | E | [5 empty] | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.14 | 4 | 4 | 88.56 | E | [5 empty] | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 24.6 | 4 | 4 | 98.4 | E | [5 empty] | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 101.8551 | 77 | 77 | 7842.8393 | L1 | [5 empty] | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 158.2969 | 77 | 77 | 12188.8578 | E | [5 empty] | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 111.4947 | 77 | 77 | 8585.089 | L1 | [5 empty] | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 56.1101 | 77 | 77 | 4320.4787 | L1 | [5 empty] | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 97.7297 | 10 | 10 | 977.2972 | L1 | [5 empty] | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 85.3399 | 77 | 77 | 6571.1713 | L1 | [5 empty] | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 96.327 | 30 | 30 | 2889.809 | L1 | [5 empty] | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 64.6925 | 30 | 30 | 1940.7742 | L1 | [5 empty] | 52.5955
14 | H13C74B40 | Seal trip | 73.2196 | 67 | 67 | 4905.7099 | L1 | [5 empty] | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 351.0061 | 67 | 67 | 23517.4065 | L1 | [5 empty] | 285.3708
74295.3929
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
16 | H13C74B65 | Seal trip | 107.3624 | 67 | 67 | 7193.2819 | L1 | [5 empty] | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 79.8325 | 67 | 67 | 5348.7794 | L1 | [5 empty] | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 79.8325 | 67 | 67 | 5348.7794 | L1 | [5 empty] | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 92.2224 | 67 | 67 | 6178.8981 | L1 | [5 empty] | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.6762 | 158 | 158 | 580.8364 | L1 | [5 empty] | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.4165 | 126 | 126 | 1060.4811 | L1 | [5 empty] | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 173.6511 | 10 | 10 | 1736.5112 | L1 | [5 empty] | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 85.3399 | 59 | 59 | 5035.0534 | L1 | [5 empty] | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 385.4184 | 59 | 59 | 22739.6872 | L1 | [5 empty] | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 194.0843 | 59 | 59 | 11450.9752 | L1 | [5 empty] | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 79.8325 | 59 | 59 | 4710.1192 | L1 | [5 empty] | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 96.3546 | 59 | 59 | 5684.9218 | L1 | [5 empty] | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 154.1646 | 59 | 59 | 9095.7118 | L1 | [5 empty] | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 96.3546 | 69 | 69 | 6648.4679 | L1 | [5 empty] | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.3524 | 14 | 14 | 102.933 | L1 | [5 empty] | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.36624 | 2 | 2 | 0.73247 | L1 | [5 empty] | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4185 | 16 | 16 | 38.6966 | L1 | [5 empty] | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 9.84 | 16 | 16 | 157.44 | E | [5 empty] | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.4787 | 4 | 4 | 61.9146 | L1 | [5 empty] | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 269.7915 | 11 | 11 | 2967.7067 | L1 | [5 empty] | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 269.7915 | 10 | 10 | 2697.9152 | L1 | [5 empty] | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 308.3292 | 1 | 1 | 308.3292 | L1 | [5 empty] | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 133.5172 | 10 | 10 | 1335.1719 | L1 | [5 empty] | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 30.75 | 2 | 2 | 61.5 | E | [5 empty] | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 2 | 2 | 9.4807 | L1 | [5 empty] | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0642 | 12 | 12 | 12.7699 | L1 | [5 empty] | 0.86517
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 184.5 |  | 8 | 1476 | E | [5 empty] | 150
176338.487
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 49.2 | 6 | 6 | 295.2 | E | [5 empty] | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 246 | 6 | 6 | 1476 | E | [5 empty] | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 184.5 | 6 | 6 | 1107 | E | [5 empty] | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 30.75 | 2 | 2 | 61.5 | E | [5 empty] | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 36.9 | 4 | 4 | 147.6 | E | [5 empty] | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 36.9 | 4 | 4 | 147.6 | E | [5 empty] | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 24.6 | 2 | 2 | 49.2 | E | [5 empty] | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 246 | 78 | 78 | 19188 | E | [5 empty] | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E | [5 empty] | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E | [5 empty] | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 307.5 | 01 set | 1 | 307.5 | E | [5 empty] | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 307.5 | 16 | 16 | 4920 | E | [5 empty] | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E | [5 empty] | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E | [5 empty] | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 307.5 | 78 | 78 | 23985 | E | [5 empty] | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 73.8 | 78 | 78 | 5756.4 | E | [5 empty] | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 49.2 | 40 | 40 | 1968 | E | [5 empty] | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 49.2 | 20 | 20 | 984 | E | [5 empty] | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 49.2 | 10 | 10 | 492 | E | [5 empty] | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 49.2 | 5 | 5 | 246 | E | [5 empty] | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 49.2 | 78 | 78 | 3837.6 | E | [5 empty] | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.05 | 2 | 2 | 86.1 | E | [5 empty] | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 24.6 | 2 | 2 | 49.2 | E | [5 empty] | 20
161043.9
VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 20779.3248 | 78 | 78 | 1620787.3344 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 34 | 34 | 896125.6512 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 5 | 5 | 131783.184 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 33 | 33 | 869769.0144 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26356.6368 | 5 | 5 | 131783.184 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 28 | 28 | 808653.9552 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 5 | 5 | 144402.492 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 29 | 29 | 837534.4536 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 28880.4984 | 5 | 5 | 144402.492 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 25 | 25 | 786708 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 5 | 5 | 157341.6 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 24 | 24 | 755239.68 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31468.32 | 5 | 5 | 157341.6 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[6 empty] | 7441872.6408 |  |  | 937608.0357
BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28473.7128 | 80 | 80 | 2277897.024 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 49829.9568 | 75 | 75 | 3737246.76 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 38414.376 | 55 | 55 | 2112790.68 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41266.992 | 55 | 47 | 1939548.624 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[6 empty] | 10067483.088 |  |  | 787944.6429
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 33.8596 | 12 | 12 | 406.3146 | L1 | [5 empty] | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6446 | 12 | 12 | 19.7353 | L1 | [5 empty] | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.1202 | 6 | 6 | 156.7213 | L1 | [5 empty] | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6762 | 6 | 6 | 22.0571 | L1 | [5 empty] | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 14.76 | 1 | 1 | 14.76 | E | [5 empty] | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.3839 | 48 | 48 | 450.4288 | L1 | [5 empty] | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.0876 | 48 | 48 | 1300.2067 | L1 | [5 empty] | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.7403 | 48 | 48 | 227.5362 | L1 | [5 empty] | 3.8539
2597.76
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 86.715 | 80 | 80 | 6937.2 | L1 | [5 empty] | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 99.1048 | 80 | 80 | 7928.3865 | L1 | [5 empty] | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 258.7768 | 20 | 20 | 5175.536 | L1 | [5 empty] | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 55.0183 | 75 | 75 | 4126.3736 | L1 | [5 empty] | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 56.4349 | 75 | 75 | 4232.6166 | L1 | [5 empty] | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 173.4369 | 25 | 25 | 4335.9228 | L1 | [5 empty] | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 396.4262 | 55 | 55 | 21803.443 | L1 | [5 empty] | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 56.4349 | 55 | 55 | 3103.9188 | L1 | [5 empty] | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 202.3419 | 17 | 17 | 3439.8125 | L1 | [5 empty] | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 247.769 | 1 | 1 | 247.769 | L1 | [5 empty] | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 110.1196 | 47 | 47 | 5175.6189 | L1 | [5 empty] | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 56.4349 | 47 | 47 | 2652.4397 | L1 | [5 empty] | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 123.8845 | 47 | 47 | 5822.5712 | L1 | [5 empty] | 100.7191
74981.6085
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.31787 | 8 | 8 | 2.5429 | L1 | [5 empty] | 0.25843
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.096742 | 8 | 8 | 0.77393 | L1 | [5 empty] | 0.078652
3 | H00B81D08 | O'ring | 9.2872 | 1 | 2 | 18.5744 | L1 | [5 empty] | 7.5506
4 | H00C13F80 | O'ring | 8.7067 | 1 | 2 | 17.4135 | L1 | [5 empty] | 7.0787
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 6.15 | 24 | 24 | 147.6 | E | [5 empty] | 5
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2.46 | 24 | 24 | 59.04 | E | [5 empty] | 2
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.3 | 1 | 2 | 24.6 | E | [5 empty] | 10
8 | H00C13D25 | O'ring | 9.84 | 1 | 2 | 19.68 | E | [5 empty] | 8
290.2247
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.3534 | 1 | 1 | 4.3534 | L1 | [5 empty] | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.9664 | 1 | 1 | 3.9664 | L1 | [5 empty] | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.15202 | 1 | 2 | 0.30404 | L1 | [5 empty] | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 237.0169 | 80 | 2 | 474.0337 | L1 | [5 empty] | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.70483 | 75 | 2 | 1.4097 | L1 | [5 empty] | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 4.92 | 75 | 1 | 4.92 | E | [5 empty] | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 4.92 | 25 | 1 | 4.92 | E | [5 empty] | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.8381 | 75 | 1 | 1.8381 | L1 | [5 empty] | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.73247 | 55 | 1 | 0.73247 | L1 | [5 empty] | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.61 | 55 | 1 | 8.61 | E | [5 empty] | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.3717 | 17 | 1 | 3.3717 | L1 | [5 empty] | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E | [5 empty] | 5
514.6094
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 24.6 | s/r | 20 | 492 | E | [5 empty] | 20
492
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.3 | 2 | 2 | 24.6 | E | [5 empty] | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0642 | 1 | 1 | 1.0642 | L1 | [5 empty] | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | E | [5 empty] | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 9.84 | 2 | 2 | 19.68 | E | [5 empty] | 8
51.4942
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.0225 | 4 | 4 | 88.0901 | L1 | [5 empty] | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 9.84 | 1 | 1 | 9.84 | E | [5 empty] | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.5479 | 12 | 12 | 18.5744 | L1 | [5 empty] | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.15 | 12 | 12 | 73.8 | E | [5 empty] | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 14.76 | 12 | 12 | 177.12 | E | [5 empty] | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4.92 | 12 | 12 | 59.04 | E | [5 empty] | 4
426.4645
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.2872 | 6 | 6 | 55.7231 | L1 | [5 empty] | 7.5506
55.7231
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.4135 | 4 | 4 | 69.6539 | L1 | [5 empty] | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.2842 | 29 | 29 | 327.2422 | L1 | [5 empty] | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.53208 | 29 | 29 | 15.4303 | L1 | [5 empty] | 0.43258
412.3264
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 9840 | 1 | 1 | 9840 | E | [5 empty] | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 19680 | 1 | 1 | 19680 | E | [5 empty] | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.3386 | 1 | 6 | 2.0316 | L1 | [5 empty] | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9348 | 80 | 18 | 34.827 | L1 | [5 empty] | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 246 | 75 | 1 | 246 | E | [5 empty] | 200
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4182 | 75 | 0 | 0 | E | [5 empty] | 3400
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4551 | 25 | 0 | 0 | E | [5 empty] | 3700
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 246 | 75 | 1 | 246 | E | [5 empty] | 200
30048.8585
BEARING SHELL
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81A19 | O'ring | 3.3717 | 2 | 2 | 6.7434 | L1 | [5 empty] | 2.7412
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.50356 | 4 | 4 | 2.0142 | L1 | [5 empty] | 0.4094
8.7576
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 246 | 1 | 1 | 246 | E | [5 empty] | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 246 | 1 | 1 | 246 | E | [5 empty] | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 307.5 | 6 | 6 | 1845 | E | [5 empty] | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 246 | 2 | 2 | 492 | E | [5 empty] | 200
2829
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.4787 | 16 | 16 | 247.6584 | L1 | [5 empty] | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.4817 | 16 | 16 | 103.707 | L1 | [5 empty] | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 184.5 | 2 | 2 | 369 | E | [5 empty] | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 24.6 | 1 | 1 | 24.6 | E | [5 empty] | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 9.84 | 1 | 1 | 9.84 | E | [5 empty] | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.45 | 3 | 1 | 18.45 | E | [5 empty] | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.3 | 3 | 3 | 36.9 | E | [5 empty] | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 36.9 | 3 | 3 | 110.7 | E | [5 empty] | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 86.1 | 18 | 9 | 774.9 | E | [5 empty] | 70
10 | H13B27K91 | Plate | 36.9 | 2 | 2 | 73.8 | E | [5 empty] | 30
11 | H13B28A07 | Plate | 36.9 | 2 | 2 | 73.8 | E | [5 empty] | 30
12 | H13B28A15 | Plate | 36.9 | 2 | 2 | 73.8 | E | [5 empty] | 30
13 | H13B28A23 | Plate | 36.9 | 2 | 2 | 73.8 | E | [5 empty] | 30
14 | H11B10A72 | Disk couple | 3.6762 | 4 | 4 | 14.7047 | L1 | [5 empty] | 2.9888
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.2831 | 4 | 4 | 85.1326 | L1 | [5 empty] | 17.3034
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.6474 | 4 | 4 | 82.5897 | L1 | [5 empty] | 16.7865
17 | H10A80G07 | Taper pin | 99.1048 | 4 | 4 | 396.4193 | L1 | [5 empty] | 80.573
2569.8017
PERNOS DE PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 98.4 | 225 | 225 | 22140 | E | [5 empty] | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 98.4 | 100 | 100 | 9840 | E | [5 empty] | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 98.4 | 56 | 56 | 5510.4 | E | [5 empty] | 80
4 | S/N | Spring | 24.6 | 381 | 381 | 9372.6 | E | [5 empty] | 20
[6 empty] | 46863 | [6 empty] | Anterior Calculo CRC
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [12 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3007.35 | 38 | 38 | 114279.3 | 805.5402 | 38 | 30610.5268 | L1 |  |  | 1 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | 38 | 77822.2921 | 614.3865 | 38 | 23346.6876 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R1 | 38 | 2445 | 92910
2 | H12G95C79 | Plate | 3007.35 | 31 | 31 | 93227.85 | 805.5402 | 31 | 24971.7455 | L1 |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | 31 | 67381.4607 | 652.0787 | 31 | 20214.4382 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R2 | 31 | 2445 | 75795
3 | H12G95C87 | Plate | 3007.35 | 30 | 30 | 90220.5 | 805.5402 | 30 | 24166.2054 | L1 |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | 30 | 62946.236 | 629.4624 | 30 | 18883.8708 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R3 | 30 | 2445 | 73350
4 | H12G95C95 | Plate | 3007.35 | 27 | 27 | 81198.45 | 805.5402 | 27 | 21749.5848 | L1 |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | 27 | 58008.5899 | 644.5399 | 27 | 17402.577 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R4 | 27 | 2445 | 66015
5 | H12G95D03 | Plate | 3007.35 | 25 | 25 | 75183.75 | 805.5402 | 25 | 20138.5045 | L1 |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | 25 | 54968.118 | 659.6174 | 25 | 16490.4354 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R5 | 25 | 2445 | 61125
6 | H12H18F35 | Plate | 4071.3 | 24 | 24 | 97711.2 | 1090.5268 | 24 | 26172.6429 | L1 |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | 24 | 68449.3483 | 855.6169 | 24 | 20534.8045 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R6 | 28 | 3310 | 92680
7 | H13C07K83 | Plate | 3007.35 | 46 | 46 | 138338.1 | 805.5402 | 46 | 37054.8482 | L1 |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | 46 | 93627.8315 | 610.6163 | 46 | 28088.3494 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R1 | 46 | 2445 | 112470
8 | H13C08A23 | Plate | 3007.35 | 2 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 2 | 1611.0804 | L1 |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | 2 | 4070.7753 | 610.6163 | 2 | 1221.2326 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R1 | 2 | 2445 | 4890
9 | H13C08A31 | Plate | 3007.35 | 40 | 40 | 120294 | 805.5402 | 40 | 32221.6071 | L1 |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | 40 | 83928.3146 | 629.4624 | 40 | 25178.4944 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R2 | 38 | 2445 | 92910
10 | H13C08A49 | Plate | 4071.3 | 2 | 2 | 8142.6 | 1090.5268 | 2 | 2181.0536 | L1 |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | 2 | 4196.4157 | 629.4624 | 2 | 1258.9247 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R2 | 2 | 2445 | 4890
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4071.3 | 2 | 2 | 8142.6 | 1090.5268 | 2 | 2181.0536 | L1 |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | 2 | 4322.0562 | 648.3084 | 2 | 1296.6169 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R3 | 42 | 2445 | 102690
12 | H13C08A56 | Plate | 3007.35 | 42 | 42 | 126308.7 | 805.5402 | 42 | 33832.6875 | L1 |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | 42 | 86541.7079 | 618.1551 | 42 | 25962.5124 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R3 | 2 | 2445 | 4890
13 | H13C08A64 | Plate | 3007.35 | 2 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 2 | 1611.0804 | L1 |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | 2 | 4121.0337 | 618.1551 | 2 | 1236.3101 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R4 | 36 | 2445 | 88020
14 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 35 | 35 | 105257.25 | 805.5402 | 35 | 28193.9062 | L1 |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | 35 | 74316.7978 | 637.0011 | 35 | 22295.0393 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R4 | 2 | 2445 | 4890
15 | H13C08A72 | Plate | 3007.35 | 2 | 2 | 6014.7 | 805.5402 | 2 | 1611.0804 | L1 |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | 2 | 4246.6742 | 637.0011 | 2 | 1274.0022 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R5 | 32 | 3815 | 122080 | 999605
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3007.35 | 1 | 1 | 3007.35 | 805.5402 | 1 | 805.5402 | L1 |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | 1 | 2186.1573 | 655.8472 | 1 | 655.8472 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4692.45 | 32 | 32 | 150158.4 | 1256.9062 | 32 | 40221 | L1 |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | 32 | 92069.9326 | 863.1556 | 32 | 27620.9798 | L1
[6 empty] | 1229514.15 |  |  | 329334.1473 | [9 empty] | 843203.7416 |  |  | 252961.1225
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.3483 | 36 | 8 | 154.7865 | L1 | [5 empty] | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.8687 | 36 | 8 | 54.9492 | L1 | [5 empty] | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.3 | 82 | 20 | 246 | E | [5 empty] | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 61.5 | 10 | 2 | 123 | E | [5 empty] | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.4135 | 2 | 2 | 34.827 | L1 | [5 empty] | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.1263 | 53 | 12 | 97.5155 | L1 | [5 empty] | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9348 | 125 | 24 | 46.436 | L1 | [5 empty] | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.3483 | 13 | 3 | 58.0449 | L1 | [5 empty] | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0551 | 33 | 8 | 224.4404 | L1 | [5 empty] | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.7128 | 32 | 8 | 117.7021 | L1 | [5 empty] | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.8821 | 32 | 8 | 31.0567 | E | [5 empty] | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 110.7 | 2 | 2 | 221.4 | E | [5 empty] | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.45 | 4 | 2 | 36.9 | E | [5 empty] | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 55.35 | 2 | 2 | 110.7 | E | [5 empty] | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.0551 | 20 | 4 | 112.2202 | L1 | [5 empty] | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 89.4721 | 4 | 2 | 178.9443 | L1 | [5 empty] | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.1202 | 12 | 3 | 78.3607 | L1 | [5 empty] | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.1609 | 12 | 3 | 3.4827 | L1 | [5 empty] | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 65.7843 | 4 | 2 | 131.5685 | L1 | [5 empty] | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.69 | 4 | 2 | 7.38 | E | [5 empty] | 3
2069.7148
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4140.7704 | 8 | 2 | 8281.5408 | L1 | [5 empty] | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 853.4265 | 8 | 2 | 1706.853 | L1 | [5 empty] | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 369 | 8 | 2 | 738 | E | [5 empty] | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4428 | 4 | 2 | 8856 | E | [5 empty] | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 861 | 4 | 2 | 1722 | E | [5 empty] | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 393.6 | 4 | 2 | 787.2 | E | [5 empty] | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 405.9 | 2 | 2 | 811.8 | E | [5 empty] | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 123 | 4 | 2 | 246 | E | [5 empty] | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 49.2 | 4 | 2 | 98.4 | E | [5 empty] | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 24.6 | 4 | 2 | 49.2 | E | [5 empty] | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 61.5 | 1 | 1 | 61.5 | E | [5 empty] | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.3 | 1 | 1 | 12.3 | E | [5 empty] | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 30.75 | 208 | 80 | 2460 | E | [5 empty] | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 24.6 | 16 | 8 | 196.8 | E | [5 empty] | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 49.2 | 10 | 4 | 196.8 | E | [5 empty] | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 36.9 | 64 | 30 | 1107 | E | [5 empty] | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3444 | 86 | 20 | 68880 | E | [5 empty] | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 799.5 | 168 | 40 | 31980 | E | [5 empty] | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 344.4 | 180 | 40 | 13776 | E | [5 empty] | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1845 | 8 | 2 | 3690 | E | [5 empty] | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 369 | 4 | 2 | 738 | E | [5 empty] | 300
146395.3938
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4428 | 16 | 6 | 26568 | E | [5 empty] | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 430.5 | 36 | 8 | 3444 | E | [5 empty] | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 738 | 18 | 4 | 2952 | E | [5 empty] | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6150 | 2 | 2 | 12300 | E | [5 empty] | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3444 | 10 | 4 | 13776 | E | [5 empty] | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 430.5 | 20 | 4 | 1722 | E | [5 empty] | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1107 | 10 | 4 | 4428 | E | [5 empty] | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1045.5 | 10 | 4 | 4182 | E | [5 empty] | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 123 | 40 | 8 | 984 | E | [5 empty] | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.6 | 40 | 8 | 196.8 | E | [5 empty] | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 49.2 | 2 | 2 | 98.4 | E | [5 empty] | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 246 | 4 | 2 | 492 | E | [5 empty] | 200
71143.2
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.45 | 8 | 8 | 147.6 | E | [5 empty] | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.05 | 96 | 10 | 430.5 | E | [5 empty] | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 24.6 | 192 | 10 | 246 | E | [5 empty] | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 30.75 | 96 | 10 | 307.5 | E | [5 empty] | 25
1131.6
CARRIER I COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1230 | 14 | 7 | 8610 | E | [5 empty] | 1000
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 184.5 | 4 | 2 | 369 | E | [5 empty] | 150
8979
CARRIER II COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1230 | 12 | 6 | 7380 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.5 | 4 | 2 | 369 | E | [5 empty] | 150
7749
CARRIER III COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1230 | 12 | 6 | 7380 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.5 | 4 | 2 | 369 | E | [5 empty] | 150
7749
CARRIER IV COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1230 | 6 | 3 | 3690 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 184.5 | 2 | 1 | 184.5 | E | [5 empty] | 150
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 61.5 | 48 | 24 | 1476 | E | [5 empty] | 50
5350.5
MECANISMO IGV | [8 empty] | Anterior
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F02B29 | Pin pivote |  | 102 | 102 | 0 | E |  | 35 | 102 | 102 | 0 | E
2 | H12G60B25 | Cabezal |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 60 | 51 | 51 | 0 | E
3 | H12G60F13 | Cabezal |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 60 | 51 | 51 | 0 | E
4 | H10E14A87 | Ring lock |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 25 | 51 | 51 | 0 | E
5 | H00C13F56 | O'ring |  | 16 | 16 | 0 | E |  | 50 | 16 | 16 | 0 | E
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 10 | 1 | 1 | 0 | E
7 | H12A48G93 | Transmiller |  | 1 | 10 | 0 | E |  | 25 | 1 | 10 | 0 | E
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 35 | 2 | 2 | 0 | E
9 | H12A11F68 | Disco |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 18 | 1 | 1 | 0 | E
10 | H10A09B92 | Disco B31 |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 18 | 1 | 1 | 0 | E
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 8 | 2 | 2 | 0 | E
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 15 | 1 | 1 | 0 | E
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 7 | 2 | 2 | 0 | E
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX |  | 6 | 6 | 0 | E |  | 15 | 6 | 6 | 0 | E
15 | H12H63G92 | Plate |  |  | 6 | 0 | E |  | 10 |  | 6 | 0 | E
|  |  | 5900 | 300900 |  | 370107 | [5 empty] | 0
COMPRESOR STATOR 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.5459 | 216 | 20 | 10.918 | L1 | [5 empty] | 0.44382
2 | H1B10A72 | Disk couple | 1.0642 | 216 | 20 | 21.2831 | L1 | [5 empty] | 0.86517
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 36.9 | 216 | 216 | 7970.4 | E | [5 empty] | 30
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 42.6699 | 216 | 216 | 9216.7079 | L1 | [5 empty] | 34.691
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 36.7618 | 4 tiras | 4 | 147.0472 | L1 | [5 empty] | 29.8876
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.8381 | 216 | 216 | 397.0274 | L1 | [5 empty] | 1.4944
7 | H12F26G80 | O'ring | 11.609 | 51 | 51 | 592.0584 | L1 | [5 empty] | 9.4382
8 | H12B63D85 | O'ring | 10.6416 | 55 | 55 | 585.2865 | L1 | [5 empty] | 8.6517
9 | H12F26G98 | O'ring | 11.609 | 110 | 110 | 1276.9888 | L1 | [5 empty] | 9.4382
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.1107 | 2 | 2 | 0.2214 | L2 | [5 empty] | 0.09
11 | H11G82B12 | Screw plug | 208.4309 | 2 | 2 | 416.8618 | L1 | [5 empty] | 169.456
12 | H11G82B20 | Seal ring | 5.5173 | 2 | 2 | 11.0346 | L1 | [5 empty] | 4.4856
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 49.2 | 2 | 1 | 49.2 | E | [5 empty] | 40
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 52.1077 | 2 | 1 | 52.1077 | L1 | [5 empty] | 42.364
20747.1428
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 182.901 | 30 | 12 | 2194.812 | L2 | [5 empty] | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 590.1417 | 5 | 5 | 2950.7085 | L2 | [5 empty] | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 194.6598 | 30 | 12 | 2335.9176 | L2 | [5 empty] | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 453.1074 | 5 | 5 | 2265.537 | L2 | [5 empty] | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 182.901 | 30 | 12 | 2194.812 | L2 | [5 empty] | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 583.9917 | 5 | 5 | 2919.9585 | L2 | [5 empty] | 474.79
14861.7456
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 151.905 | 27 | 27 | 4101.435 | L1 | [5 empty] | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 147.6 | 35 | 35 | 5166 | E | [5 empty] | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 135.3 | 44 | 44 | 5953.2 | E | [5 empty] | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 129.15 | 49 | 49 | 6328.35 | E | [5 empty] | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 123 | 58 | 58 | 7134 | E | [5 empty] | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 116.85 | 66 | 66 | 7712.1 | E | [5 empty] | 95
36395.085
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | A1F239010 | Compressor Blade Row 1 | 9259.44 | 27 | 27 | 250004.88 | OPSA
2 | A1F207588 | Compressor Blade Row 2 | 7236.09 | 35 | 35 | 253263.15 | OPSA
3 | A1F207602 | Compressor Blade Row 3 | 4217.67 | 44 | 44 | 185577.48 | OPSA
4 | A1F204579 | Compressor Blade Row 4 | 3616.2 | 49 | 49 | 177193.8 | OPSA
5 | A1F193932 | Compressor Blade Row 5 | 2066.4 | 58 | 58 | 119851.2 | OPSA
6 | A1F193939 | Compressor Blade Row 6 | 1651.89 | 66 | 66 | 109024.74 | OPSA
7 | A1F193940 | Compressor Blade Row 7 | 1587.93 | 75 | 75 | 119094.75 | OPSA
8 | A1F193941 | Compressor Blade Row 8 | 1536.27 | 77 | 77 | 118292.79 | OPSA
9 | A1F203464 | Compressor Blade Row 9 | 1484.61 | 82 | 82 | 121738.02 | OPSA
10 | A1F203465 | Compressor Blade Row 10 | 1407.12 | 78 | 78 | 109755.36 | OPSA
11 | A1F202292 | Compressor Blade Row 11 | 1373.91 | 72 | 72 | 98921.52 | OPSA
12 | A1F202293 | Compressor Blade Row 12 | 1354.23 | 75 | 75 | 101567.25 | OPSA
13 | A1F202294 | Compressor Blade Row 13 | 1269.36 | 79 | 79 | 100279.44 | OPSA
14 | A1F202295 | Compressor Blade Row 14 | 1194.33 | 76 | 76 | 90769.08 | OPSA
15 | A1F202296 | Compressor Blade Row 15 | 1102.08 | 86 | 86 | 94778.88 | OPSA
2050112.34

## C-Operativos
COSTOS OPERATIVOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE TERCEROS ANUALES | [6 empty] | LOS VALORES DE ESTA HOJA NO SE REFERENCIAN A NINGUNA OTRA HOJA
1.23
REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  |  | INSUMOS DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  |  | INSUMOS DE MANTENIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | COSTOS OPERATIVOS TOTALES ANUALES |  |  | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL
1 | Pall HC 8900 FKT 26Z | 5682.6 | 1 | Turbotec-950 | 6501.78 |  |  |  | 1 | Pall HC 8900 FKT 26Z | 4620 | 1 | Turbotec-950 | 5286
2 | Pall HC 9800 FKT 13Z | 350.55 | 2 | Desengrasantes-Tratamiento de Superficie | 1845 | REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  | 180250.4276 | 2 | Pall HC 9800 FKT 13Z | 285 | 2 | Desengrasantes-Tratamiento de Superficie | 1500
3 | 3001807/95121 | 1306.26 | 3 | Antiadherentes | 940.95 | INSUMOS DE MANTENIMIENTO |  | 25886.211 | 3 | 3001807/95121 | 1062 | 3 | Antiadherentes | 765
4 | Rexroth RFBNHC330FD1 | 1168.5 | 4 | Trapo Industrial | 738 | SERVICIO DE TERCEROS |  | 55400 | 4 | Rexroth RFBNHC330FD1 | 950 | 4 | Trapo Industrial | 600
5 | Rexroth HK005BH-H03/962 | 656.82 | 5 | Detergentes | 313.65 | COSTO OPERATIVOS TOTALES ANUALES |  | 261536.6386 | 5 | Rexroth HK005BH-H03/962 | 534 | 5 | Detergentes | 255
6 | B64567V-IV | 575.64 | 6 | Ferretería en General | 2915.1 |  |  |  | 6 | B64567V-IV | 468 | 6 | Ferretería en General | 2370
7 | Filtros Grueso EU4 | 21793.755 | 7 | Solvente 1 | 963.336 |  |  |  | 7 | Filtros Grueso EU4 | 17718.5 | 7 | Solvente 1 | 783.2
8 | Filtros Intermedios EU3 | 9686.25 | 8 | Pinturas | 1230 |  |  |  | 8 | Filtros Intermedios EU3 | 7875 | 8 | Pinturas | 1000
9 | Filtros Finales TMP95 | 28413 | 9 | Quimicos-limpieza de Planta de Agua antigua | 984 |  |  |  | 9 | Filtros Finales TMP95 | 23100 | 9 | Quimicos-limpieza de Planta de Agua antigua | 800
10 | Rodamientos en general | 1230 | 10 | Juegos de Inspección no destructiva | 184.5 |  |  |  | 10 | Rodamientos en general | 1000 | 10 | Juegos de Inspección no destructiva | 150
11 | Mangueras y Accesorios | 2460 | 11 | Insumos de Mantenimiento de Edificios | 3321 |  |  |  | 11 | Mangueras y Accesorios | 2000 | 11 | Insumos de Mantenimiento de Edificios | 2700
12 | Compresoras de Aire | 1845 | 12 | Protección contra la corrosión | 615 |  |  |  | 12 | Compresoras de Aire | 1500 | 12 | Protección contra la corrosión | 500
13 | Conectores Inoxidables | 3075 | 13 | Inhibidor de corrosión | 615 |  |  |  | 13 | Conectores Inoxidables | 2500 | 13 | Inhibidor de corrosión | 500
14 | Repuestos del sistema de combusti | 0 | 14 | Sistema de aire acondicionado | 1230 |  |  |  | 14 | Repuestos del sistema de combusti |  | 14 | Sistema de aire acondicionado | 1000
| ble( Valv. check,globo,etc-SIEMENS) | 6150 | 15 | Aceite Castrol Perfecto T-32 | 1291.5 |  |  |  |  | ble( Valv. check,globo,etc-SIEMENS) | 5000 | 15 | Aceite Castrol Perfecto T-32 | 1050
15 | Empaquetaduras | 2460 | 16 | Aceite Mobil Gear 629 | 306.27 |  |  |  | 15 | Empaquetaduras | 2000 | 16 | Aceite Mobil Gear 629 | 249
16 | Fajas en general | 1230 | 17 | Aceite Hyspin 150 | 46.125 |  |  |  | 16 | Fajas en general | 1000 | 17 | Aceite Hyspin 150 | 37.5
17 | Repuestos Complementarios del | 0 | 18 | Aceite Hyspin 68 | 246 |  |  |  | 17 | Repuestos Complementarios del |  | 18 | Aceite Hyspin 68 | 200
| sistema de aceite | 6150 | 19 | Aceite Turbinol 32 | 184.5 |  |  |  |  | sistema de aceite | 5000 | 19 | Aceite Turbinol 32 | 150
18 | Repuestos Complementarios del | 0 | 20 | Aceite Dillus CX40 | 184.5 |  |  |  | 18 | Repuestos Complementarios del |  | 20 | Aceite Dillus CX40 | 150
| sistema de aire | 6150 | 21 | Aceite Meropa | 184.5 |  |  |  |  | sistema de aire | 5000 | 21 | Aceite Meropa | 150
19 | Repuestos Complementarios del | 0 | 22 | Grasas en General | 676.5 |  |  |  | 19 | Repuestos Complementarios del |  | 22 | Grasas en General | 550
| sistema Hidraúlico | 6150 | 23 | Aceite Hidraulico | 369 |  |  |  |  | sistema Hidraúlico | 5000 | 23 | Aceite Hidraulico | 300
20 | Repuestos Complementarios del | 0 |  | TOTAL | 25886.211 |  |  |  | 20 | Repuestos Complementarios del |  |  | TOTAL | 21045.7
| Sistema de Refrigeración | 6150 | [7 empty] | Sistema de Refrigeración | 5000
21 | Sistema de envio | 615 | [6 empty] | 21 | Sistema de envio | 500
22 | Planta Alfa Laval | 11070 | [6 empty] | 22 | Planta Alfa Laval | 9000
| TOTAL | 124368.375 | SERVICIOS POR TERCEROS | [6 empty] | TOTAL | 101112.5
|  |  | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL
REPUESTOS OPERATIVOS RECOMENDADOS POR SIEMENS |  |  | 1 | Asesoría Siemens en reparación de turbinas | 37500 |  |  |  | REPUESTOS OPERATIVOS RECOMENDADOS POR SIEMENS
|  |  | 2 | Servicio por terceros (pintura, soldadura
COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 22176.6881 |  | bomba de agua, Alfa laval) | 15400 |  |  |  | COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 18029.8277
|  |  | 3 | Servicio por terceros (otros) | 1500
REPUESTOS OPERATIVOS |  |  | 4 | Mantenimiento de edificios | 1000 |  |  |  | REPUESTOS OPERATIVOS
|  |  |  | TOTAL | 55400
COSTO DE REPUESTOS ASUMIDOS |  | 152973.1013 | [6 empty] | COSTO DE REPUESTOS ASUMIDOS |  | 124368.375
COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 27277.3264 | [6 empty] | COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 22176.6881
REPUESTOS OPERATIVOS |  | 180250.4276 | [6 empty] | REPUESTOS OPERATIVOS |  | 146545.0631

## CFNC GN
Cálculo del CFNC de Mantenimiento para Turbogases
| Tipo = | V84.3A | Siemens | [5 empty] | Mantenimientos |  | EOH
| PEfectiva = | 165.0122 | MW | [5 empty] | Combustor |  | 8000
| Tasa = | 12% | Anual | [5 empty] | Ruta de gases calientes |  | 24000
[9 empty] | Mayor |  | 48000
|  | HEO |  | Costo KUS$
| HPM = | 8000
|  |  |  | TOTAL | Mecánico | Eléctrico
|  | HEO |  | KUS$ | KUS$ | KUS$
| 1 | 8000 |  | 1434.0227 | 1420.5767 | 13.446
| 2 | 16000 |  | 1025.871 | 964.8037 | 61.0673
| 3 | 24000 |  | 14727.6257 | 14691.7697 | 35.856
| 4 | 32000 |  | 1540.5793 | 1120.3918 | 420.1875
| 5 | 40000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 6 | 48000 |  | 11163.4865 | 11080.0093 | 83.4772
| 7 | 56000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 8 | 64000 |  | 1736.6668 | 1120.3918 | 616.275
| 9 | 72000 |  | 10958.5884 | 10922.7324 | 35.856
| 10 | 80000 |  | 1025.871 | 964.8037 | 61.0673
| 11 | 88000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 12 | 96000 |  | 11965.8271 | 11235.5973 | 730.2298
| 13 | 104000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 14 | 112000 |  | 1025.871 | 964.8037 | 61.0673
| 15 | 120000 |  | 8883.2597 | 8847.4037 | 35.856
| 16 | 128000 |  | 1736.6668 | 1120.3918 | 616.275
| 17 | 136000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 18 | 144000 |  | 11163.4865 | 11080.0093 | 83.4772
| 19 | 152000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 20 | 160000 |  | 1527.1333 | 1120.3918 | 406.7415
[9 empty] | EOH | Horas Equivalentes Operación
| Fórmula | EOH = a*OBLOH + HOD + c*NAN | [6 empty] | OBLOH | Horas Operación carga base
[9 empty] | HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
|  | Factores | a = | 1 |  |  |  |  | NAN: | Numero de Arranques
|  |  | b = | 0.067688 |  |  |  |  | b: | Factor de carga punta
|  |  | c = | 10 |  |  |  |  | a: | Factor de operación carga base
[9 empty] | c: | Factor para cada arranque
OBLOH |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800
HOD (=b*OBLOH) |  | 13.5377 | 27.0754 | 40.6131 | 54.1507 | 67.6884 | 81.2261 | 94.7638 | 108.3015 | 121.8392 | 135.3768 | 148.9145 | 162.4522 | 175.9899 | 189.5276
NAN |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HEO |  | 2213.5377 | 2427.0754 | 2640.6131 | 2854.1507 | 3067.6884 | 3281.2261 | 3494.7638 | 3708.3015 | 3921.8392 | 4135.3768 | 4348.9145 | 4562.4522 | 4775.9899 | 4989.5276
APM |  | 3.6141 | 3.2961 | 3.0296 | 2.8029 | 2.6078 | 2.4381 | 2.2891 | 2.1573 | 2.0399 | 1.9345 | 1.8395 | 1.7534 | 1.675 | 1.6034
Resultados
Total Actual (KUS$) |  | 6139.9765 | 7959.0294 | 8779.9823 | 9664.1275 | 10418.074 | 11321.9087 | 12024.0402 | 13903.265 | 14688.407 | 15555.968 | 16290.948 | 17106.0394 | 17793.8403 | 19806.2555
Anualidad (KUS$) |  | 822.0126 | 1065.5452 | 1175.4533 | 1293.8216 | 1394.759 | 1515.7633 | 1609.7638 | 1861.3522 | 1966.466 | 2082.614 | 2181.0122 | 2290.1357 | 2382.2176 | 2651.6373
Energía Anual (MWh) |  | 33002.4412 | 66004.8824 | 99007.3236 | 132009.7649 | 165012.2061 | 198014.6473 | 231017.0885 | 264019.5297 | 297021.9709 | 330024.4121 | 363026.8533 | 396029.2946 | 429031.7358 | 462034.177
Mant. Unitario (Mills/KWh) |  | 24.9076 | 16.1434 | 11.8724 | 9.801 | 8.4525 | 7.6548 | 6.9682 | 7.0501 | 6.6206 | 6.3105 | 6.0079 | 5.7827 | 5.5525 | 5.7391
CFNC Fijo (KUS$/año) |  | 1: 753.5236
Año en que se efectúa el Mantenimiento
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Combustor | 3.6141 | 3.2961 | 3.0296 | 2.8029 | 2.6078 | 2.4381 | 2.2891 | 2.1573 | 2.0399 | 1.9345 | 1.8395 | 1.7534 | 1.675 | 1.6034
2 | Combustor | 7.2282 | 6.5923 | 6.0592 | 5.6059 | 5.2157 | 4.8762 | 4.5783 | 4.3146 | 4.0797 | 3.8691 | 3.6791 | 3.5069 | 3.3501 | 3.2067
3 | Major | 10.8424 | 9.8884 | 9.0888 | 8.4088 | 7.8235 | 7.3143 | 6.8674 | 6.472 | 6.1196 | 5.8036 | 5.5186 | 5.2603 | 5.0251 | 4.8101
4 | Combustor | 14.4565 | 13.1846 | 12.1184 | 11.2117 | 10.4313 | 9.7525 | 9.1566 | 8.6293 | 8.1594 | 7.7381 | 7.3582 | 7.0138 | 6.7002 | 6.4134
5 | Combustor | 18.0706 | 16.4807 | 15.148 | 14.0147 | 13.0391 | 12.1906 | 11.4457 | 10.7866 | 10.1993 | 9.6726 | 9.1977 | 8.7672 | 8.3752 | 8.0168
6 | Hot Gas Path | 0 | 19.7769 | 18.1776 | 16.8176 | 15.647 | 14.6287 | 13.7348 | 12.9439 | 12.2392 | 11.6072 | 11.0372 | 10.5207 | 10.0503 | 9.6201
7 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 19.6205 | 18.2548 | 17.0668 | 16.024 | 15.1013 | 14.279 | 13.5417 | 12.8768 | 12.2741 | 11.7253 | 11.2235
8 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5049 | 18.3131 | 17.2586 | 16.3189 | 15.4762 | 14.7163 | 14.0275 | 13.4004 | 12.8269
9 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4159 | 18.3587 | 17.4107 | 16.5559 | 15.781 | 15.0754 | 14.4302
10 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3453 | 18.3954 | 17.5344 | 16.7505 | 16.0336
11 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2879 | 18.4255 | 17.6369
12 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2403
13 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227
2 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871
3 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257
4 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793
5 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497
6 | 11163.4865 | 0 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865
7 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497
8 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668
9 | 10958.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884
10 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871
11 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497
12 | 11965.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11965.8271
13 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8883.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11163.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1527.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1434.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14727.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1540.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11163.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10958.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Actual del Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1434.0227 | 952.0856 | 987.0204 | 1017.2909 | 1043.7611 | 1067.0972 | 1087.8197 | 1106.3413 | 1122.9927 | 1138.0418 | 1151.7081 | 1164.1731 | 1175.5877 | 1186.079 | 1195.7542
2 | 1025.871 | 452.2022 | 485.9963 | 516.2629 | 543.4791 | 568.0526 | 590.3296 | 610.603 | 629.1215 | 646.096 | 661.7067 | 676.1075 | 689.4309 | 701.7912 | 713.2873
3 | 14727.6257 | 4310.1522 | 4802.2311 | 5257.7514 | 5678.9485 | 6068.4322 | 6428.8817 | 6762.8858 | 7072.8652 | 7361.0407 | 7629.4264 | 7879.8373 | 8113.9017 | 8333.0784 | 8538.6729
4 | 1540.5793 | 299.3394 | 345.7518 | 390.1579 | 432.3787 | 472.3629 | 510.138 | 545.7786 | 579.3854 | 611.0724 | 640.958 | 669.1601 | 695.793 | 720.9653 | 744.7792
5 | 978.2497 | 126.1971 | 151.1125 | 175.75 | 199.8366 | 223.1975 | 245.7278 | 267.3716 | 288.1072 | 307.9361 | 326.875 | 344.9509 | 362.1969 | 378.6497 | 394.3475
6 | 11163.4865 | 0 | 1186.9174 | 1422.7692 | 1659.8553 | 1895.3411 | 2127.1849 | 2353.9568 | 2574.6912 | 2788.7707 | 2995.8368 | 3195.7211 | 3388.3937 | 3573.924 | 3752.4518
7 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 105.8681 | 123.5905 | 141.4022 | 159.1408 | 176.6835 | 193.9389 | 210.8407 | 227.3423 | 243.4124 | 259.0316 | 274.1895
8 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4249 | 217.9623 | 245.6312 | 273.2334 | 300.6129 | 327.6488 | 354.2489 | 380.3445 | 405.8855
9 | 10958.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.7872 | 1368.2771 | 1523.4636 | 1678.449 | 1832.5069 | 1985.0562 | 2135.6375
10 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5398 | 127.558 | 140.6315 | 153.6981 | 166.7061
11 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9357 | 121.2225 | 132.5545
12 | 11965.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.9894
13 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8883.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11163.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1527.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1434.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14727.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1540.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11163.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10958.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFNC DUAL
Cálculo del CFNC de Mantenimiento para Turbogases
| Tipo = | V84.3A | Siemens | [5 empty] | Mantenimientos |  | EOH
| PEfectiva = | 164.0386 | MW | [5 empty] | Combustor |  | 8000
| Tasa = | 12% | Anual | [5 empty] | Ruta de gases calientes |  | 24000
[9 empty] | Mayor |  | 48000
|  | HEO |  | Costo KUS$
| HPM = | 8000
|  |  |  | TOTAL | Mecánico | Eléctrico
|  | HEO |  | KUS$ | KUS$ | KUS$
| 1 | 8000 |  | 1434.0227 | 1420.5767 | 13.446
| 2 | 16000 |  | 1025.871 | 964.8037 | 61.0673
| 3 | 24000 |  | 14727.6257 | 14691.7697 | 35.856
| 4 | 32000 |  | 1540.5793 | 1120.3918 | 420.1875
| 5 | 40000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 6 | 48000 |  | 11163.4865 | 11080.0093 | 83.4772
| 7 | 56000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 8 | 64000 |  | 1736.6668 | 1120.3918 | 616.275
| 9 | 72000 |  | 10958.5884 | 10922.7324 | 35.856
| 10 | 80000 |  | 1025.871 | 964.8037 | 61.0673
| 11 | 88000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 12 | 96000 |  | 11965.8271 | 11235.5973 | 730.2298
| 13 | 104000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 14 | 112000 |  | 1025.871 | 964.8037 | 61.0673
| 15 | 120000 |  | 8883.2597 | 8847.4037 | 35.856
| 16 | 128000 |  | 1736.6668 | 1120.3918 | 616.275
| 17 | 136000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 18 | 144000 |  | 11163.4865 | 11080.0093 | 83.4772
| 19 | 152000 |  | 978.2497 | 964.8037 | 13.446
| 20 | 160000 |  | 1527.1333 | 1120.3918 | 406.7415
[9 empty] | EOH | Horas Equivalentes Operación
| Fórmula | EOH = a*OBLOH + HOD + c*NAN | [6 empty] | OBLOH | Horas Operación carga base
[9 empty] | HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
|  | Factores | a = | 1.09 |  |  |  |  | NAN: | Numero de Arranques
|  |  | b = | 0.067688 |  |  |  |  | b: | Factor de carga punta
|  |  | c = | 10 |  |  |  |  | a: | Factor de operación carga base
[9 empty] | c: | Factor para cada arranque
OBLOH |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800
HOD (=b*OBLOH) |  | 13.5377 | 27.0754 | 40.6131 | 54.1507 | 67.6884 | 81.2261 | 94.7638 | 108.3015 | 121.8392 | 135.3768 | 148.9145 | 162.4522 | 175.9899 | 189.5276
NAN |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HEO |  | 2231.5377 | 2463.0754 | 2694.6131 | 2926.1507 | 3157.6884 | 3389.2261 | 3620.7638 | 3852.3015 | 4083.8392 | 4315.3768 | 4546.9145 | 4778.4522 | 5009.9899 | 5241.5276
APM |  | 3.585 | 3.248 | 2.9689 | 2.734 | 2.5335 | 2.3604 | 2.2095 | 2.0767 | 1.9589 | 1.8538 | 1.7594 | 1.6742 | 1.5968 | 1.5263
Resultados
Total Actual (KUS$) |  | 6195.1408 | 8100.4146 | 8980.8201 | 9922.9598 | 10723.6069 | 11681.7227 | 13571.9101 | 14436.3025 | 15373.9856 | 16177.5175 | 17054.8927 | 17801.6095 | 19880.2413 | 20804.7142
Anualidad (KUS$) |  | 829.3979 | 1084.4736 | 1202.3412 | 1328.4738 | 1435.6634 | 1563.9348 | 1816.9908 | 1932.7146 | 2058.2504 | 2165.8263 | 2283.2882 | 2383.2578 | 2661.5425 | 2785.3098
Energía Anual (MWh) |  | 32807.7268 | 65615.4536 | 98423.1804 | 131230.9072 | 164038.6341 | 196846.3609 | 229654.0877 | 262461.8145 | 295269.5413 | 328077.2681 | 360884.9949 | 393692.7217 | 426500.4485 | 459308.1753
Mant. Unitario (Mills/KWh) |  | 25.2806 | 16.5277 | 12.216 | 10.1232 | 8.752 | 7.945 | 7.9119 | 7.3638 | 6.9708 | 6.6016 | 6.3269 | 6.0536 | 6.2404 | 6.0641
CFNC Fijo (KUS$/año) |  | 1: 746.7083
Año en que se efectúa el Mantenimiento
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Combustor | 3.585 | 3.248 | 2.9689 | 2.734 | 2.5335 | 2.3604 | 2.2095 | 2.0767 | 1.9589 | 1.8538 | 1.7594 | 1.6742 | 1.5968 | 1.5263
2 | Combustor | 7.1699 | 6.4959 | 5.9378 | 5.4679 | 5.067 | 4.7208 | 4.419 | 4.1534 | 3.9179 | 3.7077 | 3.5189 | 3.3484 | 3.1936 | 3.0525
3 | Major | 10.7549 | 9.7439 | 8.9067 | 8.2019 | 7.6005 | 7.0813 | 6.6284 | 6.23 | 5.8768 | 5.5615 | 5.2783 | 5.0225 | 4.7904 | 4.5788
4 | Combustor | 14.3399 | 12.9919 | 11.8755 | 10.9359 | 10.134 | 9.4417 | 8.8379 | 8.3067 | 7.8358 | 7.4153 | 7.0377 | 6.6967 | 6.3872 | 6.1051
5 | Combustor | 17.9249 | 16.2399 | 14.8444 | 13.6698 | 12.6675 | 11.8021 | 11.0474 | 10.3834 | 9.7947 | 9.2692 | 8.7972 | 8.3709 | 7.984 | 7.6314
6 | Hot Gas Path | 0 | 19.4878 | 17.8133 | 16.4038 | 15.201 | 14.1625 | 13.2569 | 12.4601 | 11.7536 | 11.123 | 10.5566 | 10.0451 | 9.5809 | 9.1576
7 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 19.1378 | 17.7345 | 16.5229 | 15.4664 | 14.5368 | 13.7126 | 12.9769 | 12.316 | 11.7193 | 11.1777 | 10.6839
8 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8834 | 17.6758 | 16.6134 | 15.6715 | 14.8307 | 14.0755 | 13.3935 | 12.7745 | 12.2102
9 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8853 | 18.6901 | 17.6305 | 16.6845 | 15.8349 | 15.0676 | 14.3713 | 13.7365
10 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5894 | 18.5384 | 17.5943 | 16.7418 | 15.9681 | 15.2627
11 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3538 | 18.416 | 17.5649 | 16.789
12 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1617 | 18.3153
13 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8415
14 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227 | 1434.0227
2 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871
3 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257 | 14727.6257
4 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793 | 1540.5793
5 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497
6 | 11163.4865 | 0 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865 | 11163.4865
7 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497
8 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668 | 1736.6668
9 | 10958.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884 | 10958.5884
10 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871 | 1025.871
11 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497 | 978.2497
12 | 11965.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11965.8271 | 11965.8271
13 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.2497
14 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8883.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11163.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1527.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1434.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14727.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1540.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11163.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10958.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Actual del Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1434.0227 | 955.2363 | 992.424 | 1024.3145 | 1051.9512 | 1076.1238 | 1097.44 | 1116.3744 | 1133.3027 | 1148.526 | 1162.2884 | 1174.7897 | 1186.195 | 1196.642 | 1206.2461
2 | 1025.871 | 455.2 | 491.3322 | 523.4164 | 552.0416 | 577.7037 | 600.8171 | 621.728 | 640.7262 | 658.0552 | 673.9202 | 688.4952 | 701.9285 | 714.3468 | 725.8594
3 | 14727.6257 | 4353.084 | 4881.5355 | 5367.4077 | 5813.6832 | 6223.7383 | 6600.9584 | 6948.5508 | 7269.464 | 7566.3622 | 7841.6299 | 8097.3893 | 8335.5241 | 8557.7048 | 8765.4129
4 | 1540.5793 | 303.3215 | 353.3857 | 401.0451 | 446.1103 | 488.5498 | 528.4246 | 565.8475 | 600.9573 | 633.9036 | 664.8375 | 693.9056 | 721.2474 | 746.9935 | 771.2649
5 | 978.2497 | 128.2991 | 155.2944 | 181.9014 | 207.8009 | 232.7988 | 256.7873 | 279.717 | 301.5777 | 322.3842 | 342.1678 | 360.9693 | 378.8349 | 395.8136 | 411.9544
6 | 11163.4865 | 0 | 1226.4427 | 1482.735 | 1739.5508 | 1993.5954 | 2242.5822 | 2484.9797 | 2719.8137 | 2946.5148 | 3164.8058 | 3374.6164 | 3576.0222 | 3769.1983 | 3954.3866
7 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 111.8218 | 131.0971 | 150.3914 | 169.5222 | 188.3558 | 206.7966 | 224.7785 | 242.2581 | 259.209 | 275.6177 | 291.4801
8 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3217 | 234.2864 | 264.2625 | 294.0322 | 323.4294 | 352.3297 | 380.6422 | 408.3025 | 435.2668
9 | 10958.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.904 | 1317.8427 | 1485.9965 | 1654.1521 | 1821.3418 | 1986.8045 | 2149.9498 | 2310.3274
10 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4142 | 125.508 | 139.6798 | 153.8485 | 167.9479 | 181.9246
11 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1176 | 121.353 | 133.641 | 145.9246
12 | 11965.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.0836 | 1501.4168
13 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2496
14 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8883.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11163.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1527.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1434.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14727.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1540.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11163.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 978.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1736.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10958.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1025.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HEO
Fórmula: |  | HEO = a*HOC + HOD + c*NAN
HOD = b*HOC
| Factores | a = | 1
|  | b = | 0.4
|  | c = | 10
|  | F agua = | 1 | 0.95629
| HEO | Horas Equivalentes Operación
| HOC | Horas Operación carga base
| HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
| NAN: | Numero de Arranques
| b: | Factor de carga punta
| a: | Factor de operación carga base
| c: | Factor para cada arranque
| F agua: | Factor de Inyeccion de agua
Horas Equivalentes de Operación por Disparo y Rechazo de Carga
Calculo de las HEO por disparo o rechazo de carga en funcion del Inlet Guide Vanes (IGV), de la turbina
Correcion a 150 Arrannq. Año, potencia
(HEO/año) |  |  | HEO (F1) | Min | Max | Estimado | Min | Max | Estimado | Min | Max | Estimado
|  |  | hr | u | u | u | hr | hr | hr | hr | hr | hr
Disparo | IGV 100% | Abierto | 138 | 2 | 10 | 3 | 276 | 1380 | 414 | 165.6 | 828 | 248.4 | Podria asumistde 1 por mes,
Rechazo Carga | IGV 100% | Abierto | 93 | 2 | 2 | 2 | 186 | 186 | 186 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | Disparo por reduccion de carga (no causa efecto al sistema)
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Disparo | IGV <50% | Cerrado | 24 | 2 | 6 | 2 | 48 | 144 | 48 | 28.8 | 86.4 | 28.8 | 2 rechazos de carga al año debido al sistema y 4 a la Turbina (causas internas)
Rechazo Carga | IGV <50% | Cerrado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  |  |  | Año | NAN/año
|  | 60 |  | 1 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 120 |  | 2 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 180 |  | 3 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 240 |  | 4 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 300 |  | 5 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 360 |  | 6 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 420 |  | 7 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 480 |  | 8 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 540 |  | 9 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 600 |  | 10 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 3300 |  |  |  |  | 5100 | 17100 | 6480 | 3060 | 10260 | 3888
Nota:
El IGV de la Siemens tiene 2 posiciones 50% abierto y 100%
La mayor probabilidad de ocurrencia de falla esta en la transicion del , cambio de posicion del IGV.
Note on D8: ETEVENSA S.A.: Inge: AGAGO buscar este valor para mejor aplicacion

## HOD
Lectura de datos operativos de las Unidades Siemens
N° | Eventos | TG-33 | TG-34
1 | No de Arranques | 291 | 318
2 | Carga Emergencia | 0 | 0
3 | Horas de Operación Equivalente | 8035 | 6195
4 | Horas Operación con carga | 3507 | 2131
5 | Horas de Operación con agua | 226 | 20
6 | Horas de Operación Dinámica | 1392 | 864
N° | Eventos | TG-33(1) | TG-34(1) | Costanera(2)
1 | Año de puesta en operación | 1997 | 1997 | 1995
2 | No de Arranques | 291 | 318 | 520
3 | Carga Emergencia | 0 | 0
4 | Horas de Operación Equivalente | 8035 | 6195 | 47919
5 | Horas Operación con carga | 3507 | 2131 | 34600
6 | Horas de Operación con agua | 226 | 20
7 | Cantidad de trips |  |  | 89
8 | Horas de Operación Dinámica | 1392 | 864 | 8119 | 8119
9 | Arranques por año | 48.5 | 53 | 65
10 | Horas de operación por año (promedio) | 622.1667 | 358.5 | 4325
11 | Horas de operación por arranque (promedio) | 12.8282 | 6.7642 | 66.5385
12 | Horas dinámicas por arranque (promedio) | 4.7835 | 2.717 | 15.6135
13 | Horas dinámicas por hora de operación | 0.37289 | 0.40167 | 0.23465
14 | Horas dinámicas/(hora de operaciónxarranque) | 0.0012814 | 0.0012631 | 0.00045126 | 6.769%
| Información proporcioanda por ETEVENSA | (1) | con petróleo diesel N° 2
| Evaluación del Consultor | (2) | con gas natural
Anexo a la Absolución de Observación por parte de Etevensa a lo manifestado por OSINERG en el informe OSINERG-GART/DGT N° 064-2004 en lo que a las horas Dinámicas se refiere
Toma como fuente lo manisfesdo por Osinerg en el informe OSINERG-GART/DGT N° 038-2004 al ser referido por el regulador en las Observaciones.
23.47% | HOD/HOC estimado con datos de la Central Costanera conforme con la propuesta de Etevensa de expresar las HOD en función de las horas de operación