## FlujoMantto
CUADRO DE FLUJO DE MANTENIMIENTOS PROYECTADO A 20 AÑOS
FLUJO DE MANTENIMIENTOS
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
|  | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN
T
| I M | CMY100 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50 |  | CMY50 | CMY50
P A
| O N |  |  | GCAL | [5 empty] | GCAL | [5 empty] | GCAL
| T |  |  | CMY50 | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50
| D T | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH
| E O | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50 | [5 empty] | CMY50
COMP
CMN : Mantenimiento de combustor menor
CMY50 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 50%, el 50% de placas restantes son nuevas.
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 50%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 50%)
COMP : Reemplazo de alabes y diafragmas del compresor
CUADRO DE FLUJO DE CAMBIO DE PIEZAS MAYORES PARA 20 AÑOS
AÑOS Y HORAS EQUIVALENTES
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
FLUJO DE CAMBIO DE PLACAS
| CMY30 | 100% :1PN |  | 30% : 2PN |  | 30% : 1PR1 |  | 30% : 2PR1 |  | 30% : 1PR2 |  | 30% : 2PR2 |  | 30% : 1PR3 |  | 30% : 4PN |  | 30% : 3PR1 |  | 30%: 4PR1
| CMY70 |  | 70% : 2PN |  |  |  | 70% : 2PR1 |  |  |  | 70% : 2PR2 |  |  |  | 70% : 4PN |  |  |  | 70%: 4PR1
| GCAL |  |  |  | 70% : 1PR2 | [7 empty] | 70%: 3PR1 | [7 empty] | 70%: 4PR1
| OVERH | [7 empty] | 70% : 1PR1 | [7 empty] | 70% : 3PN
CMY30 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 30%
CMY70 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 70%
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 70%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 70 o al 100%)
FLUJO DE CAMBIO DE BLADES AND VANES
| 1B-1N | [5 empty] | 3B-1N | [5 empty] | 5B-1N
| 1B-2N | [5 empty] | 3B-2N | [5 empty] | 5B-2N
| 1B-3N | [5 empty] | 1B-3R1 | [5 empty] | 2B-3R1
| 1B-4N | [11 empty] | 2B-4N
| 1V-1N | [5 empty] | 3V-1N | [5 empty] | 5V-1N
| 1V-2N | [5 empty] | 3V-2N | [5 empty] | 5V-2N
| 1V-3N | [5 empty] | 1V-3R1 | [5 empty] | 1V-3R2
| 1V-4N | [11 empty] | 2V-4N
|  |  |  | 2B-1N | [5 empty] | 4B-1N | [5 empty] | 6B-1N
|  |  |  | 2B-2N | [5 empty] | 4B-2N | [5 empty] | 6B-2N
|  |  |  | 2B-3N | [5 empty] | 3B-3N | [5 empty] | 3B-3R1
|  |  |  | 2V-1N | [5 empty] | 4V-1N | [5 empty] | 6V-1N
|  |  |  | 2V-2N | [5 empty] | 4V-2N | [5 empty] | 6V-2N
|  |  |  | 2V-3N | [5 empty] | 2V-3R1 | [5 empty] | 2V-3R2
FLUJO DE CAMBIO ALABES Y DIAFRAGMAS DEL COMPRESOR
1 | 1A/D | [11 empty] | 2A/D
ALTERNATIVA PARA INYECCION DE AGUA
|  |  | OVERH |  | OVERH |  | OVERH
|  | 1B-1N | 2B-1N | 3B-1N | 4B-1N | 5B-1N | 6B-1N
|  | 1B-2N | 2B-2N | 3B-2N | 4B-2N | 5B-2N | 6B-2N
|  | 1B-3N | 2B-3N | 1B-3R1 | 3B-3N | 2B-3R1 | 3B-3R1
|  | 1B-4N |  |  |  | 2B-4N
|  | 1V-1N | 2V-1N | 3V-1N | 4V-1N | 5V-1N | 6V-1N
|  | 1V-2N | 2V-2N | 3V-2N | 4V-2N | 5V-2N | 6V-2N
|  | 1V-3N | 2V-3N | 1V-3R1 | 2V-3R1 | 1V-3R2 | 2V-3R2
|  | 1V-4N |  |  |  | 2V-4N
FLUJO DE CAMBIO DE BLADES AND VANES PARA INYECCION DE AGUA
| 1B-1N | [5 empty] | 3B-1N | [5 empty] | 5B-1N
| 1B-2N | [5 empty] | 3B-2N | [5 empty] | 5B-2N
| 1B-3N | [5 empty] | 1B-3R1 | [5 empty] | 2B-3R1
| 1B-4N | [11 empty] | 2B-4N
| 1V-1N | [5 empty] | 3V-1N | [5 empty] | 5V-1N
| 1V-2N | [5 empty] | 3V-2N | [5 empty] | 5V-2N
| 1V-3N | [5 empty] | 1V-3R1 | [5 empty] | 1V-3R2
| 1V-4N | [11 empty] | 2V-4N
|  |  |  | 2B-1N | [5 empty] | 4B-1N | [5 empty] | 6B-1N
|  |  |  | 2B-2N | [5 empty] | 4B-2N | [5 empty] | 6B-2N
|  |  |  | 2B-3N | [5 empty] | 3B-3N | [5 empty] | 3B-3R1
|  |  |  | 2V-1N | [5 empty] | 4V-1N | [5 empty] | 6V-1N
|  |  |  | 2V-2N | [5 empty] | 4V-2N | [5 empty] | 6V-2N
|  |  |  | 2V-3N | [5 empty] | 2V-3R1 | [5 empty] | 2V-3R2
C
G A
A L
S I
E E
S N
T
E
S
O
V
E
R
H
A
U
L
C
G A
A L
S I
E E
S N
T
E
S
O
V
E
R
H
A
U
L

## Servicios Especialistas
COSTOS ESPECIALISTAS EXTRANJEROS
COSTO TOTAL
Costo Total US$
|  |  | Propuesto COES | OSINERGMIN |  | Propuesto COES | OSINERGMIN
Inspeccion Menor | 65546.2718 |  | 0 | 65546.2718 |  |  | 60250
Circuito Gases calientes | 1540192.1523 |  | 0 | 1540192.1523 |  |  | 1415741.5
Inspeccion Mayor | 2271926.253 |  | 0 | 2271926.253 |  |  | 2088350
[6 empty] | CUUR0000SA0 | Valor
[6 empty] | Abril 2008 | 214.823
[6 empty] | Enero 2015 | 233.707
[6 empty] | Factor Incremento | 1.0879
Data extracted on: April 07, 2015 (22:30:01 PM)
DATOS DE LA WEB | http://data.bls.gov/cgi-bin/srgate
Series Catalog:
Series ID : CUUR0000SA0
Not Seasonally Adjusted
Area : U.S. city average
Item : All items
Base Period : 1982-84=100
Data:
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann
1999 | 164.3 | 164.5 | 165 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.7 | 167.1 | 167.9 | 168.2 | 168.3 | 168.3 | 166.6
2000 | 168.8 | 169.8 | 171.2 | 171.3 | 171.5 | 172.4 | 172.8 | 172.8 | 173.7 | 174 | 174.1 | 174 | 172.2
2001 | 175.1 | 175.8 | 176.2 | 176.9 | 177.7 | 178 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 177.7 | 177.4 | 176.7 | 177.1
2002 | 177.1 | 177.8 | 178.8 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.7 | 181 | 181.3 | 181.3 | 180.9 | 179.9
2003 | 181.7 | 183.1 | 184.2 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 183.9 | 184.6 | 185.2 | 185 | 184.5 | 184.3 | 184
2004 | 185.2 | 186.2 | 187.4 | 188 | 189.1 | 189.7 | 189.4 | 189.5 | 189.9 | 190.9 | 191 | 190.3 | 188.9
2005 | 190.7 | 191.8 | 193.3 | 194.6 | 194.4 | 194.5 | 195.4 | 196.4 | 198.8 | 199.2 | 197.6 | 196.8 | 195.3
2006 | 198.3 | 198.7 | 199.8 | 201.5 | 202.5 | 202.9 | 203.5 | 203.9 | 202.9 | 201.8 | 201.5 | 201.8 | 201.6
2007 | 202.416 | 203.499 | 205.352 | 206.686 | 207.949 | 208.352 | 208.299 | 207.917 | 208.49 | 208.936 | 210.177 | 210.036 | 207.342
2008 | 211.08 | 211.693 | 213.528 | 214.823 | 216.632 | 218.815 | 219.964 | 219.086 | 218.783 | 216.573 | 212.425 | 210.228 | 215.303
2009 | 211.143 | 212.193 | 212.709 | 213.24 | 213.856 | 215.693 | 215.351 | 215.834 | 215.969 | 216.177 | 216.33 | 215.949 | 214.537
2010 | 216.687 | 216.741 | 217.631 | 218.009 | 218.178 | 217.965 | 218.011 | 218.312 | 218.439 | 218.711 | 218.803 | 219.179 | 218.056
2011 | 220.223 | 221.309 | 223.467 | 224.906 | 225.964 | 225.722 | 225.922 | 226.545 | 226.889 | 226.421 | 226.23 | 225.672 | 224.939
2012 | 226.665 | 227.663 | 229.392 | 230.085 | 229.815 | 229.478 | 229.104 | 230.379 | 231.407 | 231.317 | 230.221 | 229.601 | 229.594
2013 | 230.28 | 232.166 | 232.773 | 232.531 | 232.945 | 233.504 | 233.596 | 233.877 | 234.149 | 233.546 | 233.069 | 233.049 | 232.957
2014 | 233.916 | 234.781 | 236.293 | 237.072 | 237.9 | 238.343 | 238.25 | 237.852 | 238.031 | 237.433 | 236.151 | 234.812 | 236.736
2015 | 233.707 | 234.722
Note on D3: a).- Dejar en blanco para tomar precios OSINERGMIN. b).- Poner 1 para tomar pecios COES-SINAC. C).- Poner cualquier otro numero para tomar el promedio del precio COES-SINAC , OSINERGMIN.
Note on I7: Manuel Uribe Gonzales: valor de mercado (promedio de precios reportados)

## COSTOS
RESUMEN DE COSTOS
QUEMADOR
PG 01
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 20 | 144 | S | 14 | 280 | 45 | 900 | 45 | 900 | 144 | 2880 | 144 | 2880 | E
2 | H11K20J50 | Washer | 0.37 | 144 | N | 14 | 5.18 | 45 | 16.65 | 45 | 16.65 | 144 | 53.28 | 144 | 53.28 | E
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 15 | 24 | N | 6 | 90 | 12 | 180 | 12 | 180 | 24 | 360 | 24 | 360 | E
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 15 | 192 | N | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 900 | 192 | 2880 | 192 | 2880 | E
5 | H152KO93 | O'ring | 8 | 24 | N | 3 | 24 | 24 | 192 | 24 | 192 | 24 | 192 | 24 | 192 | E
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 33.55 | 48 | S | 4 | 134.2 | 12 | 402.6 | 12 | 402.6 | 48 | 1610.4 | 48 | 1610.4 | L2
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.05 | 48 | S | 5 | 5.25 | 15 | 15.75 | 15 | 15.75 | 48 | 50.4 | 48 | 50.4 | L2
8 | H00B51A53 | Screw | 5.55 | 48 | S | 5 | 27.75 | 15 | 83.25 | 15 | 83.25 | 48 | 266.4 | 48 | 266.4 | L2
9 | H00A59D30 | Ring | 1.05 | 48 | S | 5 | 5.25 | 15 | 15.75 | 15 | 15.75 | 48 | 50.4 | 48 | 50.4 | L2
10 | H00C04A43 | Disk | 1.33 | 48 | S | 5 | 6.65 | 15 | 19.95 | 15 | 19.95 | 48 | 63.84 | 48 | 63.84 | L2
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.07 | 48 | S | 5 | 0.35 | 15 | 1.05 | 15 | 1.05 | 48 | 3.36 | 48 | 3.36 | L2
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 15 | 24 | N | 6 | 90 | 12 | 180 | 12 | 180 | 24 | 360 | 24 | 360 | E
13 | H12H22E79 | Disk | 3.34 | 192 | S | 20 | 66.8 | 60 | 200.4 | 60 | 200.4 | 192 | 641.28 | 192 | 641.28 | L2
14 |  | Termocouple | 60 | 48 | N |  | 0 | 6 | 360 | 6 | 360 | 6 | 360 | 48 | 2880 | E
15 | H12H23F19 | Seal ring | 2.8315 | 576 | S |  | 0 | 60 | 169.8876 | 60 | 169.8876 | 60 | 169.8876 | 576 | 1630.9213 | L1
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 500 | 576 | N |  | 0 | 60 | 30000 | 60 | 30000 | 60 | 30000 | 576 | 288000 | E
17 | H12H23E77 | Bolt special | 7 | 576 | N |  | 0 | 60 | 420 | 60 | 420 | 60 | 420 | 576 | 4032 | E
18 | H12H23E69 | Disk couple | 0.94382 | 576 | S |  | 0 | 60 | 56.6292 | 60 | 56.6292 | 60 | 56.6292 | 576 | 543.6404 | L1
19 | H12H23E85 | Nut | 3 | 576 | N |  | 0 | 60 | 180 | 60 | 180 | 60 | 180 | 576 | 1728 | E
20 | H13E73J58 | Plate | 2.96 | 576 | N |  | 0 | 60 | 177.6 | 60 | 177.6 | 60 | 177.6 | 576 | 1704.96 | S1B3LR
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 80 | 576 | N |  | 0 | 60 | 4800 | 60 | 4800 | 60 | 4800 | 576 | 46080 | E
22 | H13D86H95 | Pipe | 10 | 24 | N |  | 0 | 9 | 90 | 9 | 90 | 9 | 90 | 24 | 240 | E
23 | H13D86J03 | Pipe | 7 | 24 | N |  | 0 | 9 | 63 | 9 | 63 | 9 | 63 | 24 | 168 | E
EXHAUST
PG 02
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D55F10 | Bolt | 30 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 2700 | E
2 | H12A32J53 | Washer | 10 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 900 | E
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
PG 03
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F65E23 | Seal strip | 9.1742 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127 | 1165.118 | L1
2 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127 | 54.9382 | L1
3 | H12F65E31 | Seal strip | 9.1742 | 68 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
4 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 44 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
5 | H12F65E49 | Seal strip | 9.1742 | 44 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
6 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
7 | H12F65E56 | Seal strip | 9.1742 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1119.2472 | L1
8 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 19 | S |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 52.7753 | L1
PIPING LINEA DE PURGA
PG 04
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 32 | 3 | N |  | 0 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | E
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 26 | 2 | N |  | 0 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | E
FUEL OIL SYSTEM
PG 05
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 |  | CHECK VALVE | 60 | 24 | N | 3 | 180 | 3 | 180 | 3 | 180 | 24 | 1440 | 24 | 1440 | E
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | CONNECTOR FO DIF | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
4 |  | CONNECTOR FO RET | 20 | 96 | N | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 96 | 1920 | 96 | 1920 | E
5 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 20 | 24 | N | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 24 | 480 | 24 | 480 | E
6 |  | CONNECTOR GAS DIF | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
7 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
8 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 20 | 48 | N | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 48 | 960 | 48 | 960 | E
9 |  | CHECK VALVE NOX | 120 | 24 | N | 3 | 360 | 3 | 360 | 3 | 360 | 24 | 2880 | 24 | 2880 | E
10 |  | SEAL DOWTY | 10 | 48 | N | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 48 | 480 | 48 | 480 | E
11 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 12 | 2 | N | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | E
10 |  | CONECTOR NOX | 20 | 96 | N | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 96 | 1920 | 96 | 1920 | E
STATOR BLADE CARRIER
PG 06,07 Y 08
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 5 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 12 | 60 | E
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 15 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 8 | 120 | E
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 10 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120 | 12 | 120 | E
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 18 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 4 | 72 | E
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 20 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 4 | 80 | E
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | H12G55A67 | Pin | 82.809 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6376.2921 | 77 | 6376.2921 | L1
7 | H13D00J38 | Seal trip | 128.6966 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9909.6404 | 77 | 9909.6404 | E
8 | H13C37H33 | Seal trip | 90.6461 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6979.7472 | 77 | 6979.7472 | L1
9 | H13C37H58 | Seal trip | 45.618 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3512.5843 | 77 | 3512.5843 | L1
10 | H12G55C73 | Seal trip | 79.4551 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 794.5506 | 10 | 794.5506 | L1
11 | H13C37H41 | Seal trip | 69.382 | 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5342.4157 | 77 | 5342.4157 | L1
12 | H12A42E80 | Pin | 78.3146 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2349.4382 | 30 | 2349.4382 | L1
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 52.5955 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1577.8652 | 30 | 1577.8652 | L1
14 | H13C74B40 | Seal trip | 59.5281 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3988.382 | 67 | 3988.382 | L1
15 | H13D00J87 | Seal trip | 285.3708 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19119.8427 | 67 | 19119.8427 | L1
16 | H13C74B65 | Seal trip | 87.2865 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5848.1966 | 67 | 5848.1966 | L1
17 | H13C74B73 | Seal trip | 64.9045 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4348.6011 | 67 | 4348.6011 | L1
18 | H13C74B81 | Seal trip | 64.9045 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4348.6011 | 67 | 4348.6011 | L1
19 | H12G55D56 | Pin | 74.9775 | 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5023.4944 | 67 | 5023.4944 | L1
20 | H11H63E17 | Disk couple | 2.9888 | 158 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 472.2247 | 158 | 472.2247 | L1
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 6.8427 | 126 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 862.1798 | 126 | 862.1798 | L1
22 | H12G55D64 | Seal trip | 141.1798 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1411.7978 | 10 | 1411.7978 | L1
23 | H13C74B99 | Seal trip | 69.382 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4093.5393 | 59 | 4093.5393 | L1
24 | H13C74C07 | Seal trip | 313.3483 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18487.5506 | 59 | 18487.5506 | L1
25 | H13C74C15 | Seal trip | 157.7921 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9309.736 | 59 | 9309.736 | L1
26 | H13C74C23 | Seal trip | 64.9045 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3829.3652 | 59 | 3829.3652 | L1
27 | H13C74C31 | Seal trip | 78.3371 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4621.8876 | 59 | 4621.8876 | L1
28 | H12G55G04 | Seal trip | 125.3371 | 59 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7394.8876 | 59 | 7394.8876 | L1
29 | H12B39B46 | Pin | 78.3371 | 69 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5405.2584 | 69 | 5405.2584 | L1
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 5.9775 | 14 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 83.6854 | 14 | 83.6854 | L1
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.29775 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.59551 | 2 | 0.59551 | L1
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 1.9663 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.4607 | 16 | 31.4607 | L1
33 | H11K77B99 | Disk couple | 8 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 128 | 16 | 128 | E
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 12.5843 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.3371 | 4 | 50.3371 | L1
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 219.3427 | 11 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2412.7697 | 11 | 2412.7697 | L1
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 219.3427 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2193.427 | 10 | 2193.427 | L1
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 250.6742 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250.6742 | 1 | 250.6742 | L1
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 108.5506 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1085.5056 | 10 | 1085.5056 | L1
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 25 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | E
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
40 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.7079 | 2 | 7.7079 | L1
41 | H00B73G93 | Screw | 0.86517 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.382 | 12 | 10.382 | L1
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 150 |  | N |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1200 | E
TURBINE STATOR BLADE RING
PG 09 y 10
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 40 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | 6 | 240 | E
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 200 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | E
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 150 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 900 | 6 | 900 | E
4 | H12H27C13 | Taper pin | 25 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | E
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 30 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 4 | 120 | E
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 30 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 4 | 120 | E
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 20 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
8 | H13C01E57 | Liners | 200 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15600 | 78 | 15600 | E
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 250 | 01 set | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 250 | E
12 | H12G54J05 | Block segment | 250 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4000 | 16 | 4000 | E
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 250 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19500 | 78 | 19500 | E
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 60 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4680 | 78 | 4680 | E
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 40 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | E
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 40 | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800 | 20 | 800 | E
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 40 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 10 | 400 | E
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 40 | 5 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 5 | 200 | E
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 40 | 78 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3120 | 78 | 3120 | E
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 35 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2 | 70 | E
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 20 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
VANES TURBINE
PG 28
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 11448.48 | 78 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 892981.44 | 78 | 892981.44 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 34 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 586217.46 | 34 | 586217.46 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86208.45 | 5 | 86208.45 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 33 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 568975.77 | 33 | 568975.77 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 17241.69 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86208.45 | 5 | 86208.45 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 28 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 745393.04 | 28 | 745393.04 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133105.9 | 5 | 133105.9 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 29 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 772014.22 | 29 | 772014.22 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 26621.18 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133105.9 | 5 | 133105.9 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 710358 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 142071.6 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 681943.68 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 28414.32 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 142071.6 | L4
CASING LINER
PG 11
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 330.3371 | 12 | 330.3371 | L1
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.3371 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.0449 | 12 | 16.0449 | L1
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 21.236 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127.4157 | 6 | 127.4157 | L1
4 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.9326 | 6 | 17.9326 | L1
5 | H13D93H34 | Ring | 12 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | E
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 7.6292 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 91.5506 | 12 | 91.5506 | 48 | 366.2022 | 48 | 366.2022 | L1
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 22.0225 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 264.2697 | 12 | 264.2697 | 48 | 1057.0787 | 48 | 1057.0787 | L1
8 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 48 | S | 0 | 0 | 12 | 46.2472 | 12 | 46.2472 | 48 | 184.9888 | 48 | 184.9888 | L1
DISCO ROTOR
PG 12
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 70.5 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5640 | 80 | 5640 | L1
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 80.573 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6445.8427 | 80 | 6445.8427 | L1
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 210.3876 | 20 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4207.7528 | 20 | 4207.7528 | L1
4 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 20690.04 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1655203.2 | 80 | 1655203.2 | L4
5 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 44.7303 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3354.7753 | 75 | 3354.7753 | L1
6 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 45.882 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3441.1517 | 75 | 3441.1517 | L1
7 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 141.0056 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3525.1404 | 25 | 3525.1404 | L1
8 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 36139.62 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2710471.5 | 75 | 2710471.5 | L4
9 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 322.2978 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17726.3764 | 55 | 17726.3764 | L1
10 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 45.882 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2523.5112 | 55 | 2523.5112 | L1
11 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 164.5056 | 17 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2796.5955 | 17 | 2796.5955 | L1
12 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 201.4382 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.4382 | 1 | 201.4382 | L1
13 | H13B63G32 | Blade row two (3ra etapa) | 24276.32 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1335197.6 | 55 | 1335197.6 | L4
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
14 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 89.5281 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4207.8202 | 47 | 4207.8202 | L1
15 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 45.882 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2156.4551 | 47 | 2156.4551 | L1
16 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 100.7191 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4733.7978 | 47 | 4733.7978 | L1
20 | H13D5GE75 | Blade row (4ta etapa) | 27862.6 | 47 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1309542.2 | 47 | 1309542.2 | L4
HOUSING EXHAUST BEARING
PG 13
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.25843 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.0674 | L1
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.078652 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.62921 | L1
3 | H00B81D08 | O'ring | 7.5506 | 1 | S | 0 | 0 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | 2 | 15.1011 | L1
4 | H00C13F80 | O'ring | 7.0787 | 1 | S | 0 | 0 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | 2 | 14.1573 | L1
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 5 | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120 | E
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2 | 24 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | E
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 10 | 1 | N | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | E
8 | H00C13D25 | O'ring | 8 | 1 | N | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | E
BEARING HOUSING COMPRESOR
PG 14
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H10F39E46 | O'ring | 3.5393 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | 1 | 3.5393 | L1
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.2247 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | 1 | 3.2247 | L1
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1236 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.24719 | 2 | 0.24719 | L1
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 192.6966 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385.3933 | 2 | 385.3933 | L1
5 | H12C43H81 | Disk | 0.57303 | 75 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1461 | 2 | 1.1461 | L1
6 | H10H39G73 | O'ring | 4 | 75 | N | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | E
7 | H00C13C42 | O'ring | 4 | 25 | N | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | E
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.4944 | 75 | S | 0 | 0 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | 1 | 1.4944 | L1
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.59551 | 55 | S | 0 | 0 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | 1 | 0.59551 | L1
10 | H11G95F77 | O'ring special | 7 | 55 | N | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | E
11 | H00A70B96 | Seal ring | 2.7412 | 17 | S | 0 | 0 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | 1 | 2.7412 | L1
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 5 | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | E
EJE INTERMEDIO
PG 15
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13E07G41 | Plug balance | 20 | s/r | N | 0 | 0 | 20 | 400 | 20 | 400 | 20 | 400 | 20 | 400 | E
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
PG 16
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 10 | 2 | N | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | E
2 | H00A70B96 | Seal ring | 0.86517 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | 1 | 0.86517 | L1
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 5 | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | E
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 8 | 2 | N | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | E
TAMBOR DE BALANCE
PG 16
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12C08A16 | Seal ship | 17.9045 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.618 | 4 | 71.618 | L1
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 8 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | E
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.2584 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.1011 | 12 | 15.1011 | L1
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 5 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 12 | 60 | E
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 12 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 144 | 12 | 144 | E
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 12 | 48 | E
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H10E01E98 | Seal strip | 7.5506 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45.3034 | 6 | 45.3034 | L1
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F58B39 | Seal strip | 14.1573 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.6292 | 4 | 56.6292 | L1
2 | H12F58B47 | Seal strip | 9.1742 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 266.0506 | 29 | 266.0506 | L1
3 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.5449 | 29 | 12.5449 | L1
COJINETE COMPRESOR
PG 17
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 8000 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | E
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 16000 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 1 | 16000 | E
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.27528 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.6517 | 6 | 1.6517 | L1
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.573 | 80 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.3146 | 18 | 28.3146 | L1
5 | H11J59G52 | Termocouple | 200 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 3400 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 3700 | 25 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 200 | 75 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
BEARING SHELL
PG 18
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B81A19 | O'ring | 2.7412 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4824 | L1
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.4094 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6376 | L1
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
PG 18
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13D97C63 | Termocouple | 200 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 200 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | E
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 250 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1500 | 6 | 1500 | E
4 |  | Termocouple axial cojinete | 200 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 2 | 400 | E
CAMARA DE COMBUSTION
PG 18,19,28
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 12.5843 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 201.3483 | 16 | 201.3483 | L1
2 | H11K77B99 | Disk couple | 5.2697 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84.3146 | 16 | 84.3146 | L1
3 | H13B21D58 | Torque pin | 150 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 2 | 300 | E
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 20 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | E
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 8 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | E
6 | H13C74A25 | Tube | 15 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | E
7 | H12B99F46 | Screw | 10 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 | E
8 | H00C10B98 | Helicoil | 30 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 3 | 90 | E
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 70 | 18 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 630 | 9 | 630 | E
10 | H13B27K91 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
11 | H13B28A07 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
12 | H13B28A15 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
13 | H13B28A23 | Plate | 30 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | E
14 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.9551 | 4 | 11.9551 | L1
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 17.3034 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.2135 | 4 | 69.2135 | L1
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 16.7865 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.1461 | 4 | 67.1461 | L1
17 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | S | 0 | 0 | 11.4 | 23346.6876 | 26.6 | 54475.6045 | 26.6 | 54475.6045 | 26.6 | 54475.6045 | L1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR 1 | MAYOR 1 | MAYOR 2 | MAYOR 2 | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
18 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | S | 0 | 0 | 9.3 | 20214.4382 | 21.7 | 47167.0225 | 21.7 | 47167.0225 | 21.7 | 47167.0225 | L1
19 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | S | 0 | 0 | 9 | 18883.8708 | 21 | 44062.3652 | 21 | 44062.3652 | 21 | 44062.3652 | L1
20 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | S | 0 | 0 | 8.1 | 17402.577 | 18.9 | 40606.0129 | 18.9 | 40606.0129 | 18.9 | 40606.0129 | L1
21 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | S | 0 | 0 | 7.5 | 16490.4354 | 17.5 | 38477.6826 | 17.5 | 38477.6826 | 17.5 | 38477.6826 | L1
22 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | S | 0 | 0 | 7.2 | 20534.8045 | 16.8 | 47914.5438 | 16.8 | 47914.5438 | 16.8 | 47914.5438 | L1
23 | H10A80G07 | Taper pin | 80.573 | 4 | S | 0 | 0 | 1.2 | 96.6876 | 2.8 | 225.6045 | 2.8 | 225.6045 | 2.8 | 225.6045 | L1
24 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | S | 0 | 0 | 13.8 | 28088.3494 | 32.2 | 65539.482 | 32.2 | 65539.482 | 32.2 | 65539.482 | L1
25 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1221.2326 | 1.4 | 2849.5427 | 1.4 | 2849.5427 | 1.4 | 2849.5427 | L1
26 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | S | 0 | 0 | 12 | 25178.4944 | 28 | 58749.8202 | 28 | 58749.8202 | 28 | 58749.8202 | L1
27 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1258.9247 | 1.4 | 2937.491 | 1.4 | 2937.491 | 1.4 | 2937.491 | L1
28 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1296.6169 | 1.4 | 3025.4393 | 1.4 | 3025.4393 | 1.4 | 3025.4393 | L1
29 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | S | 0 | 0 | 12.6 | 25962.5124 | 29.4 | 60579.1955 | 29.4 | 60579.1955 | 29.4 | 60579.1955 | L1
30 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1236.3101 | 1.4 | 2884.7236 | 1.4 | 2884.7236 | 1.4 | 2884.7236 | L1
31 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | S | 0 | 0 | 10.5 | 22295.0393 | 24.5 | 52021.7584 | 24.5 | 52021.7584 | 24.5 | 52021.7584 | L1
32 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | S | 0 | 0 | 0.6 | 1274.0022 | 1.4 | 2972.6719 | 1.4 | 2972.6719 | 1.4 | 2972.6719 | L1
33 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | S | 0 | 0 | 0.3 | 655.8472 | 0.7 | 1530.3101 | 0.7 | 1530.3101 | 0.7 | 1530.3101 | L1
34 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | S | 0 | 0 | 9.6 | 27620.9798 | 22.4 | 64448.9528 | 22.4 | 64448.9528 | 22.4 | 64448.9528 | L1
35 | S/N | Bolt Allen 1 | 80 | 225 | N | 0 | 0 | 67.5 | 5400 | 157.5 | 12600 | 157.5 | 12600 | 157.5 | 12600 | E
36 | S/N | Bolt Allen 2 | 80 | 100 | N | 0 | 0 | 30 | 2400 | 70 | 5600 | 70 | 5600 | 70 | 5600 | E
37 | S/N | Bolt (especial) | 80 | 56 | N | 0 | 0 | 16.8 | 1344 | 39.2 | 3136 | 39.2 | 3136 | 39.2 | 3136 | E
38 | S/N | Spring | 20 | 381 | N | 0 | 0 | 114.3 | 2286 | 266.7 | 5334 | 266.7 | 5334 | 266.7 | 5334 | E
CARCAZA No 1
PG 19,20
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 36 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125.8427 | 8 | 125.8427 | L1
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 5.5843 | 36 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44.6742 | 8 | 44.6742 | L1
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 10 | 82 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 20 | 200 | E
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 50 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | E
5 | H12A68G75 | Taper pin | 14.1573 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3146 | 2 | 28.3146 | L1
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 6.6067 | 53 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79.2809 | 12 | 79.2809 | L1
7 | H00A89D29 | Disk | 1.573 | 125 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37.7528 | 24 | 37.7528 | L1
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.191 | 3 | 47.191 | L1
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 22.809 | 33 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182.4719 | 8 | 182.4719 | L1
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 11.9616 | 32 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95.6928 | 8 | 95.6928 | L1
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.1562 | 32 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.2493 | 8 | 25.2493 | E
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 90 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 2 | 180 | E
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 15 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 | E
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 45 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 | E
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 22.809 | 20 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.236 | 4 | 91.236 | L1
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 72.7416 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145.4831 | 2 | 145.4831 | L1
17 | H00B75E17 | Screw plug | 21.236 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.7079 | 3 | 63.7079 | L1
18 | H00A71J14 | Seal ring | 0.94382 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8315 | 3 | 2.8315 | L1
19 | H11G82B12 | Screw plug | 53.4831 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106.9663 | 2 | 106.9663 | L1
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | E
CASING COMPRESOR-TURBINA
PG 21
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H54B00 | Screw | 3366.48 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6732.96 | 2 | 6732.96 | L1
2 | H12H49C58 | Cap nut | 693.8427 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1387.6854 | 2 | 1387.6854 | L1
3 | H12H60H01 | Disc | 300 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 2 | 600 | E
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 3600 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7200 | 2 | 7200 | E
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 700 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | E
6 | H13D58D72 | Disc | 320 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 640 | 2 | 640 | E
9 | H13C74E62 | Disc | 330 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660 | 2 | 660 | E
10 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 100 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 200 | E
11 | H11G82B12 | Plug | 40 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 80 | E
12 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 20 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | E
13 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 50 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | E
14 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 10 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | E
15 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 25 | 208 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 80 | 2000 | E
16 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 20 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 8 | 160 | E
17 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 40 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 4 | 160 | E
18 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 30 | 64 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 900 | 30 | 900 | E
19 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 2800 | 86 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56000 | 20 | 56000 | E
20 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 650 | 168 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26000 | 40 | 26000 | E
21 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 280 | 180 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11200 | 40 | 11200 | E
22 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1500 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 2 | 3000 | E
23 | H12B80D71 | Nut M64 | 300 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 2 | 600 | E
CASING TAPA DE TURBINA
PG 23
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 3600 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21600 | 6 | 21600 | E
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 350 | 36 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2800 | 8 | 2800 | E
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 600 | 18 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2400 | 4 | 2400 | E
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 5000 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 2 | 10000 | E
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 2800 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11200 | 4 | 11200 | E
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 350 | 20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1400 | 4 | 1400 | E
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 900 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3600 | 4 | 3600 | E
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 850 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3400 | 4 | 3400 | E
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 100 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 8 | 800 | E
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 20 | 40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 8 | 160 | E
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 40 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 80 | E
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 200 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 2 | 400 | E
COOLING AIR PIPING
PG 23
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 15 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 8 | 120 | E
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 35 | 96 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350 | 10 | 350 | E
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 20 | 192 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 10 | 200 | E
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 25 | 96 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 10 | 250 | E
CARRIER I COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 14 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7000 | E
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER II COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER III COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 12 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 4 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | E
CARRIER IV COMPRESOR
PG 24
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1000 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | E
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 150 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | E
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 50 | 48 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1200 | E
MECANISMO IGV
PG 25
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H12F02B29 | Pin pivote | 35 | 102 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3570 | E
2 | H12G60B25 | Cabezal | 60 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3060 | E
3 | H12G60F13 | Cabezal | 60 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3060 | E
4 | H10E14A87 | Ring lock | 25 | 51 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1275 | E
5 | H00C13F56 | O'ring | 50 | 16 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 800 | E
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 | 10 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | E
7 | H12A48G93 | Transmiller | 25 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | E
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal | 35 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | E
9 | H12A11F68 | Disco | 18 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | E
10 | H10A09B92 | Disco B31 | 18 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | E
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 | 8 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | E
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete | 15 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | E
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 | 7 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | E
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX | 15 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | E
15 | H12H63G92 | Plate | 10 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | E
COMPRESOR STATOR 1
PG 26
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.44382 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.8764 | L1
2 | H1B10A72 | Disk couple | 0.86517 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.3034 | L1
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 30 | 216 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6480 | E
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 34.691 | 216 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7493.2584 | L1
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 29.8876 | 4 tiras | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119.5506 | L1
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.4944 | 216 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 322.7865 | L1
7 | H12F26G80 | O'ring | 9.4382 | 51 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 481.3483 | L1
8 | H12B63D85 | O'ring | 8.6517 | 55 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475.8427 | L1
9 | H12F26G98 | O'ring | 9.4382 | 110 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1038.2022 | L1
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.09 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | L2
11 | H11G82B12 | Screw plug | 169.456 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338.912 | L1
12 | H11G82B20 | Seal ring | 4.4856 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9712 | L1
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 40 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | E
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 42.364 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.364 | L1
ROTOR
PG 27
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H00A47H15 | Bolt | 148.7 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1784.4 | 12 | 1784.4 | L2
2 | H10B83C37 | Plug | 479.79 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2398.95 | 5 | 2398.95 | L2
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 158.26 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1899.12 | 12 | 1899.12 | L2
4 | H00B29C40 | Plug | 368.38 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1841.9 | 5 | 1841.9 | L2
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 148.7 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1784.4 | 12 | 1784.4 | L2
6 | H10B83C37 | Plug | 474.79 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2373.95 | 5 | 2373.95 | L2
ROTOR DE TURBINA
PG 27
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | NOMBRE | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | MANTTO | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | CONFIRMADO | MENOR | MENOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | MAYOR | GASES CAL. | GASES CAL. | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA |  | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total | cantidad | costo total
1 | H13C16J36 | Lock washer | 123.5 | 27 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3334.5 | 27 | 3334.5 | L1
2 | H13C16J51 | Lock washer | 120 | 35 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4200 | 35 | 4200 | E
3 | H13C16J77 | Lock washer | 110 | 44 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4840 | 44 | 4840 | E
4 | H13C16J93 | Lock washer | 105 | 49 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5145 | 49 | 5145 | E
5 | H13C16k19 | Lock washer | 100 | 58 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5800 | 58 | 5800 | E
6 | H13C16k35 | Lock washer | 95 | 66 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6270 | 66 | 6270 | E

## WPSSOP3500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | Actualizar? | si
|  |  |  | Año Inicial = | 2004 | 152.3
|  |  |  | Año Final = | 2015 | 190.5
|  |  |  | Mes Inicial = | may
|  |  |  | Mes Final = | Feb
Data extracted on: April 07, 2015 (22:30:01 PM) |  |  |  | Factor = | 1.25 | 1.2508
Series Id: WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: Stage of processing
Item: Finished goods less food and energy
Base Date: 8200 | 198200
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1999 | 145.6 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 145.7 | 146.5 | 146.9 | 146.9 | 147
2000 | 146.8 | 147.3 | 147.4 | 147.4 | 147.8 | 147.8 | 148.1 | 148.2 | 148.6 | 148.5 | 148.7 | 148.9
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.7 | 173.9 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177.1 | 177.5 | 178.3 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.6 | 180
2012 | 180.7 | 181 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.2 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.5 | 183.6
2013 | 183.9 | 184.2 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.8 | 186.6
2014 | 187.5 | 187.7 | 187.7 | 187.9 | 188.3 | 188.6 | 188.8 | 189 | 189.3 | 189.5 | 189.5 | 190
2015 | 190.3 | 190.5
r : Revised
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
DATOS DE LA WEB |  | http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_id=WPSSOP3500&output_view=pct_1mth
Series Id: WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: Stage of processing
Item: Finished goods less food and energy
Base Date: 8200
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual
1999 | 145.6 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 145.7 | 146.5 | 146.9 | 146.9 | 147
2000 | 146.8 | 147.3 | 147.4 | 147.4 | 147.8 | 147.8 | 148.1 | 148.2 | 148.6 | 148.5 | 148.7 | 148.9
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.7 | 173.9 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177.1 | 177.5 | 178.3 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.6 | 180
2012 | 180.7 | 181 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.2 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.5 | 183.6
2013 | 183.9 | 184.2 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.8 | 186.6
2014 | 187.5 | 187.7 | 187.7 | 187.9 | 188.3 | 188.6 | 188.8 | 189 | 189.3 | 189.5 | 189.5 | 190
2015 | 190.3 | 190.5
r : Revised
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on G2: Poner SI, para actualizar valores con los indices de precios
Note on M32: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N32: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C33: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on D33: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C48: * Revised
Note on D48: * Revised
Note on E48: * Revised
Note on F48: * Revised
Note on G48: * Revised
Note on H48: * Revised
Note on I48: * Revised
Note on J48: * Revised
Note on K48: * Revised
Note on L48: * Revised
Note on M48: * Revised
Note on N48: * Revised
Note on M63: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N63: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C64: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on D64: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.

## CMN
COSTOS DE UN COMBUSTOR MENOR | [6 empty] | 1.25
US$
COSTO DEL MANTENIMIENTO CON REPUESTOS NUEVOS = | [5 empty] | 3191.7875
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 25 | 14 | 350 | E | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4625 | 14 | 6.475 | E | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.75 | 6 | 112.5 | E | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.75 | 20 | 375 | E | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 10 | 3 | 30 | E | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.9375 | 4 | 167.75 | L2 | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.3125 | 5 | 6.5625 | L2 | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.9375 | 5 | 34.6875 | L2 | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.3125 | 5 | 6.5625 | L2 | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6625 | 5 | 8.3125 | L2 | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0875 | 5 | 0.4375 | L2 | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.75 | 6 | 112.5 | E | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.175 | 20 | 83.5 | L2 | 3.34
1294.2875
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 75 | 3 | 225 | E | 60
2 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | CONNECTOR FO DIF | 25 | 5 | 125 | E | 20
4 |  | CONNECTOR FO RET | 25 | 10 | 250 | E | 20
5 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 25 | 3 | 75 | E | 20
6 |  | CONNECTOR GAS DIF | 25 | 5 | 125 | E | 20
7 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 25 | 5 | 125 | E | 20
8 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 25 | 5 | 125 | E | 20
9 |  | CHECK VALVE NOX | 150 | 3 | 450 | E | 120
10 |  | SEAL DOWTY | 12.5 | 5 | 62.5 | E | 10
11 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 15 | 2 | 30 | E | 12
12 |  | CONECTOR NOX | 25 | 10 | 250 | E | 20
1842.5
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total |  | $ dolar USA
1 | H12C08G93 | Ring bronze | 15 | 2 | 30 | E | 12
2 | H00C13D25 | O'ring | 12.5 | 2 | 25 | E | 10
55

## COMBUSTOR MAYOR
1 | 50% | [8 empty] | 1.25 | 1.25
COSTOS DE UN COMBUSTOR MAYOR CON CAMBIO DE PLACAS AL 50% (*)
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas y el 50% de placas restante son reparadas, conforme lo establece el fabricante. | [6 empty] | US$ |  | US$
COSTO DE MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 1316680.7439 |  | 441905.5094
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 859124.7285 |  | 167210.7541
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 25 | 144 | 45 | 1125 | E |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4625 | 144 | 45 | 20.8125 | E |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.75 | 24 | 12 | 225 | E |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.75 | 192 | 60 | 1125 | E |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 10 | 24 | 24 | 240 | E |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.9375 | 48 | 12 | 503.25 | L2 |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.3125 | 48 | 15 | 19.6875 | L2 |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.9375 | 48 | 15 | 104.0625 | L2 |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.3125 | 48 | 15 | 19.6875 | L2 |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6625 | 48 | 15 | 24.9375 | L2 |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0875 | 48 | 15 | 1.3125 | L2 |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.75 | 24 | 12 | 225 | E |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.175 | 192 | 60 | 250.5 | L2 |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 75 | 48 | 6 | 450 | E |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.5393 | 576 | 60 | 212.3596 | L1 |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 625 | 576 | 60 | 37500 | E |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.75 | 576 | 60 | 525 | E |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1798 | 576 | 60 | 70.7865 | L1 |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.75 | 576 | 60 | 225 | E |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.7 | 576 | 60 | 222 | S1B3LR |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 100 | 576 | 60 | 6000 | E |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.5 | 24 | 9 | 112.5 | E |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.75 | 24 | 9 | 78.75 | E |  |  | 7
49280.6461
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 40 | 3 | 3 | 120 | E |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 32.5 | 2 | 2 | 65 | E |  |  | 26
185
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 75 | 24 | 3 | 225 | E |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 25 | 48 | 5 | 125 | E |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 25 | 96 | 10 | 250 | E |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 25 | 24 | 3 | 75 | E |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 25 | 48 | 5 | 125 | E |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 25 | 48 | 5 | 125 | E |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 25 | 48 | 5 | 125 | E |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 150 | 24 | 3 | 450 | E |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.5 | 48 | 5 | 62.5 | E |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 15 | 2 | 2 | 30 | E |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 25 | 96 | 10 | 250 | E |  |  | 20
1842.5
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.5365 | 48 | 12 | 114.4382 | L1 |  |  | 7.6292
2 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 48 | 12 | 330.3371 | L1 |  |  | 22.0225
3 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 48 | 12 | 57.809 | L1 |  |  | 3.8539
502.5843
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.4382 | 1 | 2 | 18.8764 | L1 |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.8483 | 1 | 2 | 17.6966 | L1 |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.5 | 1 | 2 | 25 | E |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 10 | 1 | 2 | 20 | E |  |  | 8
81.573
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.4242 | 1 | 1 | 4.4242 | L1 |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 4.0309 | 1 | 1 | 4.0309 | L1 |  |  | 3.2247
3 | H10H39G73 | O'ring | 5 | 75 | 1 | 5 | E |  |  | 4
4 | H00C13C42 | O'ring | 5 | 25 | 1 | 5 | E |  |  | 4
5 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.868 | 75 | 1 | 1.868 | L1 |  |  | 1.4944
6 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.74438 | 55 | 1 | 0.74438 | L1 |  |  | 0.59551
7 | H11G95F77 | O'ring special | 8.75 | 55 | 1 | 8.75 | E |  |  | 7
8 | H00A70B96 | Seal ring | 3.4265 | 17 | 1 | 3.4265 | L1 |  |  | 2.7412
9 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E |  |  | 5
39.4939
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 25 | s/r | 20 | 500 | E |  |  | 20
500
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.5 | 2 | 2 | 25 | E |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0815 | 1 | 1 | 1.0815 | L1 |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 10 | 2 | 2 | 20 | E |  |  | 8
52.3315
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 100 | 225 | 67.5 | 6750 | E |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 100 | 100 | 30 | 3000 | E |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 100 | 56 | 16.8 | 1680 | E |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 25 | 381 | 114.3 | 2857.5 | E |  |  | 20
14287.5
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [7 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 3056.25 | 38 | 116137.5 | 818.6384 | 19 | 15554.1295 | 3056.25 | 19 | 58068.75 | 73622.8795 | L1 | 1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 11.4 | 34841.25 | 818.6384 | 11.4 | 9332.4777 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 3056.25 | 31 | 94743.75 | 818.6384 | 15.5 | 12688.8951 | 3056.25 | 15.5 | 47371.875 | 60060.7701 | L1 | 2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 9.3 | 28423.125 | 818.6384 | 9.3 | 7613.3371 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 3056.25 | 30 | 91687.5 | 818.6384 | 15 | 12279.5759 | 3056.25 | 15 | 45843.75 | 58123.3259 | L1 | 3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 9 | 27506.25 | 818.6384 | 9 | 7367.7455 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 3056.25 | 27 | 82518.75 | 818.6384 | 13.5 | 11051.6183 | 3056.25 | 13.5 | 41259.375 | 52310.9933 | L1 | 4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 8.1 | 24755.625 | 818.6384 | 8.1 | 6630.971 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 3056.25 | 25 | 76406.25 | 818.6384 | 12.5 | 10232.9799 | 3056.25 | 12.5 | 38203.125 | 48436.1049 | L1 | 5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 7.5 | 22921.875 | 818.6384 | 7.5 | 6139.7879 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 4137.5 | 24 | 99300 | 1108.2589 | 12 | 13299.1071 | 4137.5 | 12 | 49650 | 62949.1071 | L1 | 6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 7.2 | 29790 | 1108.2589 | 7.2 | 7979.4643 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 3056.25 | 46 | 140587.5 | 818.6384 | 23 | 18828.683 | 3056.25 | 23 | 70293.75 | 89122.433 | L1 | 7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 13.8 | 42176.25 | 818.6384 | 13.8 | 11297.2098 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 | 8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 0.6 | 1833.75 | 818.6384 | 0.6 | 491.183 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 3056.25 | 40 | 122250 | 818.6384 | 20 | 16372.7679 | 3056.25 | 20 | 61125 | 77497.7679 | L1 | 9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 12 | 36675 | 818.6384 | 12 | 9823.6607 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 4137.5 | 2 | 8275 | 1108.2589 | 1 | 1108.2589 | 4137.5 | 1 | 4137.5 | 5245.7589 | L1 | 10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 0.6 | 2482.5 | 1108.2589 | 0.6 | 664.9554 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 4137.5 | 2 | 8275 | 1108.2589 | 1 | 1108.2589 | 4137.5 | 1 | 4137.5 | 5245.7589 | L1 | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 0.6 | 2482.5 | 1108.2589 | 0.6 | 664.9554 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 3056.25 | 42 | 128362.5 | 818.6384 | 21 | 17191.4062 | 3056.25 | 21 | 64181.25 | 81372.6562 | L1 | 12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 12.6 | 38508.75 | 818.6384 | 12.6 | 10314.8437 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 | 13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 0.6 | 1833.75 | 818.6384 | 0.6 | 491.183 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 3056.25 | 35 | 106968.75 | 818.6384 | 17.5 | 14326.1719 | 3056.25 | 17.5 | 53484.375 | 67810.5469 | L1 | 14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 10.5 | 32090.625 | 818.6384 | 10.5 | 8595.7031 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 | 15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 0.6 | 1833.75 | 818.6384 | 0.6 | 491.183 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 818.6384 | 0.5 | 409.3192 | 3056.25 | 0.5 | 1528.125 | 1937.4442 | L1 | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 0.3 | 916.875 | 818.6384 | 0.3 | 245.5915 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 4768.75 | 32 | 152600 | 1277.3437 | 16 | 20437.5 | 4768.75 | 16 | 76300 | 96737.5 | L1 | 17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 9.6 | 45780 | 1277.3437 | 9.6 | 12262.5 | L1
18 | H10A80G07 | Taper pin | 100.7163 | 4 | 100.7163 | 4 | 402.8652 | 26.9776 | 2 | 53.9552 | 100.7163 | 2 | 201.4326 | 255.3877 | L1 | 18 | H10A80G07 | Taper pin | 100.7163 | 4 | 2.8 | 282.0056 | 26.9776 | 1.2 | 32.3731 | L1
[7 empty] | 1249909.1152 | [6 empty] | 792353.0998 | [7 empty] | 375133.8806 |  |  | 100439.1253

## GASES CALIENTES
1 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 1.25
COSTO DE UN GASES CALIENTES CON CAMBIO DE PLACAS AL 50% , % VANES y BLADES CONFORME A INFORMACION DE FABRICANTE (*)
[7 empty] | US$ |  | US$ |  |  | 1.25
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas | [8 empty] | 14470176.8862
y el 50% de placas restante son reparadas
En la primera inspección los álabes rotoricos y estatóricos son cambiados al 100% por álabes nuevos, a partir de la segunda inspección | [8 empty] | 2683811.882
el % de de cambio también está indicado por el fabricate y depende de la etapa a la que pertenece.
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 12966610.3232 |  | 9449091.782 | 9176665.9543 | 3063001.4786
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 7193256.5812 |  | 11325754.8677 | 12262990.7543 | 10367495.6643
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 25 | 144 | 144 | 3600 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4625 | 144 | 144 | 66.6 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.75 | 24 | 24 | 450 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.75 | 192 | 192 | 3600 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 10 | 24 | 24 | 240 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.9375 | 48 | 48 | 2013 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.3125 | 48 | 48 | 63 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.9375 | 48 | 48 | 333 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.3125 | 48 | 48 | 63 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6625 | 48 | 48 | 79.8 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0875 | 48 | 48 | 4.2 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.75 | 24 | 24 | 450 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.175 | 192 | 192 | 801.6 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 75 | 48 | 6 | 450 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.5393 | 576 | 60 | 212.3596 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 625 | 576 | 60 | 37500 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.75 | 576 | 60 | 525 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1798 | 576 | 60 | 70.7865 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.75 | 576 | 60 | 225 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.7 | 576 | 60 | 222 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 100 | 576 | 60 | 6000 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.5 | 24 | 9 | 112.5 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.75 | 24 | 9 | 78.75 | E |  |  |  |  | 7
57160.5961
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 32 | 3 | 3 | 96 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 26 | 2 | 2 | 52 | E |  |  |  |  | 26
148
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 75 | 24 | 24 | 1800 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 25 | 96 | 96 | 2400 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 25 | 24 | 24 | 600 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 150 | 24 | 24 | 3600 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.5 | 48 | 48 | 600 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 15 | 2 | 2 | 30 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 25 | 96 | 96 | 2400 | E |  |  |  |  | 20
16230
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.25 | 12 | 12 | 75 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.75 | 8 | 8 | 150 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.5 | 12 | 12 | 150 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.5 | 4 | 4 | 90 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 25 | 4 | 4 | 100 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 103.5112 | 77 | 77 | 7970.3652 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 160.8708 | 77 | 77 | 12387.0506 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 113.3076 | 77 | 77 | 8724.684 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 57.0225 | 77 | 77 | 4390.7303 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 99.3188 | 10 | 10 | 993.1882 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 86.7275 | 77 | 77 | 6678.0197 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 97.8933 | 30 | 30 | 2936.7978 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 65.7444 | 30 | 30 | 1972.3315 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
46618.1671
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
14 | H13C74B40 | Seal trip | 74.4101 | 67 | 67 | 4985.4775 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 356.7135 | 67 | 67 | 23899.8034 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
16 | H13C74B65 | Seal trip | 109.1081 | 67 | 67 | 7310.2458 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 81.1306 | 67 | 67 | 5435.7514 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 81.1306 | 67 | 67 | 5435.7514 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 93.7219 | 67 | 67 | 6279.368 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.736 | 158 | 158 | 590.2809 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.5534 | 126 | 126 | 1077.7247 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 176.4747 | 10 | 10 | 1764.7472 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 86.7275 | 59 | 59 | 5116.9242 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 391.6854 | 59 | 59 | 23109.4382 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 197.2402 | 59 | 59 | 11637.1699 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 81.1306 | 59 | 59 | 4786.7065 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 97.9213 | 59 | 59 | 5777.3596 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 156.6713 | 59 | 59 | 9243.6096 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 97.9213 | 69 | 69 | 6756.573 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.4719 | 14 | 14 | 104.6067 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.37219 | 2 | 2 | 0.74438 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4579 | 16 | 16 | 39.3258 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 10 | 16 | 16 | 160 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.7303 | 4 | 4 | 62.9213 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 274.1784 | 11 | 11 | 3015.9621 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 274.1784 | 10 | 10 | 2741.7837 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 313.3427 | 1 | 1 | 313.3427 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 135.6882 | 10 | 10 | 1356.882 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 31.25 | 2 | 2 | 62.5 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 2 | 2 | 9.6348 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0815 | 12 | 12 | 12.9775 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
177705.7795
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 50 | 6 | 6 | 300 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 250 | 6 | 6 | 1500 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 187.5 | 6 | 6 | 1125 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 31.25 | 2 | 2 | 62.5 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 37.5 | 4 | 4 | 150 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 37.5 | 4 | 4 | 150 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 25 | 2 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 250 | 78 | 78 | 19500 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 312.5 | 01 set | 1 | 312.5 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 312.5 | 16 | 16 | 5000 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 75 | 78 | 78 | 5850 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 50 | 40 | 40 | 2000 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 50 | 20 | 20 | 1000 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 50 | 10 | 10 | 500 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 50 | 5 | 5 | 250 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 50 | 78 | 78 | 3900 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.75 | 2 | 2 | 87.5 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 25 | 2 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
163662.5
VANES TURBINE |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [11 empty] | VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [7 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 16893.76 | 78 | 16893.76 | 78 | 1317713.28 | 4011 | 70% | 54.6 | 219000.6 | 16893.76 | 30% | 23.4 | 395313.984 | 614314.584 | L4 |  |  | 1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 16893.76 | 78 | 78 | 1317713.28 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 34 | 21428.16 | 34 | 728557.44 | 3829 | 85% | 28.9 | 110658.1 | 21428.16 | 15% | 5.1 | 109283.616 | 219941.716 | L4 |  |  | 2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 34 | 34 | 728557.44 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 21428.16 | 5 | 107140.8 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 21428.16 | 15% | 0.75 | 16071.12 | 32344.37 | L4 |  |  | 3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 5 | 107140.8 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 33 | 21428.16 | 33 | 707129.28 | 3829 | 85% | 28.05 | 107403.45 | 21428.16 | 15% | 4.95 | 106069.392 | 213472.842 | L4 |  |  | 4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 33 | 33 | 707129.28 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 21428.16 | 5 | 107140.8 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 21428.16 | 15% | 0.75 | 16071.12 | 32344.37 | L4 |  |  | 5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 21428.16 | 5 | 5 | 107140.8 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 28 | 23480.08 | 28 | 657442.24 | 4254 | 90% | 25.2 | 107200.8 | 23480.08 | 10% | 2.8 | 65744.224 | 172945.024 | L4 |  |  | 6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 28 | 28 | 657442.24 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 23480.08 | 5 | 117400.4 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 23480.08 | 10% | 0.5 | 11740.04 | 30883.04 | L4 |  |  | 7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 5 | 117400.4 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 29 | 23480.08 | 29 | 680922.32 | 4254 | 90% | 26.1 | 111029.4 | 23480.08 | 10% | 2.9 | 68092.232 | 179121.632 | L4 |  |  | 8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 29 | 29 | 680922.32 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 23480.08 | 5 | 117400.4 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 23480.08 | 10% | 0.5 | 11740.04 | 30883.04 | L4 |  |  | 9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 23480.08 | 5 | 5 | 117400.4 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 25584 | 25 | 25584 | 1.25 | 31980 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 1.25 | 31980 | 31980 | L4 |  |  | 10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 25584 | 25 | 5 | 127920 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 25584 | 0.25 | 6396 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 0.25 | 6396 | 6396 | L4 |  |  | 11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 5 | 127920 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 25584 | 24 | 25584 | 1.2 | 30700.8 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 1.2 | 30700.8 | 30700.8 | L4 |  |  | 12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 25584 | 24 | 5 | 127920 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 25584 | 0.25 | 6396 | 2668 |  | 0 | 0 | 25584 | 5% | 0.25 | 6396 | 6396 | L4 | 5% |  | 13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 25584 | 5 | 5 | 127920 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[7 empty] | 4616319.76 | [8 empty] | 1601723.418 | [7 empty] | permutadas las filas |  | 5052526.96 |  |  | 937608.0357
BLADES |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [11 empty] | BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [7 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 23149.36 | 80 | 23149.36 | 80 | 1851948.8 | 4236.6 | 0% | 0 | 0 | 23149.36 | 100% | 80 | 1851948.8 | 1851948.8 | L4 |  |  | 1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 23149.36 | 80 | 80 | 1851948.8 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 40512.16 | 75 | 40512.16 | 75 | 3038412 | 3697 | 50% | 37.5 | 138637.5 | 40512.16 | 50% | 37.5 | 1519206 | 1657843.5 | L4 |  |  | 2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 40512.16 | 75 | 75 | 3038412 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 31231.2 | 55 | 31231.2 | 55 | 1717716 | 3389 | 90% | 49.5 | 167755.5 | 31231.2 | 10% | 5.5 | 171771.6 | 339527.1 | L4 |  |  | 3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 31231.2 | 55 | 55 | 1717716 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 33550.4 | 55 | 33550.4 | 2.75 | 92263.6 | 1700 |  | 0 | 0 | 33550.4 | 5% | 2.75 | 92263.6 | 92263.6 | L4 |  |  | 3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 33550.4 | 55 | 47 | 1576868.8 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[7 empty] | 6700340.4 | [8 empty] | 3941583 | [9 empty] | 8184945.6 |  |  | 787944.6429
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 70.5 | 80 | 80 | 5640 | L1
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 80.573 | 80 | 80 | 6445.8427 | L1
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 210.3876 | 20 | 20 | 4207.7528 | L1
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 44.7303 | 75 | 75 | 3354.7753 | L1
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 45.882 | 75 | 75 | 3441.1517 | L1
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 141.0056 | 25 | 25 | 3525.1404 | L1
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 322.2978 | 55 | 55 | 17726.3764 | L1
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 45.882 | 55 | 55 | 2523.5112 | L1
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 164.5056 | 17 | 17 | 2796.5955 | L1
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 201.4382 | 1 | 1 | 201.4382 | L1
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 89.5281 | 47 | 47 | 4207.8202 | L1
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 45.882 | 47 | 47 | 2156.4551 | L1
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 100.7191 | 47 | 47 | 4733.7978 | L1
60960.6573
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 12 | 12 | 330.3371 | L1
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.3371 | 12 | 12 | 16.0449 | L1
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 21.236 | 6 | 6 | 127.4157 | L1
4 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 6 | 6 | 17.9326 | L1
5 | H13D93H34 | Ring | 12 | 1 | 1 | 12 | E
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 7.6292 | 48 | 48 | 366.2022 | L1
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 22.0225 | 48 | 48 | 1057.0787 | L1
8 | H11B86C62 | Disk couple | 3.8539 | 48 | 48 | 184.9888 | L1
2112
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H00B81D08 | O'ring | 7.5506 | 1 | 2 | 15.1011 | L1
2 | H00C13F80 | O'ring | 7.0787 | 1 | 2 | 14.1573 | L1
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 10 | 1 | 2 | 20 | E
4 | H00C13D25 | O'ring | 8 | 1 | 2 | 16 | E
65.2584
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H10F39E46 | O'ring | 3.5393 | 1 | 1 | 3.5393 | L1
2 | H00C13D74 | O'ring | 3.2247 | 1 | 1 | 3.2247 | L1
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.1236 | 1 | 2 | 0.24719 | L1
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 192.6966 | 80 | 2 | 385.3933 | L1
5 | H12C43H81 | Disk | 0.57303 | 75 | 2 | 1.1461 | L1
6 | H10H39G73 | O'ring | 4 | 75 | 1 | 4 | E
7 | H00C13C42 | O'ring | 4 | 25 | 1 | 4 | E
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.4944 | 75 | 1 | 1.4944 | L1
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.59551 | 55 | 1 | 0.59551 | L1
10 | H11G95F77 | O'ring special | 7 | 55 | 1 | 7 | E
11 | H00A70B96 | Seal ring | 2.7412 | 17 | 1 | 2.7412 | L1
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 5 | 1 | 1 | 5 | E
418.3816
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13E07G41 | Plug balance | 20 | s/r | 20 | 400 | E
400
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 10 | 2 | 2 | 20 | E
2 | H00A70B96 | Seal ring | 0.86517 | 1 | 1 | 0.86517 | L1
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 5 | 1 | 1 | 5 | E
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 8 | 2 | 2 | 16 | E
41.8652
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12C08A16 | Seal ship | 17.9045 | 4 | 4 | 71.618 | L1
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | E
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.2584 | 12 | 12 | 15.1011 | L1
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 5 | 12 | 12 | 60 | E
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 12 | 12 | 12 | 144 | E
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 4 | 12 | 12 | 48 | E
346.7191
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H10E01E98 | Seal strip | 7.5506 | 6 | 6 | 45.3034 | L1
45.3034
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F58B39 | Seal strip | 14.1573 | 4 | 4 | 56.6292 | L1
2 | H12F58B47 | Seal strip | 9.1742 | 29 | 29 | 266.0506 | L1
3 | H10E01E80 | Square | 0.43258 | 29 | 29 | 12.5449 | L1
335.2247
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 8000 | 1 | 1 | 8000 | E
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 16000 | 1 | 1 | 16000 | E
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.27528 | 1 | 6 | 1.6517 | L1
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.573 | 80 | 18 | 28.3146 | L1
5 | H11J59G52 | Termocouple | 200 | 75 | 1 | 200 | E
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 200 | 75 | 1 | 200 | E
24429.9663
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H13D97C63 | Termocouple | 200 | 1 | 1 | 200 | E
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 200 | 1 | 1 | 200 | E
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 250 | 6 | 6 | 1500 | E
4 |  | Termocouple axial cojinete | 200 | 2 | 2 | 400 | E
2300
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 12.5843 | 16 | 16 | 201.3483 | L1
2 | H11K77B99 | Disk couple | 5.2697 | 16 | 16 | 84.3146 | L1
3 | H13B21D58 | Torque pin | 150 | 2 | 2 | 300 | E
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 20 | 1 | 1 | 20 | E
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 8 | 1 | 1 | 8 | E
6 | H13C74A25 | Tube | 15 | 3 | 3 | 45 | E
7 | H12B99F46 | Screw | 10 | 3 | 3 | 30 | E
8 | H00C10B98 | Helicoil | 30 | 3 | 3 | 90 | E
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 70 | 18 | 9 | 630 | E
10 | H11B10A72 | Disk couple | 2.9888 | 4 | 4 | 11.9551 | L1
11 | H12B81H91 | Socket head screw | 17.3034 | 4 | 4 | 69.2135 | L1
12 | H12A99C66 | Parallel pin | 16.7865 | 4 | 4 | 67.1461 | L1
13 | H10A80G07 | Taper pin | 80.573 | 4 | 2.8 | 225.6045 | L1
1782.582
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 80 | 225 | 157.5 | 12600 | E
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 80 | 100 | 70 | 5600 | E
3 | S/N | Bolt (especial) | 80 | 56 | 39.2 | 3136 | E
4 | S/N | Spring | 20 | 381 | 266.7 | 5334 | E
26670
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
[5 empty] | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. |  |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL | [5 empty] | CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [8 empty] | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 3056.25 | 38 | 116137.5 | 818.6384 | 19 | 15554.1295 | 3056.25 | 19 | 58068.75 | 73622.8795 | L1 |  |  |  | 1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 11.4 | 34841.25 | 818.6384 | 11.4 | 9332.4777 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 3056.25 | 31 | 94743.75 | 818.6384 | 15.5 | 12688.8951 | 3056.25 | 15.5 | 47371.875 | 60060.7701 | L1 |  |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 9.3 | 28423.125 | 818.6384 | 9.3 | 7613.3371 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 3056.25 | 30 | 91687.5 | 818.6384 | 15 | 12279.5759 | 3056.25 | 15 | 45843.75 | 58123.3259 | L1 |  |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 9 | 27506.25 | 818.6384 | 9 | 7367.7455 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 3056.25 | 27 | 82518.75 | 818.6384 | 13.5 | 11051.6183 | 3056.25 | 13.5 | 41259.375 | 52310.9933 | L1 |  |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 8.1 | 24755.625 | 818.6384 | 8.1 | 6630.971 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 3056.25 | 25 | 76406.25 | 818.6384 | 12.5 | 10232.9799 | 3056.25 | 12.5 | 38203.125 | 48436.1049 | L1 |  |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 7.5 | 22921.875 | 818.6384 | 7.5 | 6139.7879 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 4137.5 | 24 | 99300 | 1108.2589 | 12 | 13299.1071 | 4137.5 | 12 | 49650 | 62949.1071 | L1 |  |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 7.2 | 29790 | 1108.2589 | 7.2 | 7979.4643 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 3056.25 | 46 | 140587.5 | 818.6384 | 23 | 18828.683 | 3056.25 | 23 | 70293.75 | 89122.433 | L1 |  |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 13.8 | 42176.25 | 818.6384 | 13.8 | 11297.2098 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 |  |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 0.6 | 1833.75 | 818.6384 | 0.6 | 491.183 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 3056.25 | 40 | 122250 | 818.6384 | 20 | 16372.7679 | 3056.25 | 20 | 61125 | 77497.7679 | L1 |  |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 12 | 36675 | 818.6384 | 12 | 9823.6607 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 4137.5 | 2 | 8275 | 1108.2589 | 1 | 1108.2589 | 4137.5 | 1 | 4137.5 | 5245.7589 | L1 |  |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 0.6 | 2482.5 | 1108.2589 | 0.6 | 664.9554 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 4137.5 | 2 | 8275 | 1108.2589 | 1 | 1108.2589 | 4137.5 | 1 | 4137.5 | 5245.7589 | L1 |  |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 0.6 | 2482.5 | 1108.2589 | 0.6 | 664.9554 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 3056.25 | 42 | 128362.5 | 818.6384 | 21 | 17191.4062 | 3056.25 | 21 | 64181.25 | 81372.6562 | L1 |  |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 12.6 | 38508.75 | 818.6384 | 12.6 | 10314.8437 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 |  |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 0.6 | 1833.75 | 818.6384 | 0.6 | 491.183 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 3056.25 | 35 | 106968.75 | 818.6384 | 17.5 | 14326.1719 | 3056.25 | 17.5 | 53484.375 | 67810.5469 | L1 |  |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 10.5 | 32090.625 | 818.6384 | 10.5 | 8595.7031 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 |  |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 0.6 | 1833.75 | 818.6384 | 0.6 | 491.183 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 818.6384 | 0.5 | 409.3192 | 3056.25 | 0.5 | 1528.125 | 1937.4442 | L1 |  |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 0.3 | 916.875 | 818.6384 | 0.3 | 245.5915 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 4768.75 | 32 | 152600 | 1277.3437 | 16 | 20437.5 | 4768.75 | 16 | 76300 | 96737.5 | L1 |  |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 9.6 | 45780 | 1277.3437 | 9.6 | 12262.5 | L1
[7 empty] | 1249506.25 | [6 empty] | 792097.7121 | [10 empty] | 374851.875 |  |  | 100406.7522
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.6629 | 36 | 8 | 157.3034 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.9803 | 36 | 8 | 55.8427 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.5 | 82 | 20 | 250 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 62.5 | 10 | 2 | 125 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.6966 | 2 | 2 | 35.3933 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.2584 | 53 | 12 | 99.1011 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9663 | 125 | 24 | 47.191 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.6629 | 13 | 3 | 58.9888 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.5112 | 33 | 8 | 228.0899 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.952 | 32 | 8 | 119.616 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.9452 | 32 | 8 | 31.5617 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 112.5 | 2 | 2 | 225 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.75 | 4 | 2 | 37.5 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 56.25 | 2 | 2 | 112.5 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.5112 | 20 | 4 | 114.0449 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 90.927 | 4 | 2 | 181.8539 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.5449 | 12 | 3 | 79.6348 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.1798 | 12 | 3 | 3.5393 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 66.8539 | 4 | 2 | 133.7079 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.75 | 4 | 2 | 7.5 | E |  |  |  |  | 3
2103.3687
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4208.1 | 8 | 2 | 8416.2 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 867.3034 | 8 | 2 | 1734.6067 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 375 | 8 | 2 | 750 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4500 | 4 | 2 | 9000 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 875 | 4 | 2 | 1750 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 400 | 4 | 2 | 800 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 412.5 | 2 | 2 | 825 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 125 | 4 | 2 | 250 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 50 | 4 | 2 | 100 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 25 | 4 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 62.5 | 1 | 1 | 62.5 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.5 | 1 | 1 | 12.5 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 31.25 | 208 | 80 | 2500 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 25 | 16 | 8 | 200 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 50 | 10 | 4 | 200 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 37.5 | 64 | 30 | 1125 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3500 | 86 | 20 | 70000 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 812.5 | 168 | 40 | 32500 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 350 | 180 | 40 | 14000 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1875 | 8 | 2 | 3750 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 375 | 4 | 2 | 750 | E |  |  |  |  | 300
148775.8067
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4500 | 16 | 6 | 27000 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 437.5 | 36 | 8 | 3500 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 750 | 18 | 4 | 3000 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6250 | 2 | 2 | 12500 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3500 | 10 | 4 | 14000 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 437.5 | 20 | 4 | 1750 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1125 | 10 | 4 | 4500 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1062.5 | 10 | 4 | 4250 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 125 | 40 | 8 | 1000 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 25 | 40 | 8 | 200 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 250 | 4 | 2 | 500 | E |  |  |  |  | 200
72300
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.75 | 8 | 8 | 150 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.75 | 96 | 10 | 437.5 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 25 | 192 | 10 | 250 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 31.25 | 96 | 10 | 312.5 | E |  |  |  |  | 25
1150
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 185.875 | 30 | 12 | 2230.5 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 599.7375 | 5 | 5 | 2998.6875 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 197.825 | 30 | 12 | 2373.9 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 460.475 | 5 | 5 | 2302.375 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 185.875 | 30 | 12 | 2230.5 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 593.4875 | 5 | 5 | 2967.4375 | L2 |  |  |  |  | 474.79
15103.4
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 154.375 | 27 | 27 | 4168.125 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 150 | 35 | 35 | 5250 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 137.5 | 44 | 44 | 6050 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 131.25 | 49 | 49 | 6431.25 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 125 | 58 | 58 | 7250 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 118.75 | 66 | 66 | 7837.5 | E |  |  |  |  | 95
36986.875
Note on J160: pe07511607: no aplica
Note on J161: pe07511607: no aplica
Note on J162: pe07511607: no aplica
Note on J163: pe07511607: no aplica
Note on J173: pe07511607: No Aplica

## OVERHAUL
1 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 1.25
COSTO DE UN OVERHAUL CON CAMBIO DE PLACAS AL 50%, % VANES y BLADES CONFORME A INFORMACION DE FABRICANTE
[7 empty] | US$ |  | US$ |  |  | 1.25
(*) En la primera inspección se cambia el 100% de las placas por placas nuevas, a partir de la segunda inspección el 50% de placas son nuevas | [8 empty] | 19977535.7747 | Suma1 | 18723829.2271
y el 50% de placas restante son reparadas | [9 empty] | Suma2 | 1253706.5476
En la primera inspección los álabes rotoricos y estatóricos son cambiados al 100% por álabes nuevos, a partir de la segunda inspección | [8 empty] | 3268655.8001 |  | 19977535.7747
el % de de cambio también está indicado por el fabricate y depende de la etapa a la que pertenece.
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL PRIMER | [6 empty] | 8771921.9717 |  | 17653897.8216
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES | [6 empty] | 8771921.9717 |  | 11786560.5858
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 25 | 144 | 144 | 3600 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4625 | 144 | 144 | 66.6 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.75 | 24 | 24 | 450 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.75 | 192 | 192 | 3600 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 10 | 24 | 24 | 240 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.9375 | 48 | 48 | 2013 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.3125 | 48 | 48 | 63 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.9375 | 48 | 48 | 333 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.3125 | 48 | 48 | 63 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6625 | 48 | 48 | 79.8 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0875 | 48 | 48 | 4.2 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.75 | 24 | 24 | 450 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.175 | 192 | 192 | 801.6 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 75 | 48 | 48 | 3600 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.5393 | 576 | 576 | 2038.6517 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 625 | 576 | 576 | 360000 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.75 | 576 | 576 | 5040 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1798 | 576 | 576 | 679.5506 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.75 | 576 | 576 | 2160 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.7 | 576 | 576 | 2131.2 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 100 | 576 | 576 | 57600 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.5 | 24 | 24 | 300 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.75 | 24 | 24 | 210 | E |  |  |  |  | 7
445523.6022
EXHAUST
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D55F10 | Bolt | 37.5 |  | 90 | 3375 | E |  |  |  |  | 30
2 | H12A32J53 | Washer | 12.5 |  | 90 | 1125 | E |  |  |  |  | 10
4500
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F65E23 | Seal strip | 11.4677 | 68 | 127 | 1456.3975 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
2 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 68 | 127 | 68.6728 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
3 | H12F65E31 | Seal strip | 11.4677 | 68 | 122 | 1399.059 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
4 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 44 | 122 | 65.9691 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
5 | H12F65E49 | Seal strip | 11.4677 | 44 | 122 | 1399.059 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
6 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 19 | 122 | 65.9691 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
7 | H12F65E56 | Seal strip | 11.4677 | 19 | 122 | 1399.059 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
8 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 19 | 122 | 65.9691 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
5920.1545
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 40 | 3 | 3 | 120 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 32.5 | 2 | 2 | 65 | E |  |  |  |  | 26
185
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 75 | 24 | 24 | 1800 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 25 | 96 | 96 | 2400 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 25 | 24 | 24 | 600 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 150 | 24 | 24 | 3600 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.5 | 48 | 48 | 600 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 15 | 2 | 2 | 30 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 25 | 96 | 96 | 2400 | E |  |  |  |  | 20
16230
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.25 | 12 | 12 | 75 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.75 | 8 | 8 | 150 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.5 | 12 | 12 | 150 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.5 | 4 | 4 | 90 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 25 | 4 | 4 | 100 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 103.5112 | 77 | 77 | 7970.3652 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 160.8708 | 77 | 77 | 12387.0506 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 113.3076 | 77 | 77 | 8724.684 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 57.0225 | 77 | 77 | 4390.7303 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 99.3188 | 10 | 10 | 993.1882 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 86.7275 | 77 | 77 | 6678.0197 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 97.8933 | 30 | 30 | 2936.7978 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 65.7444 | 30 | 30 | 1972.3315 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
14 | H13C74B40 | Seal trip | 74.4101 | 67 | 67 | 4985.4775 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 356.7135 | 67 | 67 | 23899.8034 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
16 | H13C74B65 | Seal trip | 109.1081 | 67 | 67 | 7310.2458 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 81.1306 | 67 | 67 | 5435.7514 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 81.1306 | 67 | 67 | 5435.7514 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 93.7219 | 67 | 67 | 6279.368 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.736 | 158 | 158 | 590.2809 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.5534 | 126 | 126 | 1077.7247 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 176.4747 | 10 | 10 | 1764.7472 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 86.7275 | 59 | 59 | 5116.9242 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 391.6854 | 59 | 59 | 23109.4382 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 197.2402 | 59 | 59 | 11637.1699 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 81.1306 | 59 | 59 | 4786.7065 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 97.9213 | 59 | 59 | 5777.3596 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 156.6713 | 59 | 59 | 9243.6096 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 97.9213 | 69 | 69 | 6756.573 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.4719 | 14 | 14 | 104.6067 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.37219 | 2 | 2 | 0.74438 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4579 | 16 | 16 | 39.3258 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 10 | 16 | 16 | 160 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.7303 | 4 | 4 | 62.9213 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 274.1784 | 11 | 11 | 3015.9621 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 274.1784 | 10 | 10 | 2741.7837 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 313.3427 | 1 | 1 | 313.3427 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 135.6882 | 10 | 10 | 1356.882 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 31.25 | 2 | 2 | 62.5 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 2 | 2 | 9.6348 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0815 | 12 | 12 | 12.9775 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 187.5 |  | 8 | 1500 | E |  |  |  |  | 150
179205.7795
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 50 | 6 | 6 | 300 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 250 | 6 | 6 | 1500 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 187.5 | 6 | 6 | 1125 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 31.25 | 2 | 2 | 62.5 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 37.5 | 4 | 4 | 150 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 37.5 | 4 | 4 | 150 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 25 | 2 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 250 | 78 | 78 | 19500 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 312.5 | 01 set | 1 | 312.5 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 312.5 | 16 | 16 | 5000 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 75 | 78 | 78 | 5850 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 50 | 40 | 40 | 2000 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 50 | 20 | 20 | 1000 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 50 | 10 | 10 | 500 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 50 | 5 | 5 | 250 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 50 | 78 | 78 | 3900 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.75 | 2 | 2 | 87.5 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 25 | 2 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
163662.5
VANES TURBINE |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 21117.2 | 78 | 21117.2 | 78 | 1647141.6 | 4011 | 70% | 54.6 | 219000.6 | 21117.2 | 30% | 23.4 | 494142.48 | 713143.08 | L4 |  | 1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 21117.2 | 78 | 78 | 1647141.6 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 34 | 26785.2 | 34 | 910696.8 | 3829 | 85% | 28.9 | 110658.1 | 26785.2 | 15% | 5.1 | 136604.52 | 247262.62 | L4 |  | 2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 34 | 34 | 910696.8 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 5 | 26785.2 | 5 | 133926 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 26785.2 | 15% | 0.75 | 20088.9 | 36362.15 | L4 |  | 3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 5 | 5 | 133926 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 33 | 26785.2 | 33 | 883911.6 | 3829 | 85% | 28.05 | 107403.45 | 26785.2 | 15% | 4.95 | 132586.74 | 239990.19 | L4 |  | 4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 33 | 33 | 883911.6 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 5 | 26785.2 | 5 | 133926 | 3829 | 85% | 4.25 | 16273.25 | 26785.2 | 15% | 0.75 | 20088.9 | 36362.15 | L4 |  | 5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 5 | 5 | 133926 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 28 | 29350.1 | 28 | 821802.8 | 4254 | 90% | 25.2 | 107200.8 | 29350.1 | 10% | 2.8 | 82180.28 | 189381.08 | L4 |  | 6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 28 | 28 | 821802.8 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 5 | 29350.1 | 5 | 146750.5 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 29350.1 | 10% | 0.5 | 14675.05 | 33818.05 | L4 |  | 7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 5 | 5 | 146750.5 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 29 | 29350.1 | 29 | 851152.9 | 4254 | 90% | 26.1 | 111029.4 | 29350.1 | 10% | 2.9 | 85115.29 | 196144.69 | L4 |  | 8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 29 | 29 | 851152.9 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 5 | 29350.1 | 5 | 146750.5 | 4254 | 90% | 4.5 | 19143 | 29350.1 | 10% | 0.5 | 14675.05 | 33818.05 | L4 |  | 9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 5 | 5 | 146750.5 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31980 | 25 | 31980 | 1.25 | 39975 | 2668 |  | 0 | 0 | 31980 | 5% | 1.25 | 39975 | 39975 | L4 |  | 10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31980 | 25 | 25 | 799500 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31980 | 5 | 31980 | 0.25 | 7995 | 2668 |  | 0 | 0 | 31980 | 5% | 0.25 | 7995 | 7995 | L4 |  | 11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31980 | 5 | 5 | 159900 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31980 | 24 | 31980 | 1.2 | 38376 | 2668 |  | 0 | 0 | 31980 | 5% | 1.2 | 38376 | 38376 | L4 |  | 12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31980 | 24 | 24 | 767520 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31980 | 5 | 31980 | 0.25 | 7995 | 2668 |  | 0 | 0 | 31980 | 5% | 0.25 | 7995 | 7995 | L4 | 5% | 13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31980 | 5 | 5 | 159900 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[7 empty] | 5770399.7 | [8 empty] | 1820623.06 | [8 empty] | 7562878.7 |  |  | 937608.0357
BLADES |  |  |  |  | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | X % REPUESTOS REPARADOS |  |  |  | Y% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  |  | REF. |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | X % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | y % | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | $ dolar USA |  | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28936.7 | 80 | 28936.7 | 80 | 2314936 | 4236.6 | 0% | 0 | 0 | 28936.7 | 100% | 80 | 2314936 | 2314936 | L4 |  | 1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28936.7 | 80 | 80 | 2314936 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 50640.2 | 75 | 50640.2 | 75 | 3798015 | 3697 | 50% | 37.5 | 138637.5 | 50640.2 | 50% | 37.5 | 1899007.5 | 2037645 | L4 |  | 2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 50640.2 | 75 | 75 | 3798015 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 39039 | 55 | 39039 | 55 | 2147145 | 3389 | 90% | 49.5 | 167755.5 | 39039 | 10% | 5.5 | 214714.5 | 382470 | L4 |  | 3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 39039 | 55 | 55 | 2147145 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41938 | 55 | 41938 | 2.75 | 115329.5 | 1700 |  | 0 | 0 | 41938 | 5% | 2.75 | 115329.5 | 115329.5 | L4 |  | 4 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41938 | 55 | 47 | 1971086 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[7 empty] | 8375425.5 | [8 empty] | 4850380.5 | [8 empty] | 10231182 |  |  | 787944.6429
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 34.4101 | 12 | 12 | 412.9213 | L1 |  |  |  |  | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6713 | 12 | 12 | 20.0562 | L1 |  |  |  |  | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.5449 | 6 | 6 | 159.2697 | L1 |  |  |  |  | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.736 | 6 | 6 | 22.4157 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 15 | 1 | 1 | 15 | E |  |  |  |  | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.5365 | 48 | 48 | 457.7528 | L1 |  |  |  |  | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 48 | 48 | 1321.3483 | L1 |  |  |  |  | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 48 | 48 | 231.236 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
2640
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 88.125 | 80 | 80 | 7050 | L1 |  |  |  |  | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 100.7163 | 80 | 80 | 8057.3034 | L1 |  |  |  |  | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 262.9846 | 20 | 20 | 5259.691 | L1 |  |  |  |  | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 55.9129 | 75 | 75 | 4193.4691 | L1 |  |  |  |  | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 57.3525 | 75 | 75 | 4301.4396 | L1 |  |  |  |  | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 176.257 | 25 | 25 | 4406.4256 | L1 |  |  |  |  | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 402.8722 | 55 | 55 | 22157.9705 | L1 |  |  |  |  | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 57.3525 | 55 | 55 | 3154.389 | L1 |  |  |  |  | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 205.632 | 17 | 17 | 3495.7444 | L1 |  |  |  |  | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 251.7978 | 1 | 1 | 251.7978 | L1 |  |  |  |  | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 111.9101 | 47 | 47 | 5259.7753 | L1 |  |  |  |  | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 57.3525 | 47 | 47 | 2695.5688 | L1 |  |  |  |  | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 125.8989 | 47 | 47 | 5917.2472 | L1 |  |  |  |  | 100.7191
76200.8216
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.32303 | 8 | 8 | 2.5843 | L1 |  |  |  |  | 0.25843
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.098315 | 8 | 8 | 0.78652 | L1 |  |  |  |  | 0.078652
3 | H00B81D08 | O'ring | 9.4382 | 1 | 2 | 18.8764 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
4 | H00C13F80 | O'ring | 8.8483 | 1 | 2 | 17.6966 | L1 |  |  |  |  | 7.0787
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 6.25 | 24 | 24 | 150 | E |  |  |  |  | 5
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2.5 | 24 | 24 | 60 | E |  |  |  |  | 2
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.5 | 1 | 2 | 25 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C13D25 | O'ring | 10 | 1 | 2 | 20 | E |  |  |  |  | 8
294.9438
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.4242 | 1 | 1 | 4.4242 | L1 |  |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 4.0309 | 1 | 1 | 4.0309 | L1 |  |  |  |  | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.15449 | 1 | 2 | 0.30899 | L1 |  |  |  |  | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 240.8708 | 80 | 2 | 481.7416 | L1 |  |  |  |  | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.71629 | 75 | 2 | 1.4326 | L1 |  |  |  |  | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 5 | 75 | 1 | 5 | E |  |  |  |  | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 5 | 25 | 1 | 5 | E |  |  |  |  | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.868 | 75 | 1 | 1.868 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.74438 | 55 | 1 | 0.74438 | L1 |  |  |  |  | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.75 | 55 | 1 | 8.75 | E |  |  |  |  | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.4265 | 17 | 1 | 3.4265 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E |  |  |  |  | 5
522.9771
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 25 | s/r | 20 | 500 | E |  |  |  |  | 20
500
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.5 | 2 | 2 | 25 | E |  |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0815 | 1 | 1 | 1.0815 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E |  |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 10 | 2 | 2 | 20 | E |  |  |  |  | 8
52.3315
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.3806 | 4 | 4 | 89.5225 | L1 |  |  |  |  | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | E |  |  |  |  | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.573 | 12 | 12 | 18.8764 | L1 |  |  |  |  | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.25 | 12 | 12 | 75 | E |  |  |  |  | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 15 | 12 | 12 | 180 | E |  |  |  |  | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 5 | 12 | 12 | 60 | E |  |  |  |  | 4
433.3989
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.4382 | 6 | 6 | 56.6292 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
56.6292
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.6966 | 4 | 4 | 70.7865 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.4677 | 29 | 29 | 332.5632 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 29 | 29 | 15.6812 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
419.0309
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 10000 | 1 | 1 | 10000 | E |  |  |  |  | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 20000 | 1 | 1 | 20000 | E |  |  |  |  | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.3441 | 1 | 6 | 2.0646 | L1 |  |  |  |  | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9663 | 80 | 18 | 35.3933 | L1 |  |  |  |  | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 250 | 75 | 1 | 250 | E |  |  |  |  | 200
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4250 | 75 | 0 | 0 | E |  |  |  |  | 3400
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4625 | 25 | 0 | 0 | E |  |  |  |  | 3700
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 250 | 75 | 1 | 250 | E |  |  |  |  | 200
30537.4579
BEARING SHELL
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81A19 | O'ring | 3.4265 | 2 | 2 | 6.853 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.51175 | 4 | 4 | 2.047 | L1 |  |  |  |  | 0.4094
8.9
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 250 | 1 | 1 | 250 | E |  |  |  |  | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 250 | 1 | 1 | 250 | E |  |  |  |  | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 312.5 | 6 | 6 | 1875 | E |  |  |  |  | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 250 | 2 | 2 | 500 | E |  |  |  |  | 200
2875
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 16 | 16 | 251.6854 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.5871 | 16 | 16 | 105.3933 | L1 |  |  |  |  | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 187.5 | 2 | 2 | 375 | E |  |  |  |  | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 25 | 1 | 1 | 25 | E |  |  |  |  | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 10 | 1 | 1 | 10 | E |  |  |  |  | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.75 | 3 | 1 | 18.75 | E |  |  |  |  | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.5 | 3 | 3 | 37.5 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 37.5 | 3 | 3 | 112.5 | E |  |  |  |  | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 87.5 | 18 | 9 | 787.5 | E |  |  |  |  | 70
10 | H13B27K91 | Plate | 37.5 | 2 | 2 | 75 | E |  |  |  |  | 30
11 | H13B28A07 | Plate | 37.5 | 2 | 2 | 75 | E |  |  |  |  | 30
12 | H13B28A15 | Plate | 37.5 | 2 | 2 | 75 | E |  |  |  |  | 30
13 | H13B28A23 | Plate | 37.5 | 2 | 2 | 75 | E |  |  |  |  | 30
14 | H11B10A72 | Disk couple | 3.736 | 4 | 4 | 14.9438 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.6292 | 4 | 4 | 86.5169 | L1 |  |  |  |  | 17.3034
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.9831 | 4 | 4 | 83.9326 | L1 |  |  |  |  | 16.7865
17 | H10A80G07 | Taper pin | 100.7163 | 4 | 2.8 | 282.0056 | L1 |  |  |  |  | 80.573
2490.7275
PERNOS DE PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 100 | 225 | 157.5 | 15750 | E |  |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 100 | 100 | 70 | 7000 | E |  |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 100 | 56 | 39.2 | 3920 | E |  |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 25 | 381 | 266.7 | 6667.5 | E |  |  |  |  | 20
[6 empty] | 33337.5 | [12 empty] | Anterior Calculo CRC
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [18 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [10 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
[5 empty] | PRIMERA INSPECCIÓN |  |  | SEGUNDA INSPECCIÓN Y SIGUIENTES | [10 empty] | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF. | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  | 100% REPUESTOS NUEVOS |  |  | 50% REPUESTOS REPARADOS |  |  | 50% REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REF. |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | TOTAL | [7 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [5 empty] | 1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 26.6 | 81296.25 | 818.6384 | 26.6 | 21775.7812 | L1 | 1 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | 26.6 | 54475.6045 | 614.3865 | 26.6 | 16342.6813 | L1
1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 3056.25 | 38 | 116137.5 | 818.6384 | 19 | 15554.1295 | 3056.25 | 19 | 58068.75 | 73622.8795 | L1 |  |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 21.7 | 66320.625 | 818.6384 | 21.7 | 17764.4531 | L1 | 2 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | 21.7 | 47167.0225 | 652.0787 | 21.7 | 14150.1067 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 3056.25 | 31 | 94743.75 | 818.6384 | 15.5 | 12688.8951 | 3056.25 | 15.5 | 47371.875 | 60060.7701 | L1 |  |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 21 | 64181.25 | 818.6384 | 21 | 17191.4062 | L1 | 3 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | 21 | 44062.3652 | 629.4624 | 21 | 13218.7096 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 3056.25 | 30 | 91687.5 | 818.6384 | 15 | 12279.5759 | 3056.25 | 15 | 45843.75 | 58123.3259 | L1 |  |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 18.9 | 57763.125 | 818.6384 | 18.9 | 15472.2656 | L1 | 4 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | 18.9 | 40606.0129 | 644.5399 | 18.9 | 12181.8039 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 3056.25 | 27 | 82518.75 | 818.6384 | 13.5 | 11051.6183 | 3056.25 | 13.5 | 41259.375 | 52310.9933 | L1 |  |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 17.5 | 53484.375 | 818.6384 | 17.5 | 14326.1719 | L1 | 5 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | 17.5 | 38477.6826 | 659.6174 | 17.5 | 11543.3048 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 3056.25 | 25 | 76406.25 | 818.6384 | 12.5 | 10232.9799 | 3056.25 | 12.5 | 38203.125 | 48436.1049 | L1 |  |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 16.8 | 69510 | 1108.2589 | 16.8 | 18618.75 | L1 | 6 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | 16.8 | 47914.5438 | 855.6169 | 16.8 | 14374.3631 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 4137.5 | 24 | 99300 | 1108.2589 | 12 | 13299.1071 | 4137.5 | 12 | 49650 | 62949.1071 | L1 |  |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 32.2 | 98411.25 | 818.6384 | 32.2 | 26360.1562 | L1 | 7 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | 32.2 | 65539.482 | 610.6163 | 32.2 | 19661.8446 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 3056.25 | 46 | 140587.5 | 818.6384 | 23 | 18828.683 | 3056.25 | 23 | 70293.75 | 89122.433 | L1 |  |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 1.4 | 1146.0938 | L1 | 8 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | 1.4 | 2849.5427 | 610.6163 | 1.4 | 854.8628 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 |  |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 28 | 85575 | 818.6384 | 28 | 22921.875 | L1 | 9 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | 28 | 58749.8202 | 629.4624 | 28 | 17624.9461 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 3056.25 | 40 | 122250 | 818.6384 | 20 | 16372.7679 | 3056.25 | 20 | 61125 | 77497.7679 | L1 |  |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 1.4 | 5792.5 | 1108.2589 | 1.4 | 1551.5625 | L1 | 10 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | 1.4 | 2937.491 | 629.4624 | 1.4 | 881.2473 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 4137.5 | 2 | 8275 | 1108.2589 | 1 | 1108.2589 | 4137.5 | 1 | 4137.5 | 5245.7589 | L1 |  |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 1.4 | 5792.5 | 1108.2589 | 1.4 | 1551.5625 | L1 | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | 1.4 | 3025.4393 | 648.3084 | 1.4 | 907.6318 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 4137.5 | 2 | 8275 | 1108.2589 | 1 | 1108.2589 | 4137.5 | 1 | 4137.5 | 5245.7589 | L1 |  |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 29.4 | 89853.75 | 818.6384 | 29.4 | 24067.9687 | L1 | 12 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | 29.4 | 60579.1955 | 618.1551 | 29.4 | 18173.7587 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 3056.25 | 42 | 128362.5 | 818.6384 | 21 | 17191.4062 | 3056.25 | 21 | 64181.25 | 81372.6562 | L1 |  |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 1.4 | 1146.0938 | L1 | 13 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | 1.4 | 2884.7236 | 618.1551 | 1.4 | 865.4171 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 |  |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 24.5 | 74878.125 | 818.6384 | 24.5 | 20056.6406 | L1 | 14 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | 24.5 | 52021.7584 | 637.0011 | 24.5 | 15606.5275 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 3056.25 | 35 | 106968.75 | 818.6384 | 17.5 | 14326.1719 | 3056.25 | 17.5 | 53484.375 | 67810.5469 | L1 |  |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 1.4 | 1146.0938 | L1 | 15 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | 1.4 | 2972.6719 | 637.0011 | 1.4 | 891.8016 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 3056.25 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 3874.8884 | L1 |  |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 0.7 | 2139.375 | 818.6384 | 0.7 | 573.0469 | L1 | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | 0.7 | 1530.3101 | 655.8472 | 0.7 | 459.093 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 1 | 3056.25 | 818.6384 | 0.5 | 409.3192 | 3056.25 | 0.5 | 1528.125 | 1937.4442 | L1 |  |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 22.4 | 106820 | 1277.3437 | 22.4 | 28612.5 | L1 | 17 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | 22.4 | 64448.9528 | 863.1556 | 22.4 | 19334.6858 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 4768.75 | 32 | 152600 | 1277.3437 | 16 | 20437.5 | 4768.75 | 16 | 76300 | 96737.5 | L1 | [9 empty] | 874654.375 |  |  | 234282.4219 | [7 empty] | 590242.6191 |  |  | 177072.7857
[7 empty] | 1249506.25 | [6 empty] | 792097.7121
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.6629 | 36 | 8 | 157.3034 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.9803 | 36 | 8 | 55.8427 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.5 | 82 | 20 | 250 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 62.5 | 10 | 2 | 125 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.6966 | 2 | 2 | 35.3933 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.2584 | 53 | 12 | 99.1011 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9663 | 125 | 24 | 47.191 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.6629 | 13 | 3 | 58.9888 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.5112 | 33 | 8 | 228.0899 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.952 | 32 | 8 | 119.616 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.9452 | 32 | 8 | 31.5617 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 112.5 | 2 | 2 | 225 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.75 | 4 | 2 | 37.5 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 56.25 | 2 | 2 | 112.5 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.5112 | 20 | 4 | 114.0449 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 90.927 | 4 | 2 | 181.8539 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.5449 | 12 | 3 | 79.6348 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.1798 | 12 | 3 | 3.5393 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 66.8539 | 4 | 2 | 133.7079 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.75 | 4 | 2 | 7.5 | E |  |  |  |  | 3
2103.3687
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4208.1 | 8 | 2 | 8416.2 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 867.3034 | 8 | 2 | 1734.6067 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 375 | 8 | 2 | 750 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4500 | 4 | 2 | 9000 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 875 | 4 | 2 | 1750 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 400 | 4 | 2 | 800 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 412.5 | 2 | 2 | 825 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 125 | 4 | 2 | 250 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 50 | 4 | 2 | 100 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 25 | 4 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 62.5 | 1 | 1 | 62.5 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.5 | 1 | 1 | 12.5 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 31.25 | 208 | 80 | 2500 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 25 | 16 | 8 | 200 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 50 | 10 | 4 | 200 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 37.5 | 64 | 30 | 1125 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3500 | 86 | 20 | 70000 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 812.5 | 168 | 40 | 32500 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 350 | 180 | 40 | 14000 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1875 | 8 | 2 | 3750 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 375 | 4 | 2 | 750 | E |  |  |  |  | 300
148775.8067
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4500 | 16 | 6 | 27000 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 437.5 | 36 | 8 | 3500 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 750 | 18 | 4 | 3000 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6250 | 2 | 2 | 12500 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3500 | 10 | 4 | 14000 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 437.5 | 20 | 4 | 1750 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1125 | 10 | 4 | 4500 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1062.5 | 10 | 4 | 4250 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 125 | 40 | 8 | 1000 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 25 | 40 | 8 | 200 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 250 | 4 | 2 | 500 | E |  |  |  |  | 200
72300
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.75 | 8 | 8 | 150 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.75 | 96 | 10 | 437.5 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 25 | 192 | 10 | 250 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 31.25 | 96 | 10 | 312.5 | E |  |  |  |  | 25
1150
CARRIER I COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1250 | 14 | 7 | 8750 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 187.5 | 4 | 2 | 375 | E |  |  |  |  | 150
9125
CARRIER II COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1250 | 12 | 6 | 7500 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 187.5 | 4 | 2 | 375 | E |  |  |  |  | 150
7875
CARRIER III COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1250 | 12 | 6 | 7500 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 187.5 | 4 | 2 | 375 | E |  |  |  |  | 150
7875
CARRIER IV COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1250 | 6 | 3 | 3750 | E |  |  |  |  | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 187.5 | 2 | 1 | 187.5 | E |  |  |  |  | 150
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 62.5 | 48 | 24 | 1500 | E |  |  |  |  | 50
5437.5
MECANISMO IGV
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F02B29 | Pin pivote | 43.75 | 102 | 102 | 4462.5 | E |  |  |  |  | 35
2 | H12G60B25 | Cabezal | 75 | 51 | 51 | 3825 | E |  |  |  |  | 60
3 | H12G60F13 | Cabezal | 75 | 51 | 51 | 3825 | E |  |  |  |  | 60
4 | H10E14A87 | Ring lock | 31.25 | 51 | 51 | 1593.75 | E |  |  |  |  | 25
5 | H00C13F56 | O'ring | 62.5 | 16 | 16 | 1000 | E |  |  |  |  | 50
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 | 12.5 | 1 | 1 | 12.5 | E |  |  |  |  | 10
7 | H12A48G93 | Transmiller | 31.25 | 1 | 10 | 312.5 | E |  |  |  |  | 25
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal | 43.75 | 2 | 2 | 87.5 | E |  |  |  |  | 35
9 | H12A11F68 | Disco | 22.5 | 1 | 1 | 22.5 | E |  |  |  |  | 18
10 | H10A09B92 | Disco B31 | 22.5 | 1 | 1 | 22.5 | E |  |  |  |  | 18
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 | 10 | 2 | 2 | 20 | E |  |  |  |  | 8
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete | 18.75 | 1 | 1 | 18.75 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 | 8.75 | 2 | 2 | 17.5 | E |  |  |  |  | 7
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX | 18.75 | 6 | 6 | 112.5 | E |  |  |  |  | 15
15 | H12H63G92 | Plate | 12.5 |  | 6 | 75 | E |  |  |  |  | 10
15407.5
COMPRESOR STATOR 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.55478 | 216 | 20 | 11.0955 | L1 |  |  |  |  | 0.44382
2 | H1B10A72 | Disk couple | 1.0815 | 216 | 20 | 21.6292 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 37.5 | 216 | 216 | 8100 | E |  |  |  |  | 30
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 43.3638 | 216 | 216 | 9366.573 | L1 |  |  |  |  | 34.691
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 37.3596 | 4 tiras | 4 | 149.4382 | L1 |  |  |  |  | 29.8876
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.868 | 216 | 216 | 403.4831 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
7 | H12F26G80 | O'ring | 11.7978 | 51 | 51 | 601.6854 | L1 |  |  |  |  | 9.4382
8 | H12B63D85 | O'ring | 10.8146 | 55 | 55 | 594.8034 | L1 |  |  |  |  | 8.6517
9 | H12F26G98 | O'ring | 11.7978 | 110 | 110 | 1297.7528 | L1 |  |  |  |  | 9.4382
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.1125 | 2 | 2 | 0.225 | L2 |  |  |  |  | 0.09
11 | H11G82B12 | Screw plug | 211.82 | 2 | 2 | 423.64 | L1 |  |  |  |  | 169.456
12 | H11G82B20 | Seal ring | 5.607 | 2 | 2 | 11.214 | L1 |  |  |  |  | 4.4856
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 50 | 2 | 1 | 50 | E |  |  |  |  | 40
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 52.955 | 2 | 1 | 52.955 | L1 |  |  |  |  | 42.364
21084.4947
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 185.875 | 30 | 12 | 2230.5 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 599.7375 | 5 | 5 | 2998.6875 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 197.825 | 30 | 12 | 2373.9 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 460.475 | 5 | 5 | 2302.375 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 185.875 | 30 | 12 | 2230.5 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 593.4875 | 5 | 5 | 2967.4375 | L2 |  |  |  |  | 474.79
15103.4
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 154.375 | 27 | 27 | 4168.125 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 150 | 35 | 35 | 5250 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 137.5 | 44 | 44 | 6050 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 131.25 | 49 | 49 | 6431.25 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 125 | 58 | 58 | 7250 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 118.75 | 66 | 66 | 7837.5 | E |  |  |  |  | 95
36986.875
Note on J178: pe07511607: no aplica
Note on J179: pe07511607: no aplica
Note on J180: pe07511607: no aplica
Note on J181: pe07511607: no aplica
Note on J191: pe07511607: No Aplica

## Mantto-Elect
COSTOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA UNIDAD SIEMENS V84.3A DURANTE 20 AÑOS
ITEM | DESCRIPCION | AÑOS
| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
1 | MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 215000 | 32000 | 29500 | 12000 | 491700 | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 203000
1.1 | MEDICION DE AISLAMIENTO BOB. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
1.2 | CONSUMIBLES EXT. Y REPARAC. |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
1.3 | INSPECCION PARCIAL |  |  |  | 185500 |  |  |  | 185500 | [7 empty] | 185500 |  |  |  | 185500
1.4 | INSPECCION GENERAL | [11 empty] | 442200
1.5 | INSP. Y CALIBRACION PROTECC. |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500
2 | MANTTO DEL INTERRUPTOR DEL ALTERNADOR |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000
2.1 | INSPECCION GENERAL |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000
3 | MANTTO DEL SISTEMA DE TRANSFORMACION |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000
3.1 | INSP. Y MED. AISLAMIENTO BOB. |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000
3.2 | INSP. Y MED. AISL. ACEITE |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000
4 | MANTTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE DISTRIBUC. | [7 empty] | 175000 | [7 empty] | 175000
4.1 | ACTUALIZACION DE EQUIPO | [7 empty] | 175000 | [7 empty] | 175000
COSTOS TOTALES |  | 12000 | 54500 | 32000 | 375000 | 12000 | 74500 | 12000 | 550000 | 32000 | 54500 | 12000 | 651700 | 12000 | 54500 | 32000 | 550000 | 12000 | 74500 | 12000 | 363000

## Resumen
Precio básico de potencia | Flete | 0.33%
| Seguros | 0.9%
| Aranceles | 0%
| Total | 1.23%
COSTOS TOTALES DE MANTENIMIENTO POR UNIDAD SIEMENS V84.3A PROYECTADO A 20 AÑOS
AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HR.Equiv. | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 | 152000 | 160000
1.0.- COSTO MANTENIMIENTO MECANICO
1.1.-COSTO DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Combustor Menor | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN | 1XCMN
| 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875 | 3191.7875
Combustor Mayor 100% placas nuevas | (CMY100 %)
Combustor Mayor 50% placas nuevas y 50% reparables |  | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%) |  | (CMY50%) | (CMY50%)
US$ | 1316680.7439 | 859124.7285 |  | 859124.7285 | 859124.7285 |  | 859124.7285 | 859124.7285 |  | 859124.7285 | 859124.7285 |  | 859124.7285 | 859124.7285 |  | 859124.7285 | 859124.7285 |  | 859124.7285 | 859124.7285
Gases Calientes |  |  | GCAL | [5 empty] | GCAL | [5 empty] | GCAL
Combustor Mayor 50% placas |  |  | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY30%) | [5 empty] | (CMY50%)
US$ |  |  | 12966610.3232 | [5 empty] | 7193256.5812 | [5 empty] | 7193256.5812
OVERHAUL Turbina | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH | [5 empty] | OVERH
Combustor Mayor 50% placas | [5 empty] | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY50%) | [5 empty] | (CMY50%)
US$ | [5 empty] | 8771921.9717 | [5 empty] | 8771921.9717 | [5 empty] | 8771921.9717
Mantenimiento Compresor Turbina | [8 empty] | COMPR
US$ | [8 empty] | 2083447.5
TOTAL FOB | 1319872.5314 | 862316.516 | 12969802.1107 | 862316.516 | 862316.516 | 8775113.7592 | 862316.516 | 862316.516 | 9279895.8687 | 862316.516 | 862316.516 | 8775113.7592 | 862316.516 | 862316.516 | 7196448.3687 | 862316.516 | 862316.516 | 8775113.7592 | 862316.516 | 862316.516
Derechos y gastos de aduana, transporte y manupuleo | 16234.4321 | 10606.4931 | 159528.566 | 10606.4931 | 10606.4931 | 107933.8992 | 10606.4931 | 10606.4931 | 114142.7192 | 10606.4931 | 10606.4931 | 107933.8992 | 10606.4931 | 10606.4931 | 88516.3149 | 10606.4931 | 10606.4931 | 107933.8992 | 10606.4931 | 10606.4931
TOTAL COSTO ALMACEN | 1336106.9636 | 872923.0092 | 13129330.6767 | 872923.0092 | 872923.0092 | 8883047.6585 | 872923.0092 | 872923.0092 | 9394038.5879 | 872923.0092 | 872923.0092 | 8883047.6585 | 872923.0092 | 872923.0092 | 7284964.6837 | 872923.0092 | 872923.0092 | 8883047.6585 | 872923.0092 | 872923.0092
1.2.- COSTO OPERATIVO ( Compras locales)
OPERATIVOS PROMEDIO | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277 | 40000 | 40000 | 40000 | 195588.0277
Por Servicios de mantto - TURBINA | 65546.2718 | 65546.2718 | 1540192.1523 | 65546.2718 | 65546.2718 | 2271926.253 | 65546.2718 | 65546.2718 | 1540192.1523 | 65546.2718 | 65546.2718 | 2271926.253 | 65546.2718 | 65546.2718 | 1540192.1523 | 65546.2718 | 65546.2718 | 2271926.253 | 65546.2718 | 65546.2718
1.3.-COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO MECANICO
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO MECANICO | 1441653.2354 | 978469.281 | 14709522.829 | 1134057.3087 | 978469.281 | 11194973.9115 | 978469.281 | 1134057.3087 | 10974230.7402 | 978469.281 | 978469.281 | 11350561.9392 | 978469.281 | 978469.281 | 8865156.836 | 1134057.3087 | 978469.281 | 11194973.9115 | 978469.281 | 1134057.3087
2.0.- COSTO MANTENIMIENTO ELECTRICO
2.1.- COSTO DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES
DESCRIPCION
Alternador | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 215000 | 32000 | 29500 | 12000 | 491700 | 12000 | 29500 | 32000 | 215000 | 12000 | 49500 | 12000 | 203000
Interruptor Alternador | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000
sistema transformacion | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000
Sistema Control Distrib. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL FOB | 12000 | 54500 | 32000 | 375000 | 12000 | 74500 | 12000 | 550000 | 32000 | 54500 | 12000 | 651700 | 12000 | 54500 | 32000 | 550000 | 12000 | 74500 | 12000 | 363000
Derechos y gastos de aduana, transporte y manupuleo | 1446 | 6567.25 | 3856 | 45187.5 | 1446 | 8977.25 | 1446 | 66275 | 3856 | 6567.25 | 1446 | 78529.85 | 1446 | 6567.25 | 3856 | 66275 | 1446 | 8977.25 | 1446 | 43741.5
TOTAL COSTO ALMACEN | 13446 | 61067.25 | 35856 | 420187.5 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 616275 | 35856 | 61067.25 | 13446 | 730229.85 | 13446 | 61067.25 | 35856 | 616275 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 406741.5
2.2.- COSTO OPERATIVO
OPERATIVOS PROMEDIO
2.3.-COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO
COSTO TOTAL MANTE. ELECTRICO | 13446 | 61067.25 | 35856 | 420187.5 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 616275 | 35856 | 61067.25 | 13446 | 730229.85 | 13446 | 61067.25 | 35856 | 616275 | 13446 | 83477.25 | 13446 | 406741.5
CMN : Mantenimiento de combustor menor
CMY30 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 30%
CMY70 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 70%
CMY100 : Mantenimiento de combustor mayor con cambio de placas al 100%
GCAL : Mantenimiento de gases calientes(incluye cambio de placas al 70%)
OVERH : Mantenimiento de overhaul(incluye cambio de placas al 70 o al 100%)
COMP : Reemplazo de alabes y diafragmas del compresor
Note on B58: Costos Incluidos en 2.1.

## CMY+70%P
1 | 70% | [9 empty] | 1.25
COSTOS DE UN COMBUSTOR MAYOR CON CAMBIO DE PLACAS AL 70%
US$
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR CON REPUESTOS NUEVOS = |  |  |  | 67 |  |  | 941708.0094
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE COMB. MAYOR CON REPUESTOS REPARADOS = |  |  |  | 63 |  |  | 266759.5614
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 25 | 144 | 45 | 1125 | E |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4625 | 144 | 45 | 20.8125 | E |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.75 | 24 | 12 | 225 | E |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.75 | 192 | 60 | 1125 | E |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 10 | 24 | 24 | 240 | E |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.9375 | 48 | 12 | 503.25 | L2 |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.3125 | 48 | 15 | 19.6875 | L2 |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.9375 | 48 | 15 | 104.0625 | L2 |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.3125 | 48 | 15 | 19.6875 | L2 |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6625 | 48 | 15 | 24.9375 | L2 |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0875 | 48 | 15 | 1.3125 | L2 |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.75 | 24 | 12 | 225 | E |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.175 | 192 | 60 | 250.5 | L2 |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 75 | 48 | 6 | 450 | E |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.5393 | 576 | 60 | 212.3596 | L1 |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 625 | 576 | 60 | 37500 | E |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.75 | 576 | 60 | 525 | E |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1798 | 576 | 60 | 70.7865 | L1 |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.75 | 576 | 60 | 225 | E |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.7 | 576 | 60 | 222 | S1B3LR |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 100 | 576 | 60 | 6000 | E |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.5 | 24 | 9 | 112.5 | E |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.75 | 24 | 9 | 78.75 | E |  |  |  | 7
49280.6461
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 40 | 3 | 3 | 120 | E |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 32.5 | 2 | 2 | 65 | E |  |  |  | 26
185
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 75 | 24 | 3 | 225 | E |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 25 | 48 | 5 | 125 | E |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 25 | 96 | 10 | 250 | E |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 25 | 24 | 3 | 75 | E |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 25 | 48 | 5 | 125 | E |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 25 | 48 | 5 | 125 | E |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 25 | 48 | 5 | 125 | E |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 150 | 24 | 3 | 450 | E |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.5 | 48 | 5 | 62.5 | E |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 15 | 2 | 2 | 30 | E |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 25 | 96 | 10 | 250 | E |  |  |  | 20
1842.5
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.5365 | 48 | 12 | 114.4382 | L1 |  |  |  | 7.6292
2 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 48 | 12 | 330.3371 | L1 |  |  |  | 22.0225
3 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 48 | 12 | 57.809 | L1 |  |  |  | 3.8539
502.5843
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.4382 | 1 | 2 | 18.8764 | L1 |  |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.8483 | 1 | 2 | 17.6966 | L1 |  |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.5 | 1 | 2 | 25 | E |  |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 10 | 1 | 2 | 20 | E |  |  |  | 8
81.573
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.4242 | 1 | 1 | 4.4242 | L1 |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 4.0309 | 1 | 1 | 4.0309 | L1 |  |  |  | 3.2247
3 | H10H39G73 | O'ring | 5 | 75 | 1 | 5 | E |  |  |  | 4
4 | H00C13C42 | O'ring | 5 | 25 | 1 | 5 | E |  |  |  | 4
5 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.868 | 75 | 1 | 1.868 | L1 |  |  |  | 1.4944
6 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.74438 | 55 | 1 | 0.74438 | L1 |  |  |  | 0.59551
7 | H11G95F77 | O'ring special | 8.75 | 55 | 1 | 8.75 | E |  |  |  | 7
8 | H00A70B96 | Seal ring | 3.4265 | 17 | 1 | 3.4265 | L1 |  |  |  | 2.7412
9 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E |  |  |  | 5
39.4939
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 25 | s/r | 20 | 500 | E |  |  |  | 20
500
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.5 | 2 | 2 | 25 | E |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0815 | 1 | 1 | 1.0815 | L1 |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 10 | 2 | 2 | 20 | E |  |  |  | 8
52.3315
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 |  |  |  |  | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  |  |  | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 100 | 225 | 67.5 | 6750 | E |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 100 | 100 | 30 | 3000 | E |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 100 | 56 | 16.8 | 1680 | E |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 25 | 381 | 114.3 | 2857.5 | E |  |  |  | 20
14287.5
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN. | REQUERIDAD | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1 | COSTO UN. | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 26.6 | 81296.25 | 818.6384 | 21 | 17191.4062 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 21.7 | 66320.625 | 818.6384 | 18 | 14735.4911 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 21 | 64181.25 | 818.6384 | 17 | 13916.8527 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 18.9 | 57763.125 | 818.6384 | 16 | 13098.2143 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 17.5 | 53484.375 | 818.6384 | 15 | 12279.5759 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 16.8 | 69510 | 1108.2589 | 14 | 15515.625 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 32.2 | 98411.25 | 818.6384 | 25 | 20465.9598 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 3 | 2455.9152 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 28 | 85575 | 818.6384 | 22 | 18010.0446 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 1.4 | 5792.5 | 1108.2589 | 3 | 3324.7768 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 1.4 | 5792.5 | 1108.2589 | 3 | 3324.7768 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 29.4 | 89853.75 | 818.6384 | 23 | 18828.683 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 3 | 2455.9152 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 24.5 | 74878.125 | 818.6384 | 20 | 16372.7679 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 3 | 2455.9152 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 0.7 | 2139.375 | 818.6384 | 3 | 2455.9152 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 22.4 | 106820 | 1277.3437 | 18 | 22992.1875 | L1
18 | H10A80G07 | Taper pin | 100.7163 | 4 | 2.8 | 282.0056 | 26.9776 | 4 | 107.9103 | L1
[6 empty] | 874936.3806 |  |  | 199987.9326

## GC70%
1 | 0.7 | 1 | [9 empty] | 1.25
COSTO DE UN GASES CALIENTES CON CAMBIO DE PLACAS AL 70%
[7 empty] | US$ |  |  |  |  | 1.25
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE G. CALIENTES CON REPUESTOS NUEVOS = | [6 empty] | 18309361.5157
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE G. CALIENTES CON REPUESTOS REPARADOS = | [6 empty] | 2847701.5411
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL PRIMERO | [6 empty] | 11577492.0411 | 9176665.9543 |  |  | 3525988.6786
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE GASES CALIENTES PARA EL SEGUNDO | [6 empty] | 13976292.3268 | 12262990.7543 |  |  | 12854143.4643
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 25 | 144 | 144 | 3600 | E |  |  |  |  | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4625 | 144 | 144 | 66.6 | E |  |  |  |  | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.75 | 24 | 24 | 450 | E |  |  |  |  | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.75 | 192 | 192 | 3600 | E |  |  |  |  | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 10 | 24 | 24 | 240 | E |  |  |  |  | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.9375 | 48 | 48 | 2013 | L2 |  |  |  |  | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.3125 | 48 | 48 | 63 | L2 |  |  |  |  | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.9375 | 48 | 48 | 333 | L2 |  |  |  |  | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.3125 | 48 | 48 | 63 | L2 |  |  |  |  | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6625 | 48 | 48 | 79.8 | L2 |  |  |  |  | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0875 | 48 | 48 | 4.2 | L2 |  |  |  |  | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.75 | 24 | 24 | 450 | E |  |  |  |  | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.175 | 192 | 192 | 801.6 | L2 |  |  |  |  | 3.34
14 |  | Termocouple | 75 | 48 | 6 | 450 | E |  |  |  |  | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.5393 | 576 | 60 | 212.3596 | L1 |  |  |  |  | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 625 | 576 | 60 | 37500 | E |  |  |  |  | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.75 | 576 | 60 | 525 | E |  |  |  |  | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1798 | 576 | 60 | 70.7865 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.75 | 576 | 60 | 225 | E |  |  |  |  | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.7 | 576 | 60 | 222 | S1B3LR |  |  |  |  | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 100 | 576 | 60 | 6000 | E |  |  |  |  | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.5 | 24 | 9 | 112.5 | E |  |  |  |  | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.75 | 24 | 9 | 78.75 | E |  |  |  |  | 7
57160.5961
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 40 | 3 | 3 | 120 | E |  |  |  |  | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 32.5 | 2 | 2 | 65 | E |  |  |  |  | 26
185
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 75 | 24 | 24 | 1800 | E |  |  |  |  | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 25 | 96 | 96 | 2400 | E |  |  |  |  | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 25 | 24 | 24 | 600 | E |  |  |  |  | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 25 | 48 | 48 | 1200 | E |  |  |  |  | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 150 | 24 | 24 | 3600 | E |  |  |  |  | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.5 | 48 | 48 | 600 | E |  |  |  |  | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 15 | 2 | 2 | 30 | E |  |  |  |  | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 25 | 96 | 96 | 2400 | E |  |  |  |  | 20
16230
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.25 | 12 | 12 | 75 | E |  |  |  |  | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.75 | 8 | 8 | 150 | E |  |  |  |  | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.5 | 12 | 12 | 150 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.5 | 4 | 4 | 90 | E |  |  |  |  | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 25 | 4 | 4 | 100 | E |  |  |  |  | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 103.5112 | 77 | 77 | 7970.3652 | L1 |  |  |  |  | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 160.8708 | 77 | 77 | 12387.0506 | E |  |  |  |  | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 113.3076 | 77 | 77 | 8724.684 | L1 |  |  |  |  | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 57.0225 | 77 | 77 | 4390.7303 | L1 |  |  |  |  | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 99.3188 | 10 | 10 | 993.1882 | L1 |  |  |  |  | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 86.7275 | 77 | 77 | 6678.0197 | L1 |  |  |  |  | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 97.8933 | 30 | 30 | 2936.7978 | L1 |  |  |  |  | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 65.7444 | 30 | 30 | 1972.3315 | L1 |  |  |  |  | 52.5955
46618.1671
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
14 | H13C74B40 | Seal trip | 74.4101 | 67 | 67 | 4985.4775 | L1 |  |  |  |  | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 356.7135 | 67 | 67 | 23899.8034 | L1 |  |  |  |  | 285.3708
16 | H13C74B65 | Seal trip | 109.1081 | 67 | 67 | 7310.2458 | L1 |  |  |  |  | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 81.1306 | 67 | 67 | 5435.7514 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 81.1306 | 67 | 67 | 5435.7514 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 93.7219 | 67 | 67 | 6279.368 | L1 |  |  |  |  | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.736 | 158 | 158 | 590.2809 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.5534 | 126 | 126 | 1077.7247 | L1 |  |  |  |  | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 176.4747 | 10 | 10 | 1764.7472 | L1 |  |  |  |  | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 86.7275 | 59 | 59 | 5116.9242 | L1 |  |  |  |  | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 391.6854 | 59 | 59 | 23109.4382 | L1 |  |  |  |  | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 197.2402 | 59 | 59 | 11637.1699 | L1 |  |  |  |  | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 81.1306 | 59 | 59 | 4786.7065 | L1 |  |  |  |  | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 97.9213 | 59 | 59 | 5777.3596 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 156.6713 | 59 | 59 | 9243.6096 | L1 |  |  |  |  | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 97.9213 | 69 | 69 | 6756.573 | L1 |  |  |  |  | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.4719 | 14 | 14 | 104.6067 | L1 |  |  |  |  | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.37219 | 2 | 2 | 0.74438 | L1 |  |  |  |  | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4579 | 16 | 16 | 39.3258 | L1 |  |  |  |  | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 10 | 16 | 16 | 160 | E |  |  |  |  | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.7303 | 4 | 4 | 62.9213 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 274.1784 | 11 | 11 | 3015.9621 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 274.1784 | 10 | 10 | 2741.7837 | L1 |  |  |  |  | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 313.3427 | 1 | 1 | 313.3427 | L1 |  |  |  |  | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 135.6882 | 10 | 10 | 1356.882 | L1 |  |  |  |  | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 31.25 | 2 | 2 | 62.5 | E |  |  |  |  | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 2 | 2 | 9.6348 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0815 | 12 | 12 | 12.9775 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
177705.7795
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 50 | 6 | 6 | 300 | E |  |  |  |  | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 250 | 6 | 6 | 1500 | E |  |  |  |  | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 187.5 | 6 | 6 | 1125 | E |  |  |  |  | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 31.25 | 2 | 2 | 62.5 | E |  |  |  |  | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 37.5 | 4 | 4 | 150 | E |  |  |  |  | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 37.5 | 4 | 4 | 150 | E |  |  |  |  | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 25 | 2 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 250 | 78 | 78 | 19500 | E |  |  |  |  | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 312.5 | 01 set | 1 | 312.5 | E |  |  |  |  | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 312.5 | 16 | 16 | 5000 | E |  |  |  |  | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E |  |  |  |  | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 75 | 78 | 78 | 5850 | E |  |  |  |  | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 50 | 40 | 40 | 2000 | E |  |  |  |  | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 50 | 20 | 20 | 1000 | E |  |  |  |  | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 50 | 10 | 10 | 500 | E |  |  |  |  | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 50 | 5 | 5 | 250 | E |  |  |  |  | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 50 | 78 | 78 | 3900 | E |  |  |  |  | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.75 | 2 | 2 | 87.5 | E |  |  |  |  | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 25 | 2 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
163662.5
VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 21117.2 | 78 | 78 | 1647141.6 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 34 | 34 | 910696.8 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 5 | 5 | 133926 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 33 | 33 | 883911.6 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 5 | 5 | 133926 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 28 | 28 | 821802.8 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 5 | 5 | 146750.5 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 29 | 29 | 851152.9 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 5 | 5 | 146750.5 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31980 | 25 | 5 | 159900 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31980 | 5 | 5 | 159900 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31980 | 24 | 5 | 159900 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31980 | 5 | 5 | 159900 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
|  |  |  | permutadas las filas |  | 6315658.7 |  |  | 937608.0357
BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28936.7 | 80 | 80 | 2314936 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 50640.2 | 75 | 75 | 3798015 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 39039 | 55 | 55 | 2147145 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41938 | 55 | 47 | 1971086 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[6 empty] | 10231182 |  |  | 787944.6429
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 88.125 | 80 | 80 | 7050 | L1 |  |  |  |  | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 100.7163 | 80 | 80 | 8057.3034 | L1 |  |  |  |  | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 262.9846 | 20 | 20 | 5259.691 | L1 |  |  |  |  | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 55.9129 | 75 | 75 | 4193.4691 | L1 |  |  |  |  | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 57.3525 | 75 | 75 | 4301.4396 | L1 |  |  |  |  | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 176.257 | 25 | 25 | 4406.4256 | L1 |  |  |  |  | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 402.8722 | 55 | 55 | 22157.9705 | L1 |  |  |  |  | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 57.3525 | 55 | 55 | 3154.389 | L1 |  |  |  |  | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 205.632 | 17 | 17 | 3495.7444 | L1 |  |  |  |  | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 251.7978 | 1 | 1 | 251.7978 | L1 |  |  |  |  | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 111.9101 | 47 | 47 | 5259.7753 | L1 |  |  |  |  | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 57.3525 | 47 | 47 | 2695.5688 | L1 |  |  |  |  | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 125.8989 | 47 | 47 | 5917.2472 | L1 |  |  |  |  | 100.7191
76200.8216
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 34.4101 | 12 | 12 | 412.9213 | L1 |  |  |  |  | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6713 | 12 | 12 | 20.0562 | L1 |  |  |  |  | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.5449 | 6 | 6 | 159.2697 | L1 |  |  |  |  | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.736 | 6 | 6 | 22.4157 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 15 | 1 | 1 | 15 | E |  |  |  |  | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.5365 | 48 | 48 | 457.7528 | L1 |  |  |  |  | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 48 | 48 | 1321.3483 | L1 |  |  |  |  | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 48 | 48 | 231.236 | L1 |  |  |  |  | 3.8539
2640
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81D08 | O'ring | 9.4382 | 1 | 2 | 18.8764 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
2 | H00C13F80 | O'ring | 8.8483 | 1 | 2 | 17.6966 | L1 |  |  |  |  | 7.0787
3 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.5 | 1 | 2 | 25 | E |  |  |  |  | 10
4 | H00C13D25 | O'ring | 10 | 1 | 2 | 20 | E |  |  |  |  | 8
81.573
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.4242 | 1 | 1 | 4.4242 | L1 |  |  |  |  | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 4.0309 | 1 | 1 | 4.0309 | L1 |  |  |  |  | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.15449 | 1 | 2 | 0.30899 | L1 |  |  |  |  | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 240.8708 | 80 | 2 | 481.7416 | L1 |  |  |  |  | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.71629 | 75 | 2 | 1.4326 | L1 |  |  |  |  | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 5 | 75 | 1 | 5 | E |  |  |  |  | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 5 | 25 | 1 | 5 | E |  |  |  |  | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.868 | 75 | 1 | 1.868 | L1 |  |  |  |  | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.74438 | 55 | 1 | 0.74438 | L1 |  |  |  |  | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.75 | 55 | 1 | 8.75 | E |  |  |  |  | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.4265 | 17 | 1 | 3.4265 | L1 |  |  |  |  | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E |  |  |  |  | 5
522.9771
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 25 | s/r | 20 | 500 | E |  |  |  |  | 20
500
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.5 | 2 | 2 | 25 | E |  |  |  |  | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0815 | 1 | 1 | 1.0815 | L1 |  |  |  |  | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E |  |  |  |  | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 10 | 2 | 2 | 20 | E |  |  |  |  | 8
52.3315
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.3806 | 4 | 4 | 89.5225 | L1 |  |  |  |  | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | E |  |  |  |  | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.573 | 12 | 12 | 18.8764 | L1 |  |  |  |  | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.25 | 12 | 12 | 75 | E |  |  |  |  | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 15 | 12 | 12 | 180 | E |  |  |  |  | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 5 | 12 | 12 | 60 | E |  |  |  |  | 4
433.3989
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.4382 | 6 | 6 | 56.6292 | L1 |  |  |  |  | 7.5506
56.6292
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.6966 | 4 | 4 | 70.7865 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.4677 | 29 | 29 | 332.5632 | L1 |  |  |  |  | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 29 | 29 | 15.6812 | L1 |  |  |  |  | 0.43258
419.0309
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 10000 | 1 | 1 | 10000 | E |  |  |  |  | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 20000 | 1 | 1 | 20000 | E |  |  |  |  | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.3441 | 1 | 6 | 2.0646 | L1 |  |  |  |  | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9663 | 80 | 18 | 35.3933 | L1 |  |  |  |  | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 250 | 75 | 1 | 250 | E |  |  |  |  | 200
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 250 | 75 | 1 | 250 | E |  |  |  |  | 200
30537.4579
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 250 | 1 | 1 | 250 | E |  |  |  |  | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 250 | 1 | 1 | 250 | E |  |  |  |  | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 312.5 | 6 | 6 | 1875 | E |  |  |  |  | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 250 | 2 | 2 | 500 | E |  |  |  |  | 200
2875
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 16 | 16 | 251.6854 | L1 |  |  |  |  | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.5871 | 16 | 16 | 105.3933 | L1 |  |  |  |  | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 187.5 | 2 | 2 | 375 | E |  |  |  |  | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 25 | 1 | 1 | 25 | E |  |  |  |  | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 10 | 1 | 1 | 10 | E |  |  |  |  | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.75 | 3 | 3 | 56.25 | E |  |  |  |  | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.5 | 3 | 3 | 37.5 | E |  |  |  |  | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 37.5 | 3 | 3 | 112.5 | E |  |  |  |  | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 87.5 | 18 | 9 | 787.5 | E |  |  |  |  | 70
10 | H11B10A72 | Disk couple | 3.736 | 4 | 4 | 14.9438 | L1 |  |  |  |  | 2.9888
11 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.6292 | 4 | 4 | 86.5169 | L1 |  |  |  |  | 17.3034
12 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.9831 | 4 | 4 | 83.9326 | L1 |  |  |  |  | 16.7865
13 | H10A80G07 | Taper pin | 100.7163 | 4 | 2.8 | 282.0056 | L1 |  |  |  |  | 80.573
2228.2275
PERNOS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 100 | 225 | 157.5 | 15750 | E |  |  |  |  | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 100 | 100 | 70 | 7000 | E |  |  |  |  | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 100 | 56 | 39.2 | 3920 | E |  |  |  |  | 80
4 | S/N | Spring | 25 | 381 | 266.7 | 6667.5 | E |  |  |  |  | 20
33337.5
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | COSTO UN | M.MAYOR 1 | M.MAYOR 1
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 26.6 | 81296.25 | 818.6384 | 26.6 | 21775.7812 | L1
2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 21.7 | 66320.625 | 818.6384 | 21.7 | 17764.4531 | L1
3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 21 | 64181.25 | 818.6384 | 21 | 17191.4062 | L1
4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 18.9 | 57763.125 | 818.6384 | 18.9 | 15472.2656 | L1
5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 17.5 | 53484.375 | 818.6384 | 17.5 | 14326.1719 | L1
6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 16.8 | 69510 | 1108.2589 | 16.8 | 18618.75 | L1
7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 32.2 | 98411.25 | 818.6384 | 32.2 | 26360.1562 | L1
8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 1.4 | 1146.0938 | L1
9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 28 | 85575 | 818.6384 | 28 | 22921.875 | L1
10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 1.4 | 5792.5 | 1108.2589 | 1.4 | 1551.5625 | L1
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 1.4 | 5792.5 | 1108.2589 | 1.4 | 1551.5625 | L1
12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 29.4 | 89853.75 | 818.6384 | 29.4 | 24067.9687 | L1
13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 1.4 | 1146.0938 | L1
14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 24.5 | 74878.125 | 818.6384 | 24.5 | 20056.6406 | L1
15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 1.4 | 4278.75 | 818.6384 | 1.4 | 1146.0938 | L1
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 0.7 | 2139.375 | 818.6384 | 0.7 | 573.0469 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 22.4 | 106820 | 1277.3437 | 22.4 | 28612.5 | L1
[6 empty] | 874654.375 |  |  | 234282.4219
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.6629 | 36 | 8 | 157.3034 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.9803 | 36 | 8 | 55.8427 | L1 |  |  |  |  | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.5 | 82 | 20 | 250 | E |  |  |  |  | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 62.5 | 10 | 2 | 125 | E |  |  |  |  | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.6966 | 2 | 2 | 35.3933 | L1 |  |  |  |  | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.2584 | 53 | 12 | 99.1011 | L1 |  |  |  |  | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9663 | 125 | 24 | 47.191 | L1 |  |  |  |  | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.6629 | 13 | 3 | 58.9888 | L1 |  |  |  |  | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.5112 | 33 | 8 | 228.0899 | L1 |  |  |  |  | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.952 | 32 | 8 | 119.616 | L1 |  |  |  |  | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.9452 | 32 | 8 | 31.5617 | E |  |  |  |  | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 112.5 | 2 | 2 | 225 | E |  |  |  |  | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.75 | 4 | 2 | 37.5 | E |  |  |  |  | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 56.25 | 2 | 2 | 112.5 | E |  |  |  |  | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.5112 | 20 | 4 | 114.0449 | L1 |  |  |  |  | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 90.927 | 4 | 2 | 181.8539 | L1 |  |  |  |  | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.5449 | 12 | 3 | 79.6348 | L1 |  |  |  |  | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.1798 | 12 | 3 | 3.5393 | L1 |  |  |  |  | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 66.8539 | 4 | 2 | 133.7079 | L1 |  |  |  |  | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.75 | 4 | 2 | 7.5 | E |  |  |  |  | 3
2103.3687
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4208.1 | 8 | 2 | 8416.2 | L1 |  |  |  |  | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 867.3034 | 8 | 2 | 1734.6067 | L1 |  |  |  |  | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 375 | 8 | 2 | 750 | E |  |  |  |  | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4500 | 4 | 2 | 9000 | E |  |  |  |  | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 875 | 4 | 2 | 1750 | E |  |  |  |  | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 400 | 4 | 2 | 800 | E |  |  |  |  | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 412.5 | 2 | 2 | 825 | E |  |  |  |  | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 125 | 4 | 2 | 250 | E |  |  |  |  | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 50 | 4 | 2 | 100 | E |  |  |  |  | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 25 | 4 | 2 | 50 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 62.5 | 1 | 1 | 62.5 | E |  |  |  |  | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.5 | 1 | 1 | 12.5 | E |  |  |  |  | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 31.25 | 208 | 80 | 2500 | E |  |  |  |  | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 25 | 16 | 8 | 200 | E |  |  |  |  | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 50 | 10 | 4 | 200 | E |  |  |  |  | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 37.5 | 64 | 30 | 1125 | E |  |  |  |  | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3500 | 86 | 20 | 70000 | E |  |  |  |  | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 812.5 | 168 | 40 | 32500 | E |  |  |  |  | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 350 | 180 | 40 | 14000 | E |  |  |  |  | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1875 | 8 | 2 | 3750 | E |  |  |  |  | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 375 | 4 | 2 | 750 | E |  |  |  |  | 300
148775.8067
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4500 | 16 | 6 | 27000 | E |  |  |  |  | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 437.5 | 36 | 8 | 3500 | E |  |  |  |  | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 750 | 18 | 4 | 3000 | E |  |  |  |  | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6250 | 2 | 2 | 12500 | E |  |  |  |  | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3500 | 10 | 4 | 14000 | E |  |  |  |  | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 437.5 | 20 | 4 | 1750 | E |  |  |  |  | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1125 | 10 | 4 | 4500 | E |  |  |  |  | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1062.5 | 10 | 4 | 4250 | E |  |  |  |  | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 125 | 40 | 8 | 1000 | E |  |  |  |  | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 25 | 40 | 8 | 200 | E |  |  |  |  | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | E |  |  |  |  | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 250 | 4 | 2 | 500 | E |  |  |  |  | 200
72300
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.75 | 8 | 8 | 150 | E |  |  |  |  | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.75 | 96 | 10 | 437.5 | E |  |  |  |  | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 25 | 192 | 10 | 250 | E |  |  |  |  | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 31.25 | 96 | 10 | 312.5 | E |  |  |  |  | 25
1150
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 185.875 | 30 | 12 | 2230.5 | L2 |  |  |  |  | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 599.7375 | 5 | 5 | 2998.6875 | L2 |  |  |  |  | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 197.825 | 30 | 12 | 2373.9 | L2 |  |  |  |  | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 460.475 | 5 | 5 | 2302.375 | L2 |  |  |  |  | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 185.875 | 30 | 12 | 2230.5 | L2 |  |  |  |  | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 593.4875 | 5 | 5 | 2967.4375 | L2 |  |  |  |  | 474.79
15103.4
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  |  |  |  | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | G.CALIENTES | G.CALIENTES | [5 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [5 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 154.375 | 27 | 27 | 4168.125 | L1 |  |  |  |  | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 150 | 35 | 35 | 5250 | E |  |  |  |  | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 137.5 | 44 | 44 | 6050 | E |  |  |  |  | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 131.25 | 49 | 49 | 6431.25 | E |  |  |  |  | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 125 | 58 | 58 | 7250 | E |  |  |  |  | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 118.75 | 66 | 66 | 7837.5 | E |  |  |  |  | 95
36986.875

## OVERHAUL100%
1 | [12 empty] | 1.25
COSTO DE UN OVERHAUL CON CAMBIO DE PLACAS AL 100%
[7 empty] | US$ | [5 empty] | 1.25
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL CON REPUESTOS NUEVOS = | [6 empty] | 20727513.5092 |  | 18723829.2271 | 2003684.2822
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL CON REPUESTOS REPARADOS = | [6 empty] | 3744188.4119
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA PRIMER = | [6 empty] | 12880649.5592 |  |  | 3479379.8214
COSTO DEL MANTENIMIENTO OVERHAUL PARA EL SEGUNDO + INYECCION DE AGUA = | [6 empty] | 14888886.6164
QUEMADOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13D36K07 | Hexagon cap screw | 25 | 144 | 144 | 3600 | E | [5 empty] | 20
2 | H11K20J50 | Washer | 0.4625 | 144 | 144 | 66.6 | E | [5 empty] | 0.37
3 | H155D457 | Premix pipe conector gas | 18.75 | 24 | 24 | 450 | E | [5 empty] | 15
4 | H12H22E61 | Bolt (tapa) 170 N-m | 18.75 | 192 | 192 | 3600 | E | [5 empty] | 15
5 | H152KO93 | O'ring | 10 | 24 | 24 | 240 | E | [5 empty] | 8
6 | H00B05A18 | Ignition electrode | 41.9375 | 48 | 48 | 2013 | L2 | [5 empty] | 33.55
7 | H00A59D48 | Insert ring | 1.3125 | 48 | 48 | 63 | L2 | [5 empty] | 1.05
8 | H00B51A53 | Screw | 6.9375 | 48 | 48 | 333 | L2 | [5 empty] | 5.55
9 | H00A59D30 | Ring | 1.3125 | 48 | 48 | 63 | L2 | [5 empty] | 1.05
10 | H00C04A43 | Disk | 1.6625 | 48 | 48 | 79.8 | L2 | [5 empty] | 1.33
11 | H00B73J26 | Hexagon cap screw | 0.0875 | 48 | 48 | 4.2 | L2 | [5 empty] | 0.07
12 | H13D61F58 | Premix pipe connector F.O. | 18.75 | 24 | 24 | 450 | E | [5 empty] | 15
13 | H12H22E79 | Disk | 4.175 | 192 | 192 | 801.6 | L2 | [5 empty] | 3.34
14 |  | Termocouple | 75 | 48 | 48 | 3600 | E | [5 empty] | 60
15 | H12H23F19 | Seal ring | 3.5393 | 576 | 576 | 2038.6517 | L1 | [5 empty] | 2.8315
16 | H12H23F27 | Nozzle ( premix FO) | 625 | 576 | 576 | 360000 | E | [5 empty] | 500
17 | H12H23E77 | Bolt special | 8.75 | 576 | 576 | 5040 | E | [5 empty] | 7
18 | H12H23E69 | Disk couple | 1.1798 | 576 | 576 | 679.5506 | L1 | [5 empty] | 0.94382
19 | H12H23E85 | Nut | 3.75 | 576 | 576 | 2160 | E | [5 empty] | 3
20 | H13E73J58 | Plate | 3.7 | 576 | 576 | 2131.2 | S1B3LR | [5 empty] | 2.96
21 | H13E66J94 | Blade swirl | 100 | 576 | 576 | 57600 | E | [5 empty] | 80
22 | H13D86H95 | Pipe | 12.5 | 24 | 24 | 300 | E | [5 empty] | 10
23 | H13D86J03 | Pipe | 8.75 | 24 | 24 | 210 | E | [5 empty] | 7
445523.6022
EXHAUST
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D55F10 | Bolt | 37.5 |  | 90 | 3375 | E | [5 empty] | 30
2 | H12A32J53 | Washer | 12.5 |  | 90 | 1125 | E | [5 empty] | 10
4500
SELLOS LABERINTICOS DE COJINETE DE SALIDA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F65E23 | Seal strip | 11.4677 | 68 | 127 | 1456.3975 | L1 | [5 empty] | 9.1742
2 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 68 | 127 | 68.6728 | L1 | [5 empty] | 0.43258
3 | H12F65E31 | Seal strip | 11.4677 | 68 | 122 | 1399.059 | L1 | [5 empty] | 9.1742
4 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 44 | 122 | 65.9691 | L1 | [5 empty] | 0.43258
5 | H12F65E49 | Seal strip | 11.4677 | 44 | 122 | 1399.059 | L1 | [5 empty] | 9.1742
6 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 19 | 122 | 65.9691 | L1 | [5 empty] | 0.43258
7 | H12F65E56 | Seal strip | 11.4677 | 19 | 122 | 1399.059 | L1 | [5 empty] | 9.1742
8 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 19 | 122 | 65.9691 | L1 | [5 empty] | 0.43258
5920.1545
PIPING LINEA DE PURGA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 |  | Gasket flextalc 4" 300 # | 40 | 3 | 3 | 120 | E | [5 empty] | 32
2 |  | Gasket flextalc 3" 600 # | 32.5 | 2 | 2 | 65 | E | [5 empty] | 26
185
FUEL OIL SYSTEM
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 |  | CHECK VALVE | 75 | 24 | 24 | 1800 | E | [5 empty] | 60
2 |  | CONNECTOR FO DIF | 25 | 48 | 48 | 1200 | E | [5 empty] | 20
3 |  | CONNECTOR FO RET | 25 | 96 | 96 | 2400 | E | [5 empty] | 20
4 |  | CONNECTOR FO PREMIX | 25 | 24 | 24 | 600 | E | [5 empty] | 20
5 |  | CONNECTOR GAS DIF | 25 | 48 | 48 | 1200 | E | [5 empty] | 20
6 |  | CONNECTOR GAS PREMIX | 25 | 48 | 48 | 1200 | E | [5 empty] | 20
7 |  | CONNECTOR GAS ENCENDIDO | 25 | 48 | 48 | 1200 | E | [5 empty] | 20
8 |  | CHECK VALVE NOX | 150 | 24 | 24 | 3600 | E | [5 empty] | 120
9 |  | SEAL DOWTY | 12.5 | 48 | 48 | 600 | E | [5 empty] | 10
10 |  | FLEXTALIC 2 1/2 " GOOH | 15 | 2 | 2 | 30 | E | [5 empty] | 12
11 |  | CONECTOR NOX | 25 | 96 | 96 | 2400 | E | [5 empty] | 20
16230
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B30E04 | Washer special B57x90x9 | 6.25 | 12 | 12 | 75 | E | [5 empty] | 5
2 | H11J20D57 | Stud Bolt BM56x280 | 18.75 | 8 | 8 | 150 | E | [5 empty] | 15
3 | H10A03C52 | Nut AFM 56 D5=36 | 12.5 | 12 | 12 | 150 | E | [5 empty] | 10
4 | H12F14K67 | Stud bolt BM56x340 | 22.5 | 4 | 4 | 90 | E | [5 empty] | 18
5 | H00B7F04 | Dowel bolt 30 x 220 | 25 | 4 | 4 | 100 | E | [5 empty] | 20
6 | H12G55A67 | Pin | 103.5112 | 77 | 77 | 7970.3652 | L1 | [5 empty] | 82.809
7 | H13D00J38 | Seal trip | 160.8708 | 77 | 77 | 12387.0506 | E | [5 empty] | 128.6966
8 | H13C37H33 | Seal trip | 113.3076 | 77 | 77 | 8724.684 | L1 | [5 empty] | 90.6461
9 | H13C37H58 | Seal trip | 57.0225 | 77 | 77 | 4390.7303 | L1 | [5 empty] | 45.618
10 | H12G55C73 | Seal trip | 99.3188 | 10 | 10 | 993.1882 | L1 | [5 empty] | 79.4551
11 | H13C37H41 | Seal trip | 86.7275 | 77 | 77 | 6678.0197 | L1 | [5 empty] | 69.382
12 | H12A42E80 | Pin | 97.8933 | 30 | 30 | 2936.7978 | L1 | [5 empty] | 78.3146
13 | H12A42E98 | Threaded pin | 65.7444 | 30 | 30 | 1972.3315 | L1 | [5 empty] | 52.5955
14 | H13C74B40 | Seal trip | 74.4101 | 67 | 67 | 4985.4775 | L1 | [5 empty] | 59.5281
15 | H13D00J87 | Seal trip | 356.7135 | 67 | 67 | 23899.8034 | L1 | [5 empty] | 285.3708
75503.448
STATOR BLADE CARRIER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
16 | H13C74B65 | Seal trip | 109.1081 | 67 | 67 | 7310.2458 | L1 | [5 empty] | 87.2865
17 | H13C74B73 | Seal trip | 81.1306 | 67 | 67 | 5435.7514 | L1 | [5 empty] | 64.9045
18 | H13C74B81 | Seal trip | 81.1306 | 67 | 67 | 5435.7514 | L1 | [5 empty] | 64.9045
19 | H12G55D56 | Pin | 93.7219 | 67 | 67 | 6279.368 | L1 | [5 empty] | 74.9775
20 | H11H63E17 | Disk couple | 3.736 | 158 | 158 | 590.2809 | L1 | [5 empty] | 2.9888
21 | H12D02F61 | Socket head screw | 8.5534 | 126 | 126 | 1077.7247 | L1 | [5 empty] | 6.8427
22 | H12G55D64 | Seal trip | 176.4747 | 10 | 10 | 1764.7472 | L1 | [5 empty] | 141.1798
23 | H13C74B99 | Seal trip | 86.7275 | 59 | 59 | 5116.9242 | L1 | [5 empty] | 69.382
24 | H13C74C07 | Seal trip | 391.6854 | 59 | 59 | 23109.4382 | L1 | [5 empty] | 313.3483
25 | H13C74C15 | Seal trip | 197.2402 | 59 | 59 | 11637.1699 | L1 | [5 empty] | 157.7921
26 | H13C74C23 | Seal trip | 81.1306 | 59 | 59 | 4786.7065 | L1 | [5 empty] | 64.9045
27 | H13C74C31 | Seal trip | 97.9213 | 59 | 59 | 5777.3596 | L1 | [5 empty] | 78.3371
28 | H12G55G04 | Seal trip | 156.6713 | 59 | 59 | 9243.6096 | L1 | [5 empty] | 125.3371
29 | H12B39B46 | Pin | 97.9213 | 69 | 69 | 6756.573 | L1 | [5 empty] | 78.3371
30 | H12D02F79 | Socket head screw | 7.4719 | 14 | 14 | 104.6067 | L1 | [5 empty] | 5.9775
31 | H00B74C53 | Hexagon cap screw | 0.37219 | 2 | 2 | 0.74438 | L1 | [5 empty] | 0.29775
32 | H00B86H52 | Hexagon cap screw | 2.4579 | 16 | 16 | 39.3258 | L1 | [5 empty] | 1.9663
33 | H11K77B99 | Disk couple | 10 | 16 | 16 | 160 | E | [5 empty] | 8
34 | H12H93D14 | Socket head screw | 15.7303 | 4 | 4 | 62.9213 | L1 | [5 empty] | 12.5843
35 | H13D59G93 | Sealing trip | 274.1784 | 11 | 11 | 3015.9621 | L1 | [5 empty] | 219.3427
36 | H13D59G85 | Sealing trip | 274.1784 | 10 | 10 | 2741.7837 | L1 | [5 empty] | 219.3427
37 | H13D59H27 | Sealing trip | 313.3427 | 1 | 1 | 313.3427 | L1 | [5 empty] | 250.6742
38 | H12G55G20 | Sealing trip | 135.6882 | 10 | 10 | 1356.882 | L1 | [5 empty] | 108.5506
39 | H00B86F39 | Hex bolt M20 x 40 | 31.25 | 2 | 2 | 62.5 | E | [5 empty] | 25
40 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 2 | 2 | 9.6348 | L1 | [5 empty] | 3.8539
41 | H00B73G93 | Screw | 1.0815 | 12 | 12 | 12.9775 | L1 | [5 empty] | 0.86517
42 | H12A42J37 | Pernos fijación carriers para mantto | 187.5 |  | 8 | 1500 | E | [5 empty] | 150
179205.7795
TURBINE STATOR BLADE RING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H27B71 | Disc B53 x 85 x 8 | 50 | 6 | 6 | 300 | E | [5 empty] | 40
2 | H13B38D11 | Stud bolt | 250 | 6 | 6 | 1500 | E | [5 empty] | 200
3 | H12H27C05 | Cup nut AFM 52., D5 = 36 | 187.5 | 6 | 6 | 1125 | E | [5 empty] | 150
4 | H12H27C13 | Taper pin | 31.25 | 2 | 2 | 62.5 | E | [5 empty] | 25
5 | H12H66B12 | Socket Head Screw | 37.5 | 4 | 4 | 150 | E | [5 empty] | 30
6 | H12H66B20 | M12. x 65 | 37.5 | 4 | 4 | 150 | E | [5 empty] | 30
7 | H12F05E29 | Parallel pin 12 x 100 | 25 | 2 | 2 | 50 | E | [5 empty] | 20
8 | H13C01E57 | Liners | 250 | 78 | 78 | 19500 | E | [5 empty] | 200
9 | H13C01E65 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E | [5 empty] | 250
10 | H13C01E73 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E | [5 empty] | 250
11 | H12G54H97 | Sealing strip | 312.5 | 01 set | 1 | 312.5 | E | [5 empty] | 250
12 | H12G54J05 | Block segment | 312.5 | 16 | 16 | 5000 | E | [5 empty] | 250
13 | H13C01E81 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E | [5 empty] | 250
14 | H13C01E99 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E | [5 empty] | 250
15 | H13C01F07 | Sealing strip | 312.5 | 78 | 78 | 24375 | E | [5 empty] | 250
16 | H12G54J21 | Fixing bolt | 75 | 78 | 78 | 5850 | E | [5 empty] | 60
17 | H12G54H63 | Fixing bolt | 50 | 40 | 40 | 2000 | E | [5 empty] | 40
18 | H12G54H55 | Fixing bolt | 50 | 20 | 20 | 1000 | E | [5 empty] | 40
19 | H12G54H89 | Fixing bolt | 50 | 10 | 10 | 500 | E | [5 empty] | 40
20 | H12G87J87 | Fixing bolt | 50 | 5 | 5 | 250 | E | [5 empty] | 40
21 | H12G78K03 | Fixing bolt | 50 | 78 | 78 | 3900 | E | [5 empty] | 40
22 | H12J05H61 | Perno de soporte de carrier | 43.75 | 2 | 2 | 87.5 | E | [5 empty] | 35
23 | H10A46E42 | Guia roscada | 25 | 2 | 2 | 50 | E | [5 empty] | 20
163662.5
VANES TURBINE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H156J927 | Stationary blade 1 | 21117.2 | 78 | 78 | 1647141.6 | 4011 | 78 | 279337.5 | L4
2 | H13E38E14 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 34 | 34 | 910696.8 | 3829 | 34 | 116237.5 | L4
3 | H13E38E22 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 5 | 5 | 133926 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
4 | H156F782 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 33 | 33 | 883911.6 | 3829 | 33 | 112818.75 | L4
5 | H13E38F62 | Stationary blade 2 | 26785.2 | 5 | 5 | 133926 | 3829 | 5 | 17093.75 | L4
6 | H13E37G63 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 28 | 28 | 821802.8 | 4254 | 28 | 106350 | L4
7 | H13E37G89 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 5 | 5 | 146750.5 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
8 | H13E38B33 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 29 | 29 | 851152.9 | 4254 | 29 | 110148.2143 | L4
9 | H13E37G97 | Stationary blade 3 | 29350.1 | 5 | 5 | 146750.5 | 4254 | 5 | 18991.0714 | L4
10 | H13E38K50 | Stationary blade 4 | 31980 | 25 | 25 | 799500 | 2668 | 25 | 59553.5714 | L4
11 | H13E38K68 | Stationary blade 4 | 31980 | 5 | 5 | 159900 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
12 | H13E38K76 | Stationary blade 4 | 31980 | 24 | 24 | 767520 | 2668 | 24 | 57171.4286 | L4
13 | H13E38K92 | Stationary blade 4 | 31980 | 5 | 5 | 159900 | 2668 | 5 | 11910.7143 | L4
[6 empty] | 7562878.7 |  |  | 937608.0357
BLADES
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | cantidad | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H13C45J43 | Blade row one (1era etapa) | 28936.7 | 80 | 80 | 2314936 | 4236.6 | 80 | 302614.2857 | L4
2 | H13C46H67 | Blade row two (2da etapa) | 50640.2 | 75 | 75 | 3798015 | 3697 | 75 | 247566.9643 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row three (3ra etapa) | 39039 | 55 | 55 | 2147145 | 3389 | 55 | 166424.1071 | L4
3 | H13B63G32 | Blade row four (4taetapa) | 41938 | 55 | 47 | 1971086 | 1700 | 47 | 71339.2857 | L4
[6 empty] | 10231182 |  |  | 787944.6429
CASING LINER
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F85F53 | Hexagon cap screw | 34.4101 | 12 | 12 | 412.9213 | L1 | [5 empty] | 27.5281
2 | H11H17F95 | Disk couple A10 3x16x2.2 | 1.6713 | 12 | 12 | 20.0562 | L1 | [5 empty] | 1.3371
3 | H11G05K49 | Hexagon cap screw | 26.5449 | 6 | 6 | 159.2697 | L1 | [5 empty] | 21.236
4 | H11B10A72 | Disk couple | 3.736 | 6 | 6 | 22.4157 | L1 | [5 empty] | 2.9888
5 | H13D93H34 | Ring | 15 | 1 | 1 | 15 | E | [5 empty] | 12
6 | H12A32J53 | Hexagon nut | 9.5365 | 48 | 48 | 457.7528 | L1 | [5 empty] | 7.6292
7 | H12F85J43 | Hexagon cap screw | 27.5281 | 48 | 48 | 1321.3483 | L1 | [5 empty] | 22.0225
8 | H11B86C62 | Disk couple | 4.8174 | 48 | 48 | 231.236 | L1 | [5 empty] | 3.8539
2640
DISCO ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F42H29 | Seal element (1era etapa) | 88.125 | 80 | 80 | 7050 | L1 | [5 empty] | 70.5
2 | H12B01K63 | Lock washer (1era etapa) | 100.7163 | 80 | 80 | 8057.3034 | L1 | [5 empty] | 80.573
3 | H13C20H21 | Lock washer (1era etapa) | 262.9846 | 20 | 20 | 5259.691 | L1 | [5 empty] | 210.3876
4 | H12F42J02 | Seal wire (2da etapa) | 55.9129 | 75 | 75 | 4193.4691 | L1 | [5 empty] | 44.7303
5 | H13C20H70 | Lock washer(2da etapa) | 57.3525 | 75 | 75 | 4301.4396 | L1 | [5 empty] | 45.882
6 | H13C20H62 | Lock washer (2da etapa) | 176.257 | 25 | 25 | 4406.4256 | L1 | [5 empty] | 141.0056
7 | H13C45E62 | Seal wire (3ra etapa) | 402.8722 | 55 | 55 | 22157.9705 | L1 | [5 empty] | 322.2978
8 | H13C20J38 | Lock washer (3ra etapa) | 57.3525 | 55 | 55 | 3154.389 | L1 | [5 empty] | 45.882
9 | H13C20H96 | Lock washer (3ra etapa) | 205.632 | 17 | 17 | 3495.7444 | L1 | [5 empty] | 164.5056
10 | H13C20J04 | Lock washer (3ra etapa) | 251.7978 | 1 | 1 | 251.7978 | L1 | [5 empty] | 201.4382
11 | H13F04F53 | Seal wire (4ta etapa) | 111.9101 | 47 | 47 | 5259.7753 | L1 | [5 empty] | 89.5281
12 | H12F43E12 | Lock washer (4ta etapa) | 57.3525 | 47 | 47 | 2695.5688 | L1 | [5 empty] | 45.882
13 | H13E3K97 | Lock washer (4ta etapa) | 125.8989 | 47 | 47 | 5917.2472 | L1 | [5 empty] | 100.7191
76200.8216
HOUSING EXHAUST BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13B62C61 | Hexagon cap screw | 0.32303 | 8 | 8 | 2.5843 | L1 | [5 empty] | 0.25843
2 | H13B58D50 | Hexagon nut | 0.098315 | 8 | 8 | 0.78652 | L1 | [5 empty] | 0.078652
3 | H00B81D08 | O'ring | 9.4382 | 1 | 2 | 18.8764 | L1 | [5 empty] | 7.5506
4 | H00C13F80 | O'ring | 8.8483 | 1 | 2 | 17.6966 | L1 | [5 empty] | 7.0787
5 | H00B74K07 | Cylinder bolt M16 x 25k | 6.25 | 24 | 24 | 150 | E | [5 empty] | 5
6 | H11B10A72 | Disc couple A17 x 25.4 x 3.2 | 2.5 | 24 | 24 | 60 | E | [5 empty] | 2
7 | H12C08G93 | Ring bronze | 12.5 | 1 | 2 | 25 | E | [5 empty] | 10
8 | H00C13D25 | O'ring | 10 | 1 | 2 | 20 | E | [5 empty] | 8
294.9438
BEARING HOUSING COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H10F39E46 | O'ring | 4.4242 | 1 | 1 | 4.4242 | L1 | [5 empty] | 3.5393
2 | H00C13D74 | O'ring | 4.0309 | 1 | 1 | 4.0309 | L1 | [5 empty] | 3.2247
3 | H00B74F43 | Sock head screw | 0.15449 | 1 | 2 | 0.30899 | L1 | [5 empty] | 0.1236
4 | H12C43G66 | Axial joint bushing | 240.8708 | 80 | 2 | 481.7416 | L1 | [5 empty] | 192.6966
5 | H12C43H81 | Disk | 0.71629 | 75 | 2 | 1.4326 | L1 | [5 empty] | 0.57303
6 | H10H39G73 | O'ring | 5 | 75 | 1 | 5 | E | [5 empty] | 4
7 | H00C13C42 | O'ring | 5 | 25 | 1 | 5 | E | [5 empty] | 4
8 | H00B81A50 | O'ring .30 x 3 | 1.868 | 75 | 1 | 1.868 | L1 | [5 empty] | 1.4944
9 | H00B92B23 | O'ring 12.3 x 2.4 | 0.74438 | 55 | 1 | 0.74438 | L1 | [5 empty] | 0.59551
10 | H11G95F77 | O'ring special | 8.75 | 55 | 1 | 8.75 | E | [5 empty] | 7
11 | H00A70B96 | Seal ring | 3.4265 | 17 | 1 | 3.4265 | L1 | [5 empty] | 2.7412
12 | H12B77J49 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E | [5 empty] | 5
522.9771
EJE INTERMEDIO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13E07G41 | Plug balance | 25 | s/r | 20 | 500 | E | [5 empty] | 20
500
TUBERIA DE ACEITE DE GATEO
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13C00K62 | Connector TN/0-N250 | 12.5 | 2 | 2 | 25 | E | [5 empty] | 10
2 | H00A70B96 | Seal ring | 1.0815 | 1 | 1 | 1.0815 | L1 | [5 empty] | 0.86517
3 | H00A18G25 | Disc ring 22 x 27 | 6.25 | 1 | 1 | 6.25 | E | [5 empty] | 5
4 | H12C20A52 | Connector TN12 | 10 | 2 | 2 | 20 | E | [5 empty] | 8
52.3315
TAMBOR DE BALANCE
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12C08A16 | Seal ship | 22.3806 | 4 | 4 | 89.5225 | L1 | [5 empty] | 17.9045
2 | H10D33D45 | O'ring 510 x 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | E | [5 empty] | 8
3 | H12E26G42 | Head ascrew socket | 1.573 | 12 | 12 | 18.8764 | L1 | [5 empty] | 1.2584
4 | H11K20J50 | Disc couple A8.2 x 13.5 x2.2 | 6.25 | 12 | 12 | 75 | E | [5 empty] | 5
5 | H00B74J40 | Socket bolt M12 x 20K | 15 | 12 | 12 | 180 | E | [5 empty] | 12
6 | H11E04D68 | Disc couple A13 x 19.5 x 2.2 | 5 | 12 | 12 | 60 | E | [5 empty] | 4
433.3989
SELLO DE ACEITE DE LADO DE RUEDA PELTON
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H10E01E98 | Seal strip | 9.4382 | 6 | 6 | 56.6292 | L1 | [5 empty] | 7.5506
56.6292
SELLO DE ACEITE DE LADO COMPRESORA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F58B39 | Seal strip | 17.6966 | 4 | 4 | 70.7865 | L1 | [5 empty] | 14.1573
2 | H12F58B47 | Seal strip | 11.4677 | 29 | 29 | 332.5632 | L1 | [5 empty] | 9.1742
3 | H10E01E80 | Square | 0.54073 | 29 | 29 | 15.6812 | L1 | [5 empty] | 0.43258
419.0309
COJINETE COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F55C34 | Lagger koerper | 10000 | 1 | 1 | 10000 | E | [5 empty] | 8000
2 | H12F55C42 | Lagger untertail | 20000 | 1 | 1 | 20000 | E | [5 empty] | 16000
3 | H00B75B28 | Countecsur screw | 0.3441 | 1 | 6 | 2.0646 | L1 | [5 empty] | 0.27528
4 | H12H99J57 | O'ring 25.12 x 1.78 | 1.9663 | 80 | 18 | 35.3933 | L1 | [5 empty] | 1.573
5 | H11J59G52 | Termocouple | 250 | 75 | 1 | 250 | E | [5 empty] | 200
6 | H13D73H10 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4250 | 75 | 0 | 0 | E | [5 empty] | 3400
7 | H13D73H44 | Cojinete de empuje 1 (11380 DW) | 4625 | 25 | 0 | 0 | E | [5 empty] | 3700
8 |  | Termocupla axial (no indicada) | 250 | 75 | 1 | 250 | E | [5 empty] | 200
30537.4579
BEARING SHELL
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B81A19 | O'ring | 3.4265 | 2 | 2 | 6.853 | L1 | [5 empty] | 2.7412
2 | H00B87G69 | Socket head screw | 0.51175 | 4 | 4 | 2.047 | L1 | [5 empty] | 0.4094
8.9
INSTRUMENTACION FRONT BEARING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13D97C63 | Termocouple | 250 | 1 | 1 | 250 | E | [5 empty] | 200
2 | H10F60D01 | Sensor vibración | 250 | 1 | 1 | 250 | E | [5 empty] | 200
3 | H13B51F53 | Pick up velocidad | 312.5 | 6 | 6 | 1875 | E | [5 empty] | 250
4 |  | Termocouple axial cojinete | 250 | 2 | 2 | 500 | E | [5 empty] | 200
2875
CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H11K77E54 | Hexagon cap screw | 15.7303 | 16 | 16 | 251.6854 | L1 | [5 empty] | 12.5843
2 | H11K77B99 | Disk couple | 6.5871 | 16 | 16 | 105.3933 | L1 | [5 empty] | 5.2697
3 | H13B21D58 | Torque pin | 187.5 | 2 | 2 | 375 | E | [5 empty] | 150
4 | H13D94B46 | Connector B8-13.5 x 2.6 | 25 | 1 | 1 | 25 | E | [5 empty] | 20
5 | H00A70B96 | Anillo seco A21 x 26 | 10 | 1 | 1 | 10 | E | [5 empty] | 8
6 | H13C74A25 | Tube | 18.75 | 3 | 1 | 18.75 | E | [5 empty] | 15
7 | H12B99F46 | Screw | 12.5 | 3 | 3 | 37.5 | E | [5 empty] | 10
8 | H00C10B98 | Helicoil | 37.5 | 3 | 3 | 112.5 | E | [5 empty] | 30
9 | H12H64K50 | Bolt AM36 x 105 | 87.5 | 18 | 9 | 787.5 | E | [5 empty] | 70
10 | H13B27K91 | Plate | 37.5 | 2 | 2 | 75 | E | [5 empty] | 30
11 | H13B28A07 | Plate | 37.5 | 2 | 2 | 75 | E | [5 empty] | 30
12 | H13B28A15 | Plate | 37.5 | 2 | 2 | 75 | E | [5 empty] | 30
13 | H13B28A23 | Plate | 37.5 | 2 | 2 | 75 | E | [5 empty] | 30
14 | H11B10A72 | Disk couple | 3.736 | 4 | 4 | 14.9438 | L1 | [5 empty] | 2.9888
15 | H12B81H91 | Socket head screw | 21.6292 | 4 | 4 | 86.5169 | L1 | [5 empty] | 17.3034
16 | H12A99C66 | Parallel pin | 20.9831 | 4 | 4 | 83.9326 | L1 | [5 empty] | 16.7865
17 | H10A80G07 | Taper pin | 100.7163 | 4 | 4 | 402.8652 | L1 | [5 empty] | 80.573
2611.5871
PERNOS DE PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | S/N | Bolt Allen 1 | 100 | 225 | 225 | 22500 | E | [5 empty] | 80
2 | S/N | Bolt Allen 2 | 100 | 100 | 100 | 10000 | E | [5 empty] | 80
3 | S/N | Bolt (especial) | 100 | 56 | 56 | 5600 | E | [5 empty] | 80
4 | S/N | Spring | 25 | 381 | 381 | 9525 | E | [5 empty] | 20
[6 empty] | 47625 | [6 empty] | Anterior Calculo CRC
PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION | [12 empty] | PLACAS DE CAMARA DE COMBUSTION
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF. |  |  | ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | REPUESTOS REPARADOS |  |  | REF.
| CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  |  |  | CATALOGO |  | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL | OVERHAUL | COSTO UN | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA | cantidad | costo total | costo total | $ dolar USA | cantidad | costo total
1 | H12G95C61 | Plate | 3056.25 | 38 | 38 | 116137.5 | 818.6384 | 38 | 31108.2589 | L1 |  |  | 1 | H12G95C61 | Plate | 2047.9551 | 38 | 38 | 77822.2921 | 614.3865 | 38 | 23346.6876 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R1 | 38 | 2445 | 92910
2 | H12G95C79 | Plate | 3056.25 | 31 | 31 | 94743.75 | 818.6384 | 31 | 25377.7902 | L1 |  |  | 2 | H12G95C79 | Plate | 2173.5955 | 31 | 31 | 67381.4607 | 652.0787 | 31 | 20214.4382 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R2 | 31 | 2445 | 75795
3 | H12G95C87 | Plate | 3056.25 | 30 | 30 | 91687.5 | 818.6384 | 30 | 24559.1518 | L1 |  |  | 3 | H12G95C87 | Plate | 2098.2079 | 30 | 30 | 62946.236 | 629.4624 | 30 | 18883.8708 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R3 | 30 | 2445 | 73350
4 | H12G95C95 | Plate | 3056.25 | 27 | 27 | 82518.75 | 818.6384 | 27 | 22103.2366 | L1 |  |  | 4 | H12G95C95 | Plate | 2148.4663 | 27 | 27 | 58008.5899 | 644.5399 | 27 | 17402.577 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R4 | 27 | 2445 | 66015
5 | H12G95D03 | Plate | 3056.25 | 25 | 25 | 76406.25 | 818.6384 | 25 | 20465.9598 | L1 |  |  | 5 | H12G95D03 | Plate | 2198.7247 | 25 | 25 | 54968.118 | 659.6174 | 25 | 16490.4354 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R5 | 25 | 2445 | 61125
6 | H12H18F35 | Plate | 4137.5 | 24 | 24 | 99300 | 1108.2589 | 24 | 26598.2143 | L1 |  |  | 6 | H12H18F35 | Plate | 2852.0562 | 24 | 24 | 68449.3483 | 855.6169 | 24 | 20534.8045 | L1 | HUB - Metal Heat Shield R6 | 28 | 3310 | 92680
7 | H13C07K83 | Plate | 3056.25 | 46 | 46 | 140587.5 | 818.6384 | 46 | 37657.3661 | L1 |  |  | 7 | H13C07K83 | Plate | 2035.3876 | 46 | 46 | 93627.8315 | 610.6163 | 46 | 28088.3494 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R1 | 46 | 2445 | 112470
8 | H13C08A23 | Plate | 3056.25 | 2 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 2 | 1637.2768 | L1 |  |  | 8 | H13C08A23 | Plate | 2035.3876 | 2 | 2 | 4070.7753 | 610.6163 | 2 | 1221.2326 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R1 | 2 | 2445 | 4890
9 | H13C08A31 | Plate | 3056.25 | 40 | 40 | 122250 | 818.6384 | 40 | 32745.5357 | L1 |  |  | 9 | H13C08A31 | Plate | 2098.2079 | 40 | 40 | 83928.3146 | 629.4624 | 40 | 25178.4944 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R2 | 38 | 2445 | 92910
10 | H13C08A49 | Plate | 4137.5 | 2 | 2 | 8275 | 1108.2589 | 2 | 2216.5179 | L1 |  |  | 10 | H13C08A49 | Plate | 2098.2079 | 2 | 2 | 4196.4157 | 629.4624 | 2 | 1258.9247 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R2 | 2 | 2445 | 4890
11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 4137.5 | 2 | 2 | 8275 | 1108.2589 | 2 | 2216.5179 | L1 |  |  | 11 | H13D11G45 | Plate 2 flame detector | 2161.0281 | 2 | 2 | 4322.0562 | 648.3084 | 2 | 1296.6169 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R3 | 42 | 2445 | 102690
12 | H13C08A56 | Plate | 3056.25 | 42 | 42 | 128362.5 | 818.6384 | 42 | 34382.8125 | L1 |  |  | 12 | H13C08A56 | Plate | 2060.5169 | 42 | 42 | 86541.7079 | 618.1551 | 42 | 25962.5124 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R3 | 2 | 2445 | 4890
13 | H13C08A64 | Plate | 3056.25 | 2 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 2 | 1637.2768 | L1 |  |  | 13 | H13C08A64 | Plate | 2060.5169 | 2 | 2 | 4121.0337 | 618.1551 | 2 | 1236.3101 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R4 | 36 | 2445 | 88020
14 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 35 | 35 | 106968.75 | 818.6384 | 35 | 28652.3437 | L1 |  |  | 14 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 35 | 35 | 74316.7978 | 637.0011 | 35 | 22295.0393 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R4 | 2 | 2445 | 4890
15 | H13C08A72 | Plate | 3056.25 | 2 | 2 | 6112.5 | 818.6384 | 2 | 1637.2768 | L1 |  |  | 15 | H13C08A72 | Plate | 2123.3371 | 2 | 2 | 4246.6742 | 637.0011 | 2 | 1274.0022 | L1 | RIM - Metal Heat Shield R5 | 32 | 3815 | 122080 | 999605
16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 3056.25 | 1 | 1 | 3056.25 | 818.6384 | 1 | 818.6384 | L1 |  |  | 16 | H13D11H44 | Platte 4 optics | 2186.1573 | 1 | 1 | 2186.1573 | 655.8472 | 1 | 655.8472 | L1
17 | H12H07B81 | Plate | 4768.75 | 32 | 32 | 152600 | 1277.3437 | 32 | 40875 | L1 |  |  | 17 | H12H07B81 | Plate | 2877.1854 | 32 | 32 | 92069.9326 | 863.1556 | 32 | 27620.9798 | L1
[6 empty] | 1249506.25 |  |  | 334689.1741 | [9 empty] | 843203.7416 |  |  | 252961.1225
CARCAZA No 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12F23J85 | Hexagon cap screw | 19.6629 | 36 | 8 | 157.3034 | L1 | [5 empty] | 15.7303
2 | H0019D42 | Hexagon nut | 6.9803 | 36 | 8 | 55.8427 | L1 | [5 empty] | 5.5843
3 | H00B76G54 | Washer VJ B37 | 12.5 | 82 | 20 | 250 | E | [5 empty] | 10
4 | H12A68H33 | Bolt VJ M36 x 130 | 62.5 | 10 | 2 | 125 | E | [5 empty] | 50
5 | H12A68G75 | Taper pin | 17.6966 | 2 | 2 | 35.3933 | L1 | [5 empty] | 14.1573
6 | H00A70E10 | Hexagon nut | 8.2584 | 53 | 12 | 99.1011 | L1 | [5 empty] | 6.6067
7 | H00A89D29 | Disk | 1.9663 | 125 | 24 | 47.191 | L1 | [5 empty] | 1.573
8 | H00B20K00 | Hexagon cap screw | 19.6629 | 13 | 3 | 58.9888 | L1 | [5 empty] | 15.7303
9 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.5112 | 33 | 8 | 228.0899 | L1 | [5 empty] | 22.809
10 | H00B86H86 | Hexagon cap screw | 14.952 | 32 | 8 | 119.616 | L1 | [5 empty] | 11.9616
11 | H11K77B99 | Washer A25.1 x 39 x 3.2 | 3.9452 | 32 | 8 | 31.5617 | E | [5 empty] | 3.1562
12 | H13F00A72 | Bolt M56 x 240 HJ | 112.5 | 2 | 2 | 225 | E | [5 empty] | 90
13 | H12A88J22 | Disco HJ | 18.75 | 4 | 2 | 37.5 | E | [5 empty] | 15
14 | H00A39A68 | Tuerca HJ | 56.25 | 2 | 2 | 112.5 | E | [5 empty] | 45
15 | H00A70D60 | Hexagon cap screw | 28.5112 | 20 | 4 | 114.0449 | L1 | [5 empty] | 22.809
16 | H12G98A91 | Hexagon cap screw | 90.927 | 4 | 2 | 181.8539 | L1 | [5 empty] | 72.7416
17 | H00B75E17 | Screw plug | 26.5449 | 12 | 3 | 79.6348 | L1 | [5 empty] | 21.236
18 | H00A71J14 | Seal ring | 1.1798 | 12 | 3 | 3.5393 | L1 | [5 empty] | 0.94382
19 | H11G82B12 | Screw plug | 66.8539 | 4 | 2 | 133.7079 | L1 | [5 empty] | 53.4831
20 | H11G82B20 | Seal ring | 3.75 | 4 | 2 | 7.5 | E | [5 empty] | 3
2103.3687
CASING COMPRESOR-TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Screw | 4208.1 | 8 | 2 | 8416.2 | L1 | [5 empty] | 3366.48
2 | H12H49C58 | Cap nut | 867.3034 | 8 | 2 | 1734.6067 | L1 | [5 empty] | 693.8427
3 | H12H60H01 | Disc | 375 | 8 | 2 | 750 | E | [5 empty] | 300
4 | H13D17B47 | Screw M110 x 600 | 4500 | 4 | 2 | 9000 | E | [5 empty] | 3600
5 | H13C34B77 | Nut M110 x 6 | 875 | 4 | 2 | 1750 | E | [5 empty] | 700
6 | H13D58D72 | Disc | 400 | 4 | 2 | 800 | E | [5 empty] | 320
7 | H13C74E62 | Disc | 412.5 | 2 | 2 | 825 | E | [5 empty] | 330
8 | H12H51C13 | Dowel pin 300 x 320 | 125 | 4 | 2 | 250 | E | [5 empty] | 100
9 | H11G82B12 | Plug | 50 | 4 | 2 | 100 | E | [5 empty] | 40
10 | H11G82B20 | O'ring - cobre A56 x 64 | 25 | 4 | 2 | 50 | E | [5 empty] | 20
11 | H12A88K39 | Plug M38 x 1.5 ( Balanceo ) | 62.5 | 1 | 1 | 62.5 | E | [5 empty] | 50
12 | H12A88K47 | O'ring - cobre A38 x 44 | 12.5 | 1 | 1 | 12.5 | E | [5 empty] | 10
13 | H11G95C21 | Helicoil M16 | 31.25 | 208 | 80 | 2500 | E | [5 empty] | 25
14 | H11G95C39 | Helicoil M12 | 25 | 16 | 8 | 200 | E | [5 empty] | 20
15 | H11K07K15 | Helicoil M42 x 63 | 50 | 10 | 4 | 200 | E | [5 empty] | 40
16 | H12A97E27 | Helicoil M24 | 37.5 | 64 | 30 | 1125 | E | [5 empty] | 30
17 | H12H51C47 | Bolt M64 x 475 x 90 | 3500 | 86 | 20 | 70000 | E | [5 empty] | 2800
18 | H12B80E05 | Nut ARM64 | 812.5 | 168 | 40 | 32500 | E | [5 empty] | 650
19 | H12H60D70 | Disco B65 x 115 x 9 | 350 | 180 | 40 | 14000 | E | [5 empty] | 280
20 | H12H98K58 | Bolt AM64 x 255 | 1875 | 8 | 2 | 3750 | E | [5 empty] | 1500
21 | H12B80D71 | Nut M64 | 375 | 4 | 2 | 750 | E | [5 empty] | 300
148775.8067
CASING TAPA DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H54B00 | Bolt M100 x 590 HJ | 4500 | 16 | 6 | 27000 | E | [5 empty] | 3600
2 | H12H60H01 | Disco HJ | 437.5 | 36 | 8 | 3500 | E | [5 empty] | 350
3 | H12H49C58 | Nut M100 x 6 HJ | 750 | 18 | 4 | 3000 | E | [5 empty] | 600
4 | H13C74E62 | Bolt M100 x 845 HJ | 6250 | 2 | 2 | 12500 | E | [5 empty] | 5000
5 | H12G10A39 | Stud bolt M56 x 365 x 80 HJ | 3500 | 10 | 4 | 14000 | E | [5 empty] | 2800
6 | H12G10A47 | Disc B58 x 105 x 9 HJ | 437.5 | 20 | 4 | 1750 | E | [5 empty] | 350
7 | H12H67F73 | Nut AFM56 HJ | 1125 | 10 | 4 | 4500 | E | [5 empty] | 900
8 | H00A39A68 | Nut M56 HJ | 1062.5 | 10 | 4 | 4250 | E | [5 empty] | 850
9 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 125 | 40 | 8 | 1000 | E | [5 empty] | 100
10 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 25 | 40 | 8 | 200 | E | [5 empty] | 20
11 | H12H98D47 | O'ring A10.540 x 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | E | [5 empty] | 40
12 | H12H51C13 | Dowel pin 30 x 320 | 250 | 4 | 2 | 500 | E | [5 empty] | 200
72300
COOLING AIR PIPING
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12H73E07 | O'ring A10 265 x 4 | 18.75 | 8 | 8 | 150 | E | [5 empty] | 15
2 | H00B86H78 | Bolt hex M24 x 90 | 43.75 | 96 | 10 | 437.5 | E | [5 empty] | 35
3 | H11K77B99 | Disc couple A25.1 x 39 x 3.2 | 25 | 192 | 10 | 250 | E | [5 empty] | 20
4 | H12H74A90 | Nut hex M24 | 31.25 | 96 | 10 | 312.5 | E | [5 empty] | 25
1150
CARRIER I COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1250 | 14 | 7 | 8750 | E | [5 empty] | 1000
2 | H12A20G76 | Dowel pin 25 x 200 | 187.5 | 4 | 2 | 375 | E | [5 empty] | 150
9125
CARRIER II COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1250 | 12 | 6 | 7500 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 187.5 | 4 | 2 | 375 | E | [5 empty] | 150
7875
CARRIER III COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1250 | 12 | 6 | 7500 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 187.5 | 4 | 2 | 375 | E | [5 empty] | 150
7875
CARRIER IV COMPRESOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H12D75G41 | Bolt M45 x 205 | 1250 | 6 | 3 | 3750 | E | [5 empty] | 1000
2 | H10H84C57 | Dowel pin 25 x 220 | 187.5 | 2 | 1 | 187.5 | E | [5 empty] | 150
3 | H10H70C49 | Helicoil M30 x 37.5 | 62.5 | 48 | 24 | 1500 | E | [5 empty] | 50
5437.5
MECANISMO IGV | [8 empty] | Anterior
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. |  | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL |  |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total |  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | H12F02B29 | Pin pivote |  | 102 | 102 | 0 | E |  | 35 | 102 | 102 | 0 | E
2 | H12G60B25 | Cabezal |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 60 | 51 | 51 | 0 | E
3 | H12G60F13 | Cabezal |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 60 | 51 | 51 | 0 | E
4 | H10E14A87 | Ring lock |  | 51 | 51 | 0 | E |  | 25 | 51 | 51 | 0 | E
5 | H00C13F56 | O'ring |  | 16 | 16 | 0 | E |  | 50 | 16 | 16 | 0 | E
6 | H00B81A43 | O'ring 20 x 3 |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 10 | 1 | 1 | 0 | E
7 | H12A48G93 | Transmiller |  | 1 | 10 | 0 | E |  | 25 | 1 | 10 | 0 | E
8 | H11K96J76 | Cabezal manivel principal |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 35 | 2 | 2 | 0 | E
9 | H12A11F68 | Disco |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 18 | 1 | 1 | 0 | E
10 | H10A09B92 | Disco B31 |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 18 | 1 | 1 | 0 | E
11 | H12B62G35 | O'ring 76 x 7 |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 8 | 2 | 2 | 0 | E
12 | H12B42G37 | Anillo cojinete |  | 1 | 1 | 0 | E |  | 15 | 1 | 1 | 0 | E
13 | H12B62G68 | O'ring 59.69 x 5.33 |  | 2 | 2 | 0 | E |  | 7 | 2 | 2 | 0 | E
14 | H12H46G92 | Cojinete axial GE10AX |  | 6 | 6 | 0 | E |  | 15 | 6 | 6 | 0 | E
15 | H12H63G92 | Plate |  |  | 6 | 0 | E |  | 10 |  | 6 | 0 | E
|  |  | 5900 | 300900 |  | 376125 | [5 empty] | 0
COMPRESOR STATOR 1
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00B74K23 | Socket head screw | 0.55478 | 216 | 20 | 11.0955 | L1 | [5 empty] | 0.44382
2 | H1B10A72 | Disk couple | 1.0815 | 216 | 20 | 21.6292 | L1 | [5 empty] | 0.86517
3 | H12F26D91 | Bushing ( B.. alabe movil sup.)-no suministrado | 37.5 | 216 | 216 | 8100 | E | [5 empty] | 30
4 | H11K67G20 | Bushing ( bocina alabe movil inf.) | 43.3638 | 216 | 216 | 9366.573 | L1 | [5 empty] | 34.691
5 | H12A31A38 | Sello de tira 3 x 4000 | 37.3596 | 4 tiras | 4 | 149.4382 | L1 | [5 empty] | 29.8876
6 | H12B63E01 | O'ring | 1.868 | 216 | 216 | 403.4831 | L1 | [5 empty] | 1.4944
7 | H12F26G80 | O'ring | 11.7978 | 51 | 51 | 601.6854 | L1 | [5 empty] | 9.4382
8 | H12B63D85 | O'ring | 10.8146 | 55 | 55 | 594.8034 | L1 | [5 empty] | 8.6517
9 | H12F26G98 | O'ring | 11.7978 | 110 | 110 | 1297.7528 | L1 | [5 empty] | 9.4382
10 | H00A52C77 | Screw threaded pin | 0.1125 | 2 | 2 | 0.225 | L2 | [5 empty] | 0.09
11 | H11G82B12 | Screw plug | 211.82 | 2 | 2 | 423.64 | L1 | [5 empty] | 169.456
12 | H11G82B20 | Seal ring | 5.607 | 2 | 2 | 11.214 | L1 | [5 empty] | 4.4856
13 | H12A23H46 | Dowel 25 x 90 | 50 | 2 | 1 | 50 | E | [5 empty] | 40
14 | H00B87A81 | Hexagon cap screw | 52.955 | 2 | 1 | 52.955 | L1 | [5 empty] | 42.364
21084.4947
ROTOR
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H00A47H15 | Bolt | 185.875 | 30 | 12 | 2230.5 | L2 | [5 empty] | 148.7
2 | H10B83C37 | Plug | 599.7375 | 5 | 5 | 2998.6875 | L2 | [5 empty] | 479.79
3 | H00B29G87 | Balancing bolt | 197.825 | 30 | 12 | 2373.9 | L2 | [5 empty] | 158.26
4 | H00B29C40 | Plug | 460.475 | 5 | 5 | 2302.375 | L2 | [5 empty] | 368.38
5 | H00A47H15 | Balancing bolt | 185.875 | 30 | 12 | 2230.5 | L2 | [5 empty] | 148.7
6 | H10B83C37 | Plug | 593.4875 | 5 | 5 | 2967.4375 | L2 | [5 empty] | 474.79
15103.4
ROTOR DE TURBINA
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF. | [5 empty] | COSTO
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL | [6 empty] | /UNIDAD
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total | [6 empty] | $ dolar USA
1 | H13C16J36 | Lock washer | 154.375 | 27 | 27 | 4168.125 | L1 | [5 empty] | 123.5
2 | H13C16J51 | Lock washer | 150 | 35 | 35 | 5250 | E | [5 empty] | 120
3 | H13C16J77 | Lock washer | 137.5 | 44 | 44 | 6050 | E | [5 empty] | 110
4 | H13C16J93 | Lock washer | 131.25 | 49 | 49 | 6431.25 | E | [5 empty] | 105
5 | H13C16k19 | Lock washer | 125 | 58 | 58 | 7250 | E | [5 empty] | 100
6 | H13C16k35 | Lock washer | 118.75 | 66 | 66 | 7837.5 | E | [5 empty] | 95
36986.875
ITEM | NUMERO | DESCRIPCION | COSTO | CANTIDAD | REPUESTOS NUEVOS |  | REF.
| CATALOGO |  | /UNIDAD | REQUERIDAD | OVERHAUL | OVERHAUL
|  |  | $ dolar USA | EN MAQUINA | cantidad | costo total
1 | A1F239010 | Compressor Blade Row 1 | 9410 | 27 | 27 | 254070 | OPSA
2 | A1F207588 | Compressor Blade Row 2 | 7353.75 | 35 | 35 | 257381.25 | OPSA
3 | A1F207602 | Compressor Blade Row 3 | 4286.25 | 44 | 44 | 188595 | OPSA
4 | A1F204579 | Compressor Blade Row 4 | 3675 | 49 | 49 | 180075 | OPSA
5 | A1F193932 | Compressor Blade Row 5 | 2100 | 58 | 58 | 121800 | OPSA
6 | A1F193939 | Compressor Blade Row 6 | 1678.75 | 66 | 66 | 110797.5 | OPSA
7 | A1F193940 | Compressor Blade Row 7 | 1613.75 | 75 | 75 | 121031.25 | OPSA
8 | A1F193941 | Compressor Blade Row 8 | 1561.25 | 77 | 77 | 120216.25 | OPSA
9 | A1F203464 | Compressor Blade Row 9 | 1508.75 | 82 | 82 | 123717.5 | OPSA
10 | A1F203465 | Compressor Blade Row 10 | 1430 | 78 | 78 | 111540 | OPSA
11 | A1F202292 | Compressor Blade Row 11 | 1396.25 | 72 | 72 | 100530 | OPSA
12 | A1F202293 | Compressor Blade Row 12 | 1376.25 | 75 | 75 | 103218.75 | OPSA
13 | A1F202294 | Compressor Blade Row 13 | 1290 | 79 | 79 | 101910 | OPSA
14 | A1F202295 | Compressor Blade Row 14 | 1213.75 | 76 | 76 | 92245 | OPSA
15 | A1F202296 | Compressor Blade Row 15 | 1120 | 86 | 86 | 96320 | OPSA
2083447.5

## C-Operativos
COSTOS OPERATIVOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE TERCEROS ANUALES | [6 empty] | LOS VALORES DE ESTA HOJA NO SE REFERENCIAN A NINGUNA OTRA HOJA
1.25
REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  |  | INSUMOS DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  |  | INSUMOS DE MANTENIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | COSTOS OPERATIVOS TOTALES ANUALES |  |  | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL
1 | Pall HC 8900 FKT 26Z | 5775 | 1 | Turbotec-950 | 6607.5 |  |  |  | 1 | Pall HC 8900 FKT 26Z | 4620 | 1 | Turbotec-950 | 5286
2 | Pall HC 9800 FKT 13Z | 356.25 | 2 | Desengrasantes-Tratamiento de Superficie | 1875 | REPUESTOS DE MANTENIMIENTO |  | 186159.8871 | 2 | Pall HC 9800 FKT 13Z | 285 | 2 | Desengrasantes-Tratamiento de Superficie | 1500
3 | 3001807/95121 | 1327.5 | 3 | Antiadherentes | 956.25 | INSUMOS DE MANTENIMIENTO |  | 26307.125 | 3 | 3001807/95121 | 1062 | 3 | Antiadherentes | 765
4 | Rexroth RFBNHC330FD1 | 1187.5 | 4 | Trapo Industrial | 750 | SERVICIO DE TERCEROS |  | 55400 | 4 | Rexroth RFBNHC330FD1 | 950 | 4 | Trapo Industrial | 600
5 | Rexroth HK005BH-H03/962 | 667.5 | 5 | Detergentes | 318.75 | COSTO OPERATIVOS TOTALES ANUALES |  | 267867.0121 | 5 | Rexroth HK005BH-H03/962 | 534 | 5 | Detergentes | 255
6 | B64567V-IV | 585 | 6 | Ferretería en General | 2962.5 |  |  |  | 6 | B64567V-IV | 468 | 6 | Ferretería en General | 2370
7 | Filtros Grueso EU4 | 22148.125 | 7 | Solvente 1 | 979 |  |  |  | 7 | Filtros Grueso EU4 | 17718.5 | 7 | Solvente 1 | 783.2
8 | Filtros Intermedios EU3 | 9843.75 | 8 | Pinturas | 1250 |  |  |  | 8 | Filtros Intermedios EU3 | 7875 | 8 | Pinturas | 1000
9 | Filtros Finales TMP95 | 28875 | 9 | Quimicos-limpieza de Planta de Agua antigua | 1000 |  |  |  | 9 | Filtros Finales TMP95 | 23100 | 9 | Quimicos-limpieza de Planta de Agua antigua | 800
10 | Rodamientos en general | 1250 | 10 | Juegos de Inspección no destructiva | 187.5 |  |  |  | 10 | Rodamientos en general | 1000 | 10 | Juegos de Inspección no destructiva | 150
11 | Mangueras y Accesorios | 2500 | 11 | Insumos de Mantenimiento de Edificios | 3375 |  |  |  | 11 | Mangueras y Accesorios | 2000 | 11 | Insumos de Mantenimiento de Edificios | 2700
12 | Compresoras de Aire | 1875 | 12 | Protección contra la corrosión | 625 |  |  |  | 12 | Compresoras de Aire | 1500 | 12 | Protección contra la corrosión | 500
13 | Conectores Inoxidables | 3125 | 13 | Inhibidor de corrosión | 625 |  |  |  | 13 | Conectores Inoxidables | 2500 | 13 | Inhibidor de corrosión | 500
14 | Repuestos del sistema de combusti | 0 | 14 | Sistema de aire acondicionado | 1250 |  |  |  | 14 | Repuestos del sistema de combusti |  | 14 | Sistema de aire acondicionado | 1000
| ble( Valv. check,globo,etc-SIEMENS) | 6250 | 15 | Aceite Castrol Perfecto T-32 | 1312.5 |  |  |  |  | ble( Valv. check,globo,etc-SIEMENS) | 5000 | 15 | Aceite Castrol Perfecto T-32 | 1050
15 | Empaquetaduras | 2500 | 16 | Aceite Mobil Gear 629 | 311.25 |  |  |  | 15 | Empaquetaduras | 2000 | 16 | Aceite Mobil Gear 629 | 249
16 | Fajas en general | 1250 | 17 | Aceite Hyspin 150 | 46.875 |  |  |  | 16 | Fajas en general | 1000 | 17 | Aceite Hyspin 150 | 37.5
17 | Repuestos Complementarios del | 0 | 18 | Aceite Hyspin 68 | 250 |  |  |  | 17 | Repuestos Complementarios del |  | 18 | Aceite Hyspin 68 | 200
| sistema de aceite | 6250 | 19 | Aceite Turbinol 32 | 187.5 |  |  |  |  | sistema de aceite | 5000 | 19 | Aceite Turbinol 32 | 150
18 | Repuestos Complementarios del | 0 | 20 | Aceite Dillus CX40 | 187.5 |  |  |  | 18 | Repuestos Complementarios del |  | 20 | Aceite Dillus CX40 | 150
| sistema de aire | 6250 | 21 | Aceite Meropa | 187.5 |  |  |  |  | sistema de aire | 5000 | 21 | Aceite Meropa | 150
19 | Repuestos Complementarios del | 0 | 22 | Grasas en General | 687.5 |  |  |  | 19 | Repuestos Complementarios del |  | 22 | Grasas en General | 550
| sistema Hidraúlico | 6250 | 23 | Aceite Hidraulico | 375 |  |  |  |  | sistema Hidraúlico | 5000 | 23 | Aceite Hidraulico | 300
20 | Repuestos Complementarios del | 0 |  | TOTAL | 26307.125 |  |  |  | 20 | Repuestos Complementarios del |  |  | TOTAL | 21045.7
| Sistema de Refrigeración | 6250 | [7 empty] | Sistema de Refrigeración | 5000
21 | Sistema de envio | 625 | [6 empty] | 21 | Sistema de envio | 500
22 | Planta Alfa Laval | 11250 | [6 empty] | 22 | Planta Alfa Laval | 9000
| TOTAL | 126390.625 | SERVICIOS POR TERCEROS | [6 empty] | TOTAL | 101112.5
|  |  | ITEM | DESCRIPCION | TOTAL
REPUESTOS OPERATIVOS RECOMENDADOS POR SIEMENS |  |  | 1 | Asesoría Siemens en reparación de turbinas | 37500 |  |  |  | REPUESTOS OPERATIVOS RECOMENDADOS POR SIEMENS
|  |  | 2 | Servicio por terceros (pintura, soldadura
COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 22537.2846 |  | bomba de agua, Alfa laval) | 15400 |  |  |  | COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 18029.8277
|  |  | 3 | Servicio por terceros (otros) | 1500
REPUESTOS OPERATIVOS |  |  | 4 | Mantenimiento de edificios | 1000 |  |  |  | REPUESTOS OPERATIVOS
|  |  |  | TOTAL | 55400
COSTO DE REPUESTOS ASUMIDOS |  | 157988.2812 | [6 empty] | COSTO DE REPUESTOS ASUMIDOS |  | 126390.625
COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 28171.6058 | [6 empty] | COSTO DE REPUESTOS RECOMENDADOS/UNIDAD/AÑO |  | 22537.2846
REPUESTOS OPERATIVOS |  | 186159.8871 | [6 empty] | REPUESTOS OPERATIVOS |  | 148927.9096

## CFNC GN
Cálculo del CFNC de Mantenimiento para Turbogases
| Tipo = | V84.3A | Siemens | [5 empty] | Mantenimientos |  | EOH
| PEfectiva = | 171.1503 | MW | [5 empty] | Combustor |  | 8000
| Tasa = | 12% | Anual | [5 empty] | Ruta de gases calientes |  | 24000
[9 empty] | Mayor |  | 48000
|  | HEO |  | Costo KUS$
| HPM = | 8000
|  |  |  | TOTAL | Mecánico | Eléctrico
|  | HEO |  | KUS$ | KUS$ | KUS$
| 1 | 8000 |  | 1455.0992 | 1441.6532 | 13.446
| 2 | 16000 |  | 1039.5365 | 978.4693 | 61.0673
| 3 | 24000 |  | 14745.3788 | 14709.5228 | 35.856
| 4 | 32000 |  | 1554.2448 | 1134.0573 | 420.1875
| 5 | 40000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 6 | 48000 |  | 11278.4512 | 11194.9739 | 83.4772
| 7 | 56000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 8 | 64000 |  | 1750.3323 | 1134.0573 | 616.275
| 9 | 72000 |  | 11010.0867 | 10974.2307 | 35.856
| 10 | 80000 |  | 1039.5365 | 978.4693 | 61.0673
| 11 | 88000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 12 | 96000 |  | 12080.7918 | 11350.5619 | 730.2298
| 13 | 104000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 14 | 112000 |  | 1039.5365 | 978.4693 | 61.0673
| 15 | 120000 |  | 8901.0128 | 8865.1568 | 35.856
| 16 | 128000 |  | 1750.3323 | 1134.0573 | 616.275
| 17 | 136000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 18 | 144000 |  | 11278.4512 | 11194.9739 | 83.4772
| 19 | 152000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 20 | 160000 |  | 1540.7988 | 1134.0573 | 406.7415
[9 empty] | EOH | Horas Equivalentes Operación
| Fórmula | EOH = a*OBLOH + HOD + c*NAN | [6 empty] | OBLOH | Horas Operación carga base
[9 empty] | HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
|  | Factores | a = | 1 |  |  |  |  | NAN: | Numero de Arranques
|  |  | b = | 0.067688 |  |  |  |  | b: | Factor de carga punta
|  |  | c = | 10 |  |  |  |  | a: | Factor de operación carga base
[9 empty] | c: | Factor para cada arranque
OBLOH |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800
HOD (=b*OBLOH) |  | 13.5377 | 27.0754 | 40.6131 | 54.1507 | 67.6884 | 81.2261 | 94.7638 | 108.3015 | 121.8392 | 135.3768 | 148.9145 | 162.4522 | 175.9899 | 189.5276
NAN |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HEO |  | 2213.5377 | 2427.0754 | 2640.6131 | 2854.1507 | 3067.6884 | 3281.2261 | 3494.7638 | 3708.3015 | 3921.8392 | 4135.3768 | 4348.9145 | 4562.4522 | 4775.9899 | 4989.5276
APM |  | 3.6141 | 3.2961 | 3.0296 | 2.8029 | 2.6078 | 2.4381 | 2.2891 | 2.1573 | 2.0399 | 1.9345 | 1.8395 | 1.7534 | 1.675 | 1.6034
Resultados
Total Actual (KUS$) |  | 6169.6072 | 8003.1999 | 8828.7169 | 9718.7529 | 10477.1929 | 11386.8481 | 12093.3428 | 13982.4604 | 14772.344 | 15646.0061 | 16385.5692 | 17206.6169 | 17898.8368 | 19928.5057
Anualidad (KUS$) |  | 825.9795 | 1071.4586 | 1181.9779 | 1301.1348 | 1402.6738 | 1524.4573 | 1619.042 | 1871.9547 | 1977.7034 | 2094.6682 | 2193.68 | 2303.6009 | 2396.2744 | 2668.004
Energía Anual (MWh) |  | 34230.0573 | 68460.1146 | 102690.1719 | 136920.2292 | 171150.2865 | 205380.3438 | 239610.4011 | 273840.4584 | 308070.5157 | 342300.5729 | 376530.6302 | 410760.6875 | 444990.7448 | 479220.8021
Mant. Unitario (Mills/KWh) |  | 24.1302 | 15.6508 | 11.5101 | 9.5029 | 8.1956 | 7.4226 | 6.757 | 6.8359 | 6.4196 | 6.1194 | 5.826 | 5.6081 | 5.385 | 5.5674
CFNC Fijo (KUS$/año) |  | 1: 757.2577
Año en que se efectúa el Mantenimiento
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Combustor | 3.6141 | 3.2961 | 3.0296 | 2.8029 | 2.6078 | 2.4381 | 2.2891 | 2.1573 | 2.0399 | 1.9345 | 1.8395 | 1.7534 | 1.675 | 1.6034
2 | Combustor | 7.2282 | 6.5923 | 6.0592 | 5.6059 | 5.2157 | 4.8762 | 4.5783 | 4.3146 | 4.0797 | 3.8691 | 3.6791 | 3.5069 | 3.3501 | 3.2067
3 | Major | 10.8424 | 9.8884 | 9.0888 | 8.4088 | 7.8235 | 7.3143 | 6.8674 | 6.472 | 6.1196 | 5.8036 | 5.5186 | 5.2603 | 5.0251 | 4.8101
4 | Combustor | 14.4565 | 13.1846 | 12.1184 | 11.2117 | 10.4313 | 9.7525 | 9.1566 | 8.6293 | 8.1594 | 7.7381 | 7.3582 | 7.0138 | 6.7002 | 6.4134
5 | Combustor | 18.0706 | 16.4807 | 15.148 | 14.0147 | 13.0391 | 12.1906 | 11.4457 | 10.7866 | 10.1993 | 9.6726 | 9.1977 | 8.7672 | 8.3752 | 8.0168
6 | Hot Gas Path | 0 | 19.7769 | 18.1776 | 16.8176 | 15.647 | 14.6287 | 13.7348 | 12.9439 | 12.2392 | 11.6072 | 11.0372 | 10.5207 | 10.0503 | 9.6201
7 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 19.6205 | 18.2548 | 17.0668 | 16.024 | 15.1013 | 14.279 | 13.5417 | 12.8768 | 12.2741 | 11.7253 | 11.2235
8 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5049 | 18.3131 | 17.2586 | 16.3189 | 15.4762 | 14.7163 | 14.0275 | 13.4004 | 12.8269
9 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4159 | 18.3587 | 17.4107 | 16.5559 | 15.781 | 15.0754 | 14.4302
10 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3453 | 18.3954 | 17.5344 | 16.7505 | 16.0336
11 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2879 | 18.4255 | 17.6369
12 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2403
13 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992
2 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365
3 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788
4 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448
5 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153
6 | 11278.4512 | 0 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512
7 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153
8 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323
9 | 11010.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867
10 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365
11 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153
12 | 12080.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12080.7918
13 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8901.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11278.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1540.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1455.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14745.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1554.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11278.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 11010.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Actual del Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1455.0992 | 966.0788 | 1001.5271 | 1032.2425 | 1059.1017 | 1082.7808 | 1103.8079 | 1122.6018 | 1139.4978 | 1154.7681 | 1168.6353 | 1181.2834 | 1192.8659 | 1203.5113 | 1213.3288
2 | 1039.5365 | 458.2259 | 492.4702 | 523.14 | 550.7188 | 575.6196 | 598.1933 | 618.7368 | 637.502 | 654.7026 | 670.5212 | 685.1139 | 698.6148 | 711.1397 | 722.789
3 | 14745.3788 | 4315.3478 | 4808.0198 | 5264.0892 | 5685.7941 | 6075.7473 | 6436.6313 | 6771.038 | 7081.3911 | 7369.9139 | 7638.6232 | 7889.3359 | 8123.6824 | 8343.1233 | 8548.9657
4 | 1554.2448 | 301.9946 | 348.8188 | 393.6188 | 436.2141 | 476.5529 | 514.6631 | 550.6198 | 584.5248 | 616.4929 | 646.6436 | 675.0959 | 701.965 | 727.3605 | 751.3857
5 | 991.9153 | 127.96 | 153.2234 | 178.2051 | 202.6282 | 226.3154 | 249.1604 | 271.1066 | 292.1319 | 312.2377 | 331.4412 | 349.7696 | 367.2566 | 383.9392 | 399.8563
6 | 11278.4512 | 0 | 1199.1406 | 1437.4213 | 1676.949 | 1914.8599 | 2149.0913 | 2378.1985 | 2601.206 | 2817.4902 | 3026.6888 | 3228.6315 | 3423.2883 | 3610.7292 | 3791.0956
7 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 107.347 | 125.317 | 143.3775 | 161.3639 | 179.1516 | 196.6481 | 213.786 | 230.5181 | 246.8127 | 262.6501 | 278.0198
8 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9233 | 219.6774 | 247.564 | 275.3834 | 302.9783 | 330.227 | 357.0364 | 383.3373 | 409.0793
9 | 11010.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.4912 | 1374.7071 | 1530.6229 | 1686.3366 | 1841.1185 | 1994.3847 | 2145.6736
10 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0656 | 129.2572 | 142.5049 | 155.7455 | 168.9268
11 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4714 | 122.9159 | 134.4062
12 | 12080.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.9789
13 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8901.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11278.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1540.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1455.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14745.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1554.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11278.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 11010.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFNC DUAL
Cálculo del CFNC de Mantenimiento para Turbogases
| Tipo = | V84.3A | Siemens | [5 empty] | Mantenimientos |  | EOH
| PEfectiva = | 170.1405 | MW | [5 empty] | Combustor |  | 8000
| Tasa = | 12% | Anual | [5 empty] | Ruta de gases calientes |  | 24000
[9 empty] | Mayor |  | 48000
|  | HEO |  | Costo KUS$
| HPM = | 8000
|  |  |  | TOTAL | Mecánico | Eléctrico
|  | HEO |  | KUS$ | KUS$ | KUS$
| 1 | 8000 |  | 1455.0992 | 1441.6532 | 13.446
| 2 | 16000 |  | 1039.5365 | 978.4693 | 61.0673
| 3 | 24000 |  | 14745.3788 | 14709.5228 | 35.856
| 4 | 32000 |  | 1554.2448 | 1134.0573 | 420.1875
| 5 | 40000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 6 | 48000 |  | 11278.4512 | 11194.9739 | 83.4772
| 7 | 56000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 8 | 64000 |  | 1750.3323 | 1134.0573 | 616.275
| 9 | 72000 |  | 11010.0867 | 10974.2307 | 35.856
| 10 | 80000 |  | 1039.5365 | 978.4693 | 61.0673
| 11 | 88000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 12 | 96000 |  | 12080.7918 | 11350.5619 | 730.2298
| 13 | 104000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 14 | 112000 |  | 1039.5365 | 978.4693 | 61.0673
| 15 | 120000 |  | 8901.0128 | 8865.1568 | 35.856
| 16 | 128000 |  | 1750.3323 | 1134.0573 | 616.275
| 17 | 136000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 18 | 144000 |  | 11278.4512 | 11194.9739 | 83.4772
| 19 | 152000 |  | 991.9153 | 978.4693 | 13.446
| 20 | 160000 |  | 1540.7988 | 1134.0573 | 406.7415
[9 empty] | EOH | Horas Equivalentes Operación
| Fórmula | EOH = a*OBLOH + HOD + c*NAN | [6 empty] | OBLOH | Horas Operación carga base
[9 empty] | HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
|  | Factores | a = | 1.09 |  |  |  |  | NAN: | Numero de Arranques
|  |  | b = | 0.067688 |  |  |  |  | b: | Factor de carga punta
|  |  | c = | 10 |  |  |  |  | a: | Factor de operación carga base
[9 empty] | c: | Factor para cada arranque
OBLOH |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800
HOD (=b*OBLOH) |  | 13.5377 | 27.0754 | 40.6131 | 54.1507 | 67.6884 | 81.2261 | 94.7638 | 108.3015 | 121.8392 | 135.3768 | 148.9145 | 162.4522 | 175.9899 | 189.5276
NAN |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HEO |  | 2231.5377 | 2463.0754 | 2694.6131 | 2926.1507 | 3157.6884 | 3389.2261 | 3620.7638 | 3852.3015 | 4083.8392 | 4315.3768 | 4546.9145 | 4778.4522 | 5009.9899 | 5241.5276
APM |  | 3.585 | 3.248 | 2.9689 | 2.734 | 2.5335 | 2.3604 | 2.2095 | 2.0767 | 1.9589 | 1.8538 | 1.7594 | 1.6742 | 1.5968 | 1.5263
Resultados
Total Actual (KUS$) |  | 6224.9743 | 8145.3643 | 9030.6855 | 9979.119 | 10784.5687 | 11748.8905 | 13649.114 | 14518.7137 | 15462.893 | 16271.4297 | 17155.1425 | 17906.656 | 20003.0084 | 20934.681
Anualidad (KUS$) |  | 833.392 | 1090.4914 | 1209.0172 | 1335.9923 | 1443.8249 | 1572.9271 | 1827.3267 | 1943.7477 | 2070.1533 | 2178.3992 | 2296.7096 | 2397.3213 | 2677.9784 | 2802.7096
Energía Anual (MWh) |  | 34028.1 | 68056.1999 | 102084.2999 | 136112.3998 | 170140.4998 | 204168.5997 | 238196.6997 | 272224.7997 | 306252.8996 | 340280.9996 | 374309.0995 | 408337.1995 | 442365.2994 | 476393.3994
Mant. Unitario (Mills/KWh) |  | 24.4913 | 16.0234 | 11.8433 | 9.8154 | 8.4861 | 7.7041 | 7.6715 | 7.1402 | 6.7596 | 6.4018 | 6.1359 | 5.8709 | 6.0538 | 5.8832
CFNC Fijo (KUS$/año) |  | 1: 750.2595
Año en que se efectúa el Mantenimiento
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Combustor | 3.585 | 3.248 | 2.9689 | 2.734 | 2.5335 | 2.3604 | 2.2095 | 2.0767 | 1.9589 | 1.8538 | 1.7594 | 1.6742 | 1.5968 | 1.5263
2 | Combustor | 7.1699 | 6.4959 | 5.9378 | 5.4679 | 5.067 | 4.7208 | 4.419 | 4.1534 | 3.9179 | 3.7077 | 3.5189 | 3.3484 | 3.1936 | 3.0525
3 | Major | 10.7549 | 9.7439 | 8.9067 | 8.2019 | 7.6005 | 7.0813 | 6.6284 | 6.23 | 5.8768 | 5.5615 | 5.2783 | 5.0225 | 4.7904 | 4.5788
4 | Combustor | 14.3399 | 12.9919 | 11.8755 | 10.9359 | 10.134 | 9.4417 | 8.8379 | 8.3067 | 7.8358 | 7.4153 | 7.0377 | 6.6967 | 6.3872 | 6.1051
5 | Combustor | 17.9249 | 16.2399 | 14.8444 | 13.6698 | 12.6675 | 11.8021 | 11.0474 | 10.3834 | 9.7947 | 9.2692 | 8.7972 | 8.3709 | 7.984 | 7.6314
6 | Hot Gas Path | 0 | 19.4878 | 17.8133 | 16.4038 | 15.201 | 14.1625 | 13.2569 | 12.4601 | 11.7536 | 11.123 | 10.5566 | 10.0451 | 9.5809 | 9.1576
7 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 19.1378 | 17.7345 | 16.5229 | 15.4664 | 14.5368 | 13.7126 | 12.9769 | 12.316 | 11.7193 | 11.1777 | 10.6839
8 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8834 | 17.6758 | 16.6134 | 15.6715 | 14.8307 | 14.0755 | 13.3935 | 12.7745 | 12.2102
9 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8853 | 18.6901 | 17.6305 | 16.6845 | 15.8349 | 15.0676 | 14.3713 | 13.7365
10 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5894 | 18.5384 | 17.5943 | 16.7418 | 15.9681 | 15.2627
11 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3538 | 18.416 | 17.5649 | 16.789
12 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1617 | 18.3153
13 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8415
14 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hot Gas Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Combustor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992 | 1455.0992
2 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365
3 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788 | 14745.3788
4 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448 | 1554.2448
5 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153
6 | 11278.4512 | 0 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512 | 11278.4512
7 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153
8 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323 | 1750.3323
9 | 11010.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867 | 11010.0867
10 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365 | 1039.5365
11 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153 | 991.9153
12 | 12080.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12080.7918 | 12080.7918
13 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.9153
14 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8901.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11278.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1540.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1455.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14745.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1554.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11278.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 11010.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Actual del Costo del Mantenimiento (KUS$)
HO/A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1455.0992 | 969.2758 | 1007.0102 | 1039.3693 | 1067.4122 | 1091.9401 | 1113.5696 | 1132.7823 | 1149.9594 | 1165.4064 | 1179.3711 | 1192.0561 | 1203.6291 | 1214.2296 | 1223.9748
2 | 1039.5365 | 461.2637 | 497.8772 | 530.3888 | 559.3953 | 585.3992 | 608.8205 | 630.01 | 649.2613 | 666.8211 | 682.8975 | 697.6666 | 711.2788 | 723.8626 | 735.5285
3 | 14745.3788 | 4358.3313 | 4887.4198 | 5373.8777 | 5820.6912 | 6231.2406 | 6608.9154 | 6956.9268 | 7278.2268 | 7575.483 | 7851.0825 | 8107.1502 | 8345.572 | 8568.0206 | 8775.979
4 | 1554.2448 | 306.012 | 356.5204 | 404.6025 | 450.0674 | 492.8834 | 533.112 | 570.8668 | 606.288 | 639.5266 | 670.7349 | 700.0609 | 727.6452 | 753.6196 | 778.1063
5 | 991.9153 | 130.0914 | 157.4638 | 184.4425 | 210.7038 | 236.0508 | 260.3744 | 283.6245 | 305.7905 | 326.8877 | 346.9476 | 366.0118 | 384.127 | 401.3428 | 417.7091
6 | 11278.4512 | 0 | 1239.073 | 1498.0046 | 1757.4651 | 2014.126 | 2265.6769 | 2510.5707 | 2747.8231 | 2976.8589 | 3197.3978 | 3409.3692 | 3612.849 | 3808.0145 | 3995.11
7 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 113.3839 | 132.9285 | 152.4923 | 171.8903 | 190.987 | 209.6854 | 227.9185 | 245.6423 | 262.83 | 279.4679 | 295.5519
8 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9295 | 236.13 | 266.342 | 296.3459 | 325.9744 | 355.1021 | 383.6374 | 411.5153 | 438.6918
9 | 11010.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.3126 | 1324.0357 | 1492.9797 | 1661.9255 | 1829.901 | 1996.1412 | 2160.0531 | 2321.1845
10 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8984 | 127.1799 | 141.5405 | 155.8979 | 170.1851 | 184.3481
11 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6419 | 123.0482 | 135.5079 | 147.963
12 | 12080.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.1894 | 1515.8421
13 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6919
14 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8901.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11278.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1540.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1455.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14745.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1554.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 11278.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 991.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1750.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 11010.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1039.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HEO
Fórmula: |  | HEO = a*HOC + HOD + c*NAN
HOD = b*HOC
| Factores | a = | 1
|  | b = | 0.4
|  | c = | 10
|  | F agua = | 1 | 0.95629
| HEO | Horas Equivalentes Operación
| HOC | Horas Operación carga base
| HOD | Horas Operación cambios rapidos de temperatura (Horas Dinamicas equiv)
| NAN: | Numero de Arranques
| b: | Factor de carga punta
| a: | Factor de operación carga base
| c: | Factor para cada arranque
| F agua: | Factor de Inyeccion de agua
Horas Equivalentes de Operación por Disparo y Rechazo de Carga
Calculo de las HEO por disparo o rechazo de carga en funcion del Inlet Guide Vanes (IGV), de la turbina
Correcion a 150 Arrannq. Año, potencia
(HEO/año) |  |  | HEO (F1) | Min | Max | Estimado | Min | Max | Estimado | Min | Max | Estimado
|  |  | hr | u | u | u | hr | hr | hr | hr | hr | hr
Disparo | IGV 100% | Abierto | 138 | 2 | 10 | 3 | 276 | 1380 | 414 | 165.6 | 828 | 248.4 | Podria asumistde 1 por mes,
Rechazo Carga | IGV 100% | Abierto | 93 | 2 | 2 | 2 | 186 | 186 | 186 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | Disparo por reduccion de carga (no causa efecto al sistema)
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Disparo | IGV <50% | Cerrado | 24 | 2 | 6 | 2 | 48 | 144 | 48 | 28.8 | 86.4 | 28.8 | 2 rechazos de carga al año debido al sistema y 4 a la Turbina (causas internas)
Rechazo Carga | IGV <50% | Cerrado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  |  |  | Año | NAN/año
|  | 60 |  | 1 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 120 |  | 2 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 180 |  | 3 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 240 |  | 4 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 300 |  | 5 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 360 |  | 6 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 420 |  | 7 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 480 |  | 8 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 540 |  | 9 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 600 |  | 10 | 250 |  | 510 | 1710 | 648 | 306 | 1026 | 388.8
|  | 3300 |  |  |  |  | 5100 | 17100 | 6480 | 3060 | 10260 | 3888
Nota:
El IGV de la Siemens tiene 2 posiciones 50% abierto y 100%
La mayor probabilidad de ocurrencia de falla esta en la transicion del , cambio de posicion del IGV.
Note on D8: ETEVENSA S.A.: Inge: AGAGO buscar este valor para mejor aplicacion

## HOD
Lectura de datos operativos de las Unidades Siemens
N° | Eventos | TG-33 | TG-34
1 | No de Arranques | 291 | 318
2 | Carga Emergencia | 0 | 0
3 | Horas de Operación Equivalente | 8035 | 6195
4 | Horas Operación con carga | 3507 | 2131
5 | Horas de Operación con agua | 226 | 20
6 | Horas de Operación Dinámica | 1392 | 864
N° | Eventos | TG-33(1) | TG-34(1) | Costanera(2)
1 | Año de puesta en operación | 1997 | 1997 | 1995
2 | No de Arranques | 291 | 318 | 520
3 | Carga Emergencia | 0 | 0
4 | Horas de Operación Equivalente | 8035 | 6195 | 47919
5 | Horas Operación con carga | 3507 | 2131 | 34600
6 | Horas de Operación con agua | 226 | 20
7 | Cantidad de trips |  |  | 89
8 | Horas de Operación Dinámica | 1392 | 864 | 8119 | 8119
9 | Arranques por año | 48.5 | 53 | 65
10 | Horas de operación por año (promedio) | 622.1667 | 358.5 | 4325
11 | Horas de operación por arranque (promedio) | 12.8282 | 6.7642 | 66.5385
12 | Horas dinámicas por arranque (promedio) | 4.7835 | 2.717 | 15.6135
13 | Horas dinámicas por hora de operación | 0.37289 | 0.40167 | 0.23465
14 | Horas dinámicas/(hora de operaciónxarranque) | 0.0012814 | 0.0012631 | 0.00045126 | 6.769%
| Información proporcioanda por ETEVENSA | (1) | con petróleo diesel N° 2
| Evaluación del Consultor | (2) | con gas natural
Anexo a la Absolución de Observación por parte de Etevensa a lo manifestado por OSINERG en el informe OSINERG-GART/DGT N° 064-2004 en lo que a las horas Dinámicas se refiere
Toma como fuente lo manisfesdo por Osinerg en el informe OSINERG-GART/DGT N° 038-2004 al ser referido por el regulador en las Observaciones.
23.47% | HOD/HOC estimado con datos de la Central Costanera conforme con la propuesta de Etevensa de expresar las HOD en función de las horas de operación