## Parámetros
Parámetros sólo modificables por cambios en la normativa del sector
Ley de Concesiones Eléctricas (Art 70)
Rev 1
Tasa de actualización | 12%
Reglamento de la Ley de Concesiones (Art 126)
Rev 1
Vida Útil Generador (años) | 20
Vida Útil Conexión (años) | 30
Resoluciones OSINERG:
Rev 1
MRFO | 23.07%
TIF | 3.55%
Establecido en el Procedimiento de cálculo del PBP
Rev 1
FCTC | 0.9804
FCCS | 0.9876
FCCU | 0.9518
Rev 1 se debe a la expedición de la Res. OSINERGMIN N° 618-2008-OS/CD que modificó MRFO y TIF

## CUCSS
Resumen de Resultados
| Unidad de Referencia | Pot. Efectiva | Anualidad | CFOyM | CCUPS
| operando con | MW | miles US$ | miles US$ | US$/kW-año
| Gas Natural | 171.1503 | 8392.0426 | 1836.1427 | 59.7614
| Gas Natural (70%) y Diesel 2 (30%) | 170.1405 | 9674.7717 | 1875.5739 | 67.8871
| Factor a aplicar | 0.0791
| Tipo de Cambio | 3.097 | S/./US$
| Costo Unitario Eficiente por Dualidad | 1.99 | S/./kW-mes
| Cargo unitario (S/./kW-mes) por MW dual | 0.00035398
| 5.1 CCUPS con Gas Natural | 59.7614 | US$/kW-año
| 5.2 CCUPS con Gas Natural y Diesel 2 | 67.8871 | US$/kW-año
| Diferencia (5.2 - 5.1) | 8.1257 | US$/kW-año
| Factor para mensualizar | 0.0791
| Tipo de Cambio (31.03.15) | 3.097 | S/./US$ | http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
| 5.3 Costo Unitario Eficiente por Dualidad | 1.99 | S/./kW-mes
| 6.1 Potencia efectiva Dual (30.12.14) | 506.981 | MW | (TG7, UTI5 y UTI6 Santa Rosa + TG3 y TG4 Ventanilla)
| 6.2 Producto (5.3*6.1) | 1008.8922 | MW*S/./kW-mes
| Máxima Demanda PCSPT | 5621.7721 | MW
| 6.3 CUCSS | 0.17946 | S/./kW-mes
Potencia Efectiva Dual (Fuente: COES) http://www.coes.org.pe/sic/sicoesd/Equipamiento/sic_equipamiento.asp
| Titular | Central | Unidad | Potencia Efectiva MW
| Edegel | Santa Rosa | UTI 5 | 47.362 | Potencia efectiva con DB5. Actualización al 30.12.14
| Edegel | Santa Rosa | UTI 6 | 46.171 | Potencia efectiva con DB5. Actualización al 30.12.14
| Edegel | Santa Rosa | TG7 | 121.494 | Potencia efectiva con DB5 + Inyeccion de Agua. Actualización al 07.02.15
| Edegel | Ventanilla | TG3 | 146.113 | Potencia efectiva con DB5. Actualización al 30.12.14
| Edegel | Ventanilla | TG4 | 145.841 | Potencia efectiva con DB5. Actualización al 30.12.14
Note on F35: Potencia Efectiva: 121,494 MW de acuerdo con la carta COES/D/DP- 159 -2015

## GN
Año | 2015 | Cuadro N° 01 | [5 empty] | Máxima Demanda 2014 | 6067.2978 | Pot. CCBGNISO
|  | FIJACION DE TARIFAS MAYO 2015 | [5 empty] | Límite Mínimo | 156.782 | 161.9243 |  | PEFMC | Unidad TG1 de la CT Santo Domingo de los Olleros |  | 209.0427
[8 empty] | Límite Máximo | 209.0427 | 215.899
UNIDAD DE PUNTA OPERANDO CON GAS NATURAL
UNIDADES QUE NO FIGURAN EN ULTIMA EDICIÓN
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL |  | EDICIÓN | 7F 5-series |  | SGT5-2000E |  | AE94.2K |  | GT13E2 |  | 7FA |  | M501F3 |  | V94.2 |  | M701DA |  | PG7241FA |  | GT24 (3) |  | SGT6-5000F (3) |  | GT24B |  | M501F |  | PG7251FB
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional |  |  | REVISTA GTWH (1) | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$ |  |  |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW
|  | Precio FOB |  | 45477.4056 |  | 45477.4056 | 1 | GTWH 2006 |  |  | 29400 | 163.3 |  | nd | 32070 | 172.2 |  | nd |  | nd |  | nd |  |  | 30910 | 171.7 | 33690 | 179 | 35340 | 198.3 | 34210 | 187.7 | 32630 | 185.4 |  | nd
|  | Repuestos iniciales | 2.5% | 1136.9351 |  | 1136.9351 | 2 | GTWH 2007/2008 |  | nd | 37800 | 168 |  | nd | 42433 | 179.9 |  | nd |  | nd |  | nd | 34033 | 144.09 | 40176 | 171.7 | 46421 | 188.782 | 46982 | 198.3 |  | nd |  | nd | 44004 | 184.4
|  | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 1819.0962 |  | 1819.0962 | 3 | GTWH 2009 |  | nd | 40853 | 168 |  | nd | 43376.6 | 179.9 |  | nd |  | nd |  | nd | 36386 | 144.09 | 41790.4 | 171.7 | 46363.2 | 188.782 | 46560.9 | 202 |  | nd |  | nd | 45365.5 | 184.4
|  | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0 | 4 | GTWH 2010 |  | nd | 38625.1 | 168 |  | nd | 42102.3 | 182.2 |  | nd |  | nd |  | nd | 34464.8 | 144.09 | 42406.9 | 183 | 43443.8 | 188.782 | 45750.1 | 202 |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 387.4675 | 387.4675 | 5 | GTWH 2012 (2) | 54098 | 215.769 | 44892 | 166 | 46412.1 | 170 | 49960.6 | 184.5 | 47755.8 | 184.906 | 47334.8 | 185.4 | 42945.2 | 157 | 40271.1 | 144.09 |  | nd |  | nd | 52267.3 | 208 |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Transporte local |  |  | 210.8173 | 210.8173 | 6 | GTWH 2013 | 51770 | 215.769 | 43070 | 166 | 44430 | 170 | 52590 | 202.7 | 45740 | 184.91 | 45350 | 185.4 | 41170 | 157 | 38590 | 144.09 |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Montaje electromecánico |  | 585.1891 | 1073.9393 | 1659.1284 |  | Número de publicaciones |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2
|  | Pruebas y puesta en marcha |  |  | 508.6298 | 508.6298 |  | Promedio | 52934 | 215.769 | 41048.02 | 167.2 | 45421.05 | 170 | 46092.5 | 185.84 | 46747.9 | 184.908 | 46342.4 | 185.4 | 42057.6 | 157 | 36748.98 | 144.09 | 41457.7667 | 175.4667 | 45409.3333 | 188.782 | 47890.075 | 202.575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44684.75 | 184.4
|  | Supervisión |  | 265.9122 | 488.085 | 753.9972
|  | Adquisición de terreno (incluye sub estación) |  |  | 295.061 | 295.061 |  | CEISO | 179.8175 | MW
|  | Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) |  |  | 125.2585 | 125.2585
|  | Obras civiles |  |  | 1847.405 | 1847.405 |  | Valor FOBTG | 45477.4056 | miles US $
|  | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) |  |  | 1723.6557 | 1723.6557
|  | Suministro de sistema contra incendio |  |  | 0 | 0 |  | FCTC | 1
|  | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 1269.6273 | 1269.6273 |  | FCCS | 0.9876
|  | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.02% | 2473.8464 | 398.0451 | 2871.8915 |  | TAMEX | 7.805% | 24.03.2015 |  | http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html
|  | Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT) |  | 51758.3846 | 8327.9915 | 60086.3761 |  | Tasa de Actualización | 12%
[8 empty] | CFOyM (miles US$) | 757.2577 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL
|  | CONEXIÓN ELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$
|  | Precio FOB |  | 2289.8744 |  | 2289.8744
|  | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 91.595 |  | 91.595
|  | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0
|  | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 19.0518 | 19.0518
|  | Transporte local |  |  | 19.3475 | 19.3475
|  | Obras civiles |  |  | 38.03 | 38.03
|  | Ingeniería, Montaje, Pruebas y puesta en servicio, suministro local |  |  | 135.5043 | 135.5043
|  | Supervisión |  |  | 49.6617 | 49.6617
|  | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 24.2544 | 24.2544
|  | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.02% | 119.5383 | 14.3483 | 133.8866
|  | Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE) |  | 2501.0077 | 300.1979 | 2801.2056
ANUALIDAD DE LA INVERSION
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 20
|  | Factor de Recupero de Capital | 13.39%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Central Térmica ( aCTICT ) |  | 6929.3494 | 1114.9413 | 8044.2907
|  | CONEXIÓN ELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 30
|  | Factor de Recupero de Capital | 12.41%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Conexión Eléctrica ( aCTICE ) |  | 310.4842 | 37.2677 | 347.7519
|  | Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Costo Fijo de Personal y Otros ( CFPyO ) |  |  | 1078.885 | 1078.885
|  | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento ( CFOyM ) |  | 757.2577 |  | 757.2577
|  | Participación |  | 78.19% | 21.81%
|  | Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe ) |  | 10.2111 | US$ / kW-año
|  | Anualidad de la Inversión de la Unidad de Punta ( aINV ) |  | 46.6698 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Estándar ( CCUPS ) |  | 56.8809 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Efectiva ( CCUPE ) |  | 59.7614 | US$ / kW-año
|  | Capacidad Estándar de la unidad de Punta ( CE ISO ) |  | 179.8175 | MW
|  | Potencia Efectiva ( PEF ) |  | 171.1503 | MW
|  | Factor de Ubicación ( FU ) |  | 1.0506
|  | Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema ( MRFO ) |  | 23.07%
|  | Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad ( TIF ) |  | 3.55%
(1) Tamex = 7,8052% vigente al 24.03.2015
Note on M1: COES+RER
Note on F14: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on E15: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F15: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F16: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on E17: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F17: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F18: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F19: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F20: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F21: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on P24: Victorino Huamán Pérez: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html Al 24 de marzo de 2015 Archivo Tamex-NC_021.xls, celda H265.
Note on F34: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F35: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F36: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F37: Valor FITA 2014 x Ajuste

## DUAL
Año | 2015 | Cuadro N° 02 | [5 empty] | Máxima Demanda 2014 | 6067.2978 | Pot. CCBGNISO
|  | FIJACION DE TARIFAS MAYO 2015 | [5 empty] | Limite Mínimo | 156.782 | 161.9243 |  | PEFMC | Unidad TG1 de la CT Santo Domingo de los Olleros |  | 209.0427
[8 empty] | Límite Máximo | 209.0427 | 215.899
UNIDAD DE PUNTA OPERANDO CON GAS NATURAL Y D2
UNIDADES QUE NO FIGURAN EN ULTIMA EDICIÓN
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL |  | EDICIÓN | 7F 5-series |  | SGT5-2000E |  | AE94.2K |  | GT13E2 |  | 7FA |  | M501F3 |  | V94.2 |  | M701DA |  | PG7241FA |  | GT24 (3) |  | SGT6-5000F (3) |  | GT24B |  | M501F |  | PG7251FB
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional |  |  | REVISTA GTWH (1) | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$ |  |  |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW
|  | Precio FOB |  | 45477.4056 |  | 45477.4056 | 1 | GTWH 2006 |  |  | 29400 | 163.3 |  | nd | 32070 | 172.2 |  | nd |  | nd |  | nd |  |  | 30910 | 171.7 | 33690 | 179 | 35340 | 198.3 | 34210 | 187.7 | 32630 | 185.4 |  | nd
|  | Quemador dual DLN y conexiones de segundo combustible | 10% | 4547.7406 |  |  | 2 | GTWH 2007/2008 |  | nd | 37800 | 168 |  | nd | 42433 | 179.9 |  | nd |  | nd |  | nd | 34033 | 144.09 | 40176 | 171.7 | 46421 | 188.782 | 46982 | 198.3 |  | nd |  | nd | 44004 | 184.4
|  | Repuestos iniciales | 2.5% | 1250.6287 |  | 1250.6287 | 3 | GTWH 2009 |  | nd | 40853 | 168 |  | nd | 43376.6 | 179.9 |  | nd |  | nd |  | nd | 36386 | 144.09 | 41790.4 | 171.7 | 46363.2 | 188.782 | 46560.9 | 202 |  | nd |  | nd | 45365.5 | 184.4
|  | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 2001.0058 |  | 2001.0058 | 4 | GTWH 2010 |  | nd | 38625.1 | 168 |  | nd | 42102.3 | 182.2 |  | nd |  | nd |  | nd | 34464.8 | 144.09 | 42406.9 | 183 | 43443.8 | 188.782 | 45750.1 | 202 |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0 | 5 | GTWH 2012 (2) | 54098 | 215.769 | 44892 | 166 | 46412.1 | 170 | 49960.6 | 184.5 | 47755.8 | 184.906 | 47334.8 | 185.4 | 42945.2 | 157 | 40271.1 | 144.09 |  | nd |  | nd | 52267.3 | 208 |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 426.2142 | 426.2142 | 6 | GTWH 2013 | 51770 | 215.769 | 43070 | 166 | 44430 | 170 | 52590 | 202.7 | 45740 | 184.91 | 45350 | 185.4 | 41170 | 157 | 38590 | 144.09 |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd
|  | Transporte local |  |  | 210.8173 | 210.8173 |  | Número de publicaciones |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2
|  | Montaje electromecánico |  | 585.1891 | 1073.9393 | 1659.1284 |  | Promedio | 52934 | 215.769 | 41048.02 | 167.2 | 45421.05 | 170 | 46092.5 | 185.84 | 46747.9 | 184.908 | 46342.4 | 185.4 | 42057.6 | 157 | 36748.98 | 144.09 | 41457.7667 | 175.4667 | 45409.3333 | 188.782 | 47890.075 | 202.575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44684.75 | 184.4
|  | Pruebas y puesta en marcha |  |  | 508.6298 | 508.6298
|  | Supervisión |  | 265.9122 | 488.085 | 753.9972 |  | CEISO | 178.7566 | MW
|  | Adquisición de terreno (incluye sub estación) |  |  | 295.061 | 295.061
|  | Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) |  |  | 125.2585 | 125.2585 |  | Valor FOBTG | 45477.4056 | miles US $
|  | Obras civiles |  |  | 1847.405 | 1847.405
|  | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) |  |  | 1723.6557 | 1723.6557 |  | FCTC | 0.9941
|  | Suministro complementario por sistema de combustible dual |  |  | 1708.6538 | 1708.6538 |  | FCCS | 0.9876
|  | Suministro de sistema contra incendio |  |  | 276.8359 | 276.8359 |  | TAMEX | 7.805% | 24.03.2015 |  | http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html
|  | Instalaciones auxiliares de abastecimiento de agua cruda |  |  | 370.9448 | 370.9448 |  | Tasa de Actualización | 12%
|  | Planta DEMIN y auxiliares |  |  | 1243.5225 | 1243.5225 |  | CFOyM (miles US$) | 750.2595 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento
|  | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 1629.623 | 1629.623
|  | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.02% | 2716.9589 | 598.7606 | 3315.7195
|  | Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT) |  | 56844.8408 | 12527.4066 | 69372.2474
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL
|  | CONEXIÓN ELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$
|  | Precio FOB |  | 2289.8744 |  | 2289.8744
|  | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 91.595 |  | 91.595
|  | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0
|  | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 19.0518 | 19.0518
|  | Transporte local |  |  | 19.3475 | 19.3475
|  | Obras civiles |  |  | 38.03 | 38.03
|  | Ingeniería, Montaje, Pruebas y puesta en servicio, suministro local |  |  | 135.5043 | 135.5043
|  | Supervisión |  |  | 49.6617 | 49.6617
|  | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 24.2544 | 24.2544
|  | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.02% | 119.5383 | 14.3483 | 133.8866
|  | Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE) |  | 2501.0077 | 300.1979 | 2801.2056
ANUALIDAD DE LA INVERSION
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 20
|  | Factor de Recupero de Capital | 13.39%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Central Térmica ( aCTICT ) |  | 7610.3179 | 1677.1539 | 9287.4718
|  | CONEXIÓN ELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 30
|  | Factor de Recupero de Capital | 12.41%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Conexión Eléctrica ( aCTICE ) |  | 310.4842 | 37.2677 | 347.7519
|  | Costo por mantener Stock de combustible |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Costo Financiero (CFD2) |  |  | 22.5689 | 22.5689 |  | Planta Callao | 6.26 | S/./gln |  | 31.03.2015
|  | Costo de merma (CMD2) |  |  | 16.979 | 16.979 |  | Precio de referencia | 2.0213 | US$/gln |  | Costo del STOCK |  | 0.025077 | US$/./gln
|  | Costo por mantener stock de combustible (CSD2) |  | 0.22124 | US$ / kW-año |  |  | Stock diesel 2 para 15 días | 900000 | gln
[8 empty] | Tiempo de stock | 8.4 | meses |  | Tasa Anual |  | 1.777%
|  | Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año |  | Merma | 1000 | gln/mes |  | Tasa Diaria |  | 0.004893%
|  | Costo Fijo de Personal y Otros ( CFPyO ) |  |  | 1125.3144 | 1125.3144 | [5 empty] | Tiempo es Stock | (días) | 252
|  | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento ( CFOyM ) |  | 750.2595 |  | 750.2595 | [5 empty] | Factor de Stock |  | 1.0124
|  | Participación |  | 75.33% | 24.67%
|  | Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe ) |  | 10.4923 | US$ / kW-año
|  | Anualidad de la Inversión de la Unidad de Punta ( aINV ) |  | 53.9014 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Estándar ( CCUPS ) |  | 64.6149 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Efectiva ( CCUPE ) |  | 67.8871 | US$ / kW-año
|  | Capacidad Estándar de la unidad de Punta ( CE ISO ) |  | 178.7566 | MW
|  | Potencia Efectiva ( PEF ) |  | 170.1405 | MW
|  | Factor de Ubicación ( FU ) |  | 1.0506
|  | Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema ( MRFO ) |  | 23.07%
|  | Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad ( TIF ) |  | 3.55%
(1) Tamex = 7,8052% vigente al 24.03.2015
Note on F15: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on E16: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F16: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F17: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on E18: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F18: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F19: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F20: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F21: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F22: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F23: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F24: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F25: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F26: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F27: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F38: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F39: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F40: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F41: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F42: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on M58: Mínimo entre Precio de Lista de PetroPeru y Precio de Referencia publicado por OSINERGMIN para Tarifa en Barra.
Note on M61: Se asume que 70% del tiempo operará con GN y en ese momento se almacena el D2
Note on R61: Informativo Caballero bustamante + 1.1% Libor activa a 1 año al 31.01.2015

## IDC
CALCULO DE LOS INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION
| TAMEX (24.03.2015) |  |  | 7.805% | anual |  | 0.6283% | mensual
| Periodo de Contrucción |  |  | 15 | Meses
| Nro de Desembolsos |  |  | 9 | Desembolsos
| MESES | 1 Pago | 2 Pago | 3 Pago | 4 Pago | 5 Pago | 6 Pago | 7 Pago | 8 Pago | 9 Pago
0.091641 | 1 | 20
0.084825 | 2 |  | 5
0.078052 | 3
0.071321 | 4 |  |  | 5
0.064633 | 5 |  |  |  | 5
0.057986 | 6 |  |  |  |  | 15
0.05138 | 7
0.044816 | 8 | [5 empty] | 20
0.038293 | 9
0.03181 | 10
0.025368 | 11 | [6 empty] | 10
0.018967 | 12
0.012605 | 13 | [7 empty] | 5
0.0062826 | 14
0 | 15 | [8 empty] | 15
IDC |  | 1.8328 | 0.42413 | 0.35661 | 0.32316 | 0.86978 | 0.89632 | 0.25368 | 0.063024 | 0 | 5.0195 | Total IDC

## Costos CE
Cuadro K-1
COSTO TOTAL DE INVERSION DE LA CONEXION ELECTRICA (CTICE)
SUMINISTRO DE EQUIPOS (FOB)
| Item | Descripción de Partidas | Unid | Metrado | Precio | Precio Total
[5 empty] | Unitario | ( US$. )
| 1.1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA
|  | Transformador de Potencia Trifásico 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | Und | 1 | 1833678.2341 | 1833678.2341
CELDA | 1.2 | INTERRUPTOR DE POTENCIA
|  | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | Und | 1 | 39720.37 | 39720.37
| 1.3 | SECCIONADOR DE LINEA
|  | Seccionador de línea, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | Und | 1 | 18035.5059 | 18035.5059
| 1.4 | TRANSFORMADOR DE TENSION
|  | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | Und | 3 | 8637.6409 | 25912.9226
| 1.5 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
|  | Transformador de corriente, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | Und | 3 | 10114.5391 | 30343.6174
| 1.6 | PARARRAYOS
|  | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | Und | 3 | 4045.921 | 12137.7629
| 1.7 | BARRAS Y CONEXIONES DE ALTA TENSION
|  | Conductor de aluminio reforzado con aleacion de aluminio ACAR de 608 mm2, cadenas de aisladores de anclaje y suspension con conectores de alta tension | Cjto | 1 | 14000 | 14000
| 1.8 | EQUIPO DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION
| 1.81 | Tablero de Control | Und | 1 | 141000 | 141000
| 1.82 | Tableros de Protección Primaria | Und | 1 |  | 0
| 1.83 | Tableros de Protección Secundaria | Und | 1 |  | 0
| 1.84 | Tablero de Medicion | Und | 1 |  | 0
| 1.9 | EQUIPO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 1.91 | Transformador de Servicios Auxiliares | Und | 1 | 11000 | 11000
| 1.92 | Rectificadores | Und | 2 | 9600 | 19200
| 1.93 | Baterias | Und | 2 | 19000 | 38000
| 1.1 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
| 1.101 | Trampa de Onda 2000 A, 40 kA | Und | 2 | 14000 | 28000
| 1.102 | Tablero de Telecomunicaciones | Und | 1 | 26300 | 26300
| 1.11 | CABLES DE BAJA TENSION
|  | Cables de control y fuerza para 380/220V, 60 Hz, 110Vcc, 48Vcc | Global | 1 | 4100 | 4100
| 1.12 | RED DE TIERRA
|  | Red de tierra profunda y superficial que comprende conductor y conexiones |  | 1 | 23961 | 23961
| 1.13 | ILUMINACION EXTERIOR
|  | Iluminacion exterior de Patio |  | 1 | 3200 | 3200
| 1.14 | ESTRUCTURAS METALICAS
| 1.141 | Portico de barras | TM | 8.4 | 2150 | 18060
| 1.142 | Estructura soporte de equipo | TM | 1.5 | 2150 | 3225
TOTAL FOB SUBESTACION DE SALIDA
[5 empty] | US$ | 2289874.413

## Resumen
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS PRINCIPALES DEL MODULO DE CELDAS
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
INTERRUPTOR DE POTENCIA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
INC220UE10504 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 40 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 68696.4014 | 001
INC220UE10503 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 47878.0262 | 001
INC220UE13003 | Interruptor, 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 52971.4333 | 001
INC220UE14253 | Interruptor, 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 55518.1368 | 001
INC220UE15503 | Interruptor, 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 58064.8403 | 001
INC220TE10504 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 40 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 56991.6243 | 001
INC220TE10503 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 39720.37 | 001
INC220TE13003 | Interruptor, 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 43945.9413 | 001
INC220TE14253 | Interruptor, 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 46058.7269 | 001
INC220TE15503 | Interruptor, 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 48171.5126 | 001
INC138UE0650 | Interruptor, 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 32882.5087 | 001
INC138UE0850 | Interruptor, 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 38362.9268 | 001
INC138UE0950 | Interruptor, 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 41103.1358 | 001
INC138UE1050 | Interruptor, 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 43843.3449 | 001
INC138TE0650 | Interruptor, 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 21927.9858 | 001
INC138TE0850 | Interruptor, 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 25582.6501 | 001
INC138TE0950 | Interruptor, 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 27409.9823 | 001
INC138TE1050 | Interruptor, 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 29237.3144 | 001
INC060TE03253 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 16558.7009 | 001
INC060TE03252 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 15810.66 | 001
INC060TE04502 | Interruptor, 60 kV, 450 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 17391.726 | 001
INC060TE05502 | Interruptor, 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 18656.5788 | 001
INC060TI03253 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 31.5 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 15742.2078 | 001
INC060TI03252 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 24429.3092 | 001
INC060TI04502 | Interruptor, 60 kV, 450 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 26872.2401 | 001
INC060TI05502 | Interruptor, 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 28826.5848 | 001
INC033TE01702 | Interruptor, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 15954.5 | 001
INC033TE02502 | Interruptor, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 17221.3586 | 001
INC033TE03252 | Interruptor, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 18409.0385 | 001
INC033TI01702 | Interruptor, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 23399.9333 | 001
INC033TI02502 | Interruptor, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 25257.9926 | 001
INC033TI03252 | Interruptor, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 26999.9231 | 001
INC023TE0125 | Interruptor, 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 7958.1113 | 001
INC023TE0170 | Interruptor, 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 8902.294 | 001
INC023TE0250 | Interruptor, 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 10580.8411 | 001
INC010TE0075 | Interruptor, 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 6480.4446 | 001
INC010TE0095 | Interruptor, 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 7237.2848 | 001
INC010TE0125 | Interruptor, 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 8372.5452 | 001
RECLOSER
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
REC033TR0170 | Recloser, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 10824.4533 | 002
REC033TR0250 | Recloser, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 11683.9633 | 002
REC033TR0325 | Recloser, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 12489.7538 | 002
REC023TR0125 | Recloser, 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 11223.5891 | 002
REC023TR0170 | Recloser, 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 12555.2014 | 002
REC023TR0250 | Recloser, 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 14922.5121 | 002
REC010TR0075 | Recloser, 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 10353.045 | 002
REC010TR0095 | Recloser, 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 11562.1597 | 002
REC010TR0125 | Recloser, 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 13375.8319 | 002
SECCIONADOR DE LINEA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
SLC220ES1050 | Seccionador de línea, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 18035.5059 | 003
SLC220ES1300 | Seccionador de línea, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 29315.1786 | 003
SLC220ES1425 | Seccionador de línea, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 34955.015 | 003
SLC220ES1550 | Seccionador de línea, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 40594.8514 | 003
SLC138ES0650 | Seccionador de línea, 138 kV, 650 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8799.0059 | 003
SLC138ES0850 | Seccionador de línea, 138 kV, 850 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10053.9045 | 003
SLC138ES0950 | Seccionador de línea, 138 kV, 950 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10681.3538 | 003
SLC138ES1050 | Seccionador de línea, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 11308.8031 | 003
SLC060ES0325 | Seccionador de línea, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 12539.5543 | 003
SLC060ES0450 | Seccionador de línea, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13706.0387 | 003
SLC060ES0550 | Seccionador de línea, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14639.2261 | 003
SLC060IN0325 | Seccionador de línea, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 23191.3775 | 003
SLC060IN0450 | Seccionador de línea, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 25423.0442 | 003
SLC060IN0550 | Seccionador de línea, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 27208.3775 | 003
SLC033ES0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 4852.8321 | 003
SLC033ES0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5149.8184 | 003
SLC033ES0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5428.2431 | 003
SLC033IN0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4527.6321 | 003
SLC033IN0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4800.8595 | 003
SLC033IN0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 5057.0102 | 003
SLC033VI0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 4852.8321 | 003
SLC033VI0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5149.8184 | 003
SLC033VI0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5428.2431 | 003
SLC023ES0125 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3858.4 | 003
SLC023ES0170 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5291.52 | 003
SLC023ES0250 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7839.2889 | 003
SLC023VI0125 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1387.3333 | 003
SLC023VI0170 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1902.6286 | 003
SLC023VI0250 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2818.709 | 003
SLC010VI0075 | Seccionador de línea, 10 kV, 75 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 892.3 | 003
SLC010VI0095 | Seccionador de línea, 10 kV, 95 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 942.5704 | 003
SLC010VI0125 | Seccionador de línea, 10 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1017.9761 | 003
STC220ES1050 | Seccionador tripolar de puesta a tierra, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7957.4375
STC060ES0325 | Seccionador tripolar de puesta a tierra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 22800
SECCIONADOR DE BARRA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
STR220ES1050 | Seccionador de transferencia, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 18257.8238
SBC220ES1050 | Seccionador de barra, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14044.4798 | 004
SBC220ES1300 | Seccionador de barra, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 22505.3077 | 004
SBC220ES1425 | Seccionador de barra, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 26735.7216 | 004
SBC220ES1550 | Seccionador de barra, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 30966.1356 | 004
SBC138ES0650 | Seccionador de barra, 138 kV, 650 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13026.6374 | 004
SBC138ES0850 | Seccionador de barra, 138 kV, 850 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14991.7357 | 004
SBC138ES0950 | Seccionador de barra, 138 kV, 950 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 15974.2849 | 004
SBC138ES1050 | Seccionador de barra, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 16956.8341 | 004
SBC060ES0325 | Seccionador de barra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 12827.0877 | 004
SBC060ES0450 | Seccionador de barra, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14024.4973 | 004
SBC060ES0550 | Seccionador de barra, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14982.4251 | 004
SBC060IN0325 | Seccionador de barra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 15478.9912 | 004
SBC060IN0450 | Seccionador de barra, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 16941.5912 | 004
SBC060IN0550 | Seccionador de barra, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 18111.6712 | 004
SBC033ES0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 4845.837 | 004
SBC033ES0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5143.7548 | 004
SBC033ES0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5423.0527 | 004
SBC033IN0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4519.617 | 004
SBC033IN0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4793.7014 | 004
SBC033IN0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 5050.6555 | 004
SBC033VI0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 4845.837 | 004
SBC033VI0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5143.7548 | 004
SBC033VI0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5423.0527 | 004
SBC023ES0125 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 2783 | 004
SBC023ES0170 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3816.6857 | 004
SBC023ES0250 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5654.3492 | 004
SBC023VI0125 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2783 | 004
SBC023VI0170 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 3816.6857 | 004
SBC023VI0250 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5654.3492 | 004
SBC010VI0075 | Seccionador de barra, 10 kV, 75 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2513 | 004
SBC010VI0095 | Seccionador de barra, 10 kV, 95 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2654.5775 | 004
SBC010VI0125 | Seccionador de barra, 10 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2866.9437 | 004
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TCC220ES1050 | Transformador de corriente, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10114.5391 | 005
TCC220ES1300 | Transformador de corriente, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13912.0585 | 005
TCC220ES1425 | Transformador de corriente, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 15810.8181 | 005
TCC220ES1550 | Transformador de corriente, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 17709.5778 | 005
TCC138ES0650 | Transformador de corriente, 138 kV, 650 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7399.5525 | 005
TCC138ES0850 | Transformador de corriente, 138 kV, 850 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8119.9216 | 005
TCC138ES0950 | Transformador de corriente, 138 kV, 950 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8480.1062 | 005
TCC138ES1050 | Transformador de corriente, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8840.2907 | 005
TCC060ES0325 | Transformador de corriente, 60 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5983.456 | 005
TCC060ES0450 | Transformador de corriente, 60 kV, 450 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7116.9627 | 005
TCC060ES0550 | Transformador de corriente, 60 kV, 550 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8023.768 | 005
TCC060IN0325 | Transformador de corriente, 60 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 13225.256 | 005
TCC060IN0450 | Transformador de corriente, 60 kV, 450 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 15807.1227 | 005
TCC060IN0550 | Transformador de corriente, 60 kV, 550 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 17872.616 | 005
TCC033ES0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 2643.0704 | 005
TCC033ES0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3232.7554 | 005
TCC033ES0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3785.5851 | 005
TCC033IN0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 1495.1082 | 005
TCC033IN0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 1797.8026 | 005
TCC033IN0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 2081.5787 | 005
TCC033VI0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 2643.0704 | 005
TCC033VI0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 3232.7554 | 005
TCC033VI0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 3785.5851 | 005
TCC023VS0125 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 801.9353 | 005
TCC023VS0170 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 1008.1472 | 005
TCC023VS0250 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 1374.7462 | 005
TCC010VI0075 | Transformador de corriente, 10 kV, 75 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 933.3441 | 005
TCC010VI0095 | Transformador de corriente, 10 kV, 95 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1200.0139 | 005
TCC010VI0125 | Transformador de corriente, 10 kV, 125 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1600.0185 | 005
TRANSFORMADOR DE TENSION
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TVC220ES1050 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8637.6409 | 006
TVC220ES1300 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 9649.0607 | 006
TVC220ES1425 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10154.7706 | 006
TVC220ES1550 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10660.4805 | 006
TVC138ES0650 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 650 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7801.4165 | 006
TVC138ES0850 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 850 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8402.6254 | 006
TVC138ES0950 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 950 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8703.2299 | 006
TVC138ES1050 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 9003.8343 | 006
TVC060ES0325 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 325 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6657.2484 | 006
TVC060ES0450 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 450 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6789.9764 | 006
TVC060ES0550 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 550 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6896.1587 | 006
TVC060IN0325 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 325 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 5064.5125 | 006
TVC060IN0450 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 450 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 5164.0585 | 006
TVC060IN0550 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 550 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 5243.6953 | 006
TVC033ES0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 2966.5522 | 006
TVC033ES0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3236.2176 | 006
TVC033ES0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3489.0289 | 006
TVC033IN0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 3493.4417 | 006
TVC033IN0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 3815.5774 | 006
TVC033IN0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 4117.5797 | 006
TVC033VI0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 2966.5522 | 006
TVC033VS0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 3236.2176 | 006
TVC033VS0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 3489.0289 | 006
TVC023VI0125 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 694.3185 | 006
TVC023VI0170 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 872.8576 | 006
TVC023VS0250 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 1190.2603 | 006
TVC010VI0075 | Transformador de tensión , 10 kV, 75 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 661.0417 | 006
TVC010VI0095 | Transformador de tensión , 10 kV, 95 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 849.9107 | 006
TVC010VI0125 | Transformador de tensión , 10 kV, 125 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1133.2143 | 006
PARARRAYO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
PRC220C31050 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | UND | 0 | 4045.921 | 007
PRC220C31300 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1300 kVp BIL) | UND | 0 | 5007.9 | 007
PRC220C31425 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1425 kVp BIL) | UND | 0 | 5488.8894 | 007
PRC220C31550 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1550 kVp BIL) | UND | 0 | 5969.8789 | 007
PRC138C30650 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (650 kVp BIL) | UND | 0 | 1718.0954 | 007
PRC138C30850 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (850 kVp BIL) | UND | 0 | 1955.0817 | 007
PRC138C30950 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (950 kVp BIL) | UND | 0 | 2073.5748 | 007
PRC138C31050 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | UND | 0 | 2192.068 | 007
PRC060C20325 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (325 kVp BIL) | UND | 0 | 1113.1359 | 007
PRC060C20450 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (450 kVp BIL) | UND | 0 | 1246.0305 | 007
PRC060C20550 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (550 kVp BIL) | UND | 0 | 1352.3462 | 007
PRC033C20170 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (170 kVp BIL) | UND | 0 | 1012.1099 | 007
PRC033C20250 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (250 kVp BIL) | UND | 0 | 1162.4455 | 007
PRC033C20325 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (325 kVp BIL) | UND | 0 | 1303.3851 | 007
PRC023C20125 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (125 kVp BIL) | UND | 0 | 847.6417 | 007
PRC023C20170 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (170 kVp BIL) | UND | 0 | 992.9517 | 007
PRC023C20250 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (250 kVp BIL) | UND | 0 | 1251.2805 | 007
PRC010C10075 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (75 kVp BIL) | UND | 0 | 496.3881 | 007
PRC010C10095 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (95 kVp BIL) | UND | 0 | 575.359 | 007
PRC010C10125 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (125 kVp BIL) | UND | 0 | 693.8153 | 007
CELDA METAL CLAD
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$ ACTUALIZADO
CMC023SA0125 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 39312.6337 | 008
CMC023SA0170 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 43976.8445 | 008
CMC023SA0250 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 52268.7747 | 008
CMC023ST0125 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 60987.8752 | 008
CMC023ST0170 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 68223.7248 | 008
CMC023ST0250 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 81087.4574 | 008
CMC023SM0125 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 39346 | 008
CMC023SM0170 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 44014.1695 | 008
CMC023SM0250 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 52313.1375 | 008
CMC023SC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 89919
CMC023DC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 89919 | 008
CMC023DC0170 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 100587.3559 | 008
CMC023DC0250 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 119553.322 | 008
CMC010SA0075 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 43353.355 | 008
CMC010SA0095 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 48416.5205 | 008
CMC010SA0125 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 56011.2689 | 008
CMC010ST0075 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 40238.1 | 008
CMC010ST0095 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 44937.4401 | 008
CMC010ST0125 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 51986.4504 | 008
CMC010SM0075 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 28903.6115 | 008
CMC010SM0095 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 32279.2158 | 008
CMC010SM0125 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 37342.6222 | 008
CMC010DC0075 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 46722.2233 | 008
CMC010DC0095 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 52178.8334 | 008
CMC010DC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 60363.7484 | 008
MODULO COMPACTO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
MCC220SB1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 330000 | 010
MCC220SB1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 346500 | 010
MCC220SB1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 354750 | 010
MCC220DB1050 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 550000 | 010
MCC220DB1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 577500 | 010
MCC220DB1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 591250 | 010
MCC220AN1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 600000 | 010
MCC220AN1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 630000 | 010
MCC220AN1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 645000 | 010
MCC220IM1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 600000 | 010
MCC220IM1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 630000 | 010
MCC220IM1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 645000 | 010
MCC138SB0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 170000 | 010
MCC138SB0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 177391.3043 | 010
MCC138SB0950 | Modulo compacto 138 kV,950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 181086.9565 | 010
MCC138SB1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 184782.6087 | 010
MCC138DB0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 270000 | 010
MCC138DB0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 281739.1304 | 010
MCC138DB0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 287608.6957 | 010
MCC138DB1050 | Modulo compacto 138 kV,1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 293478.2609 | 010
MCC138AN0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 300000 | 010
MCC138AN0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 313043.4783 | 010
MCC138AN0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 319565.2174 | 010
MCC138AN1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 326086.9565 | 010
MCC138IM0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 300000 | 010
MCC138IM0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 313043.4783 | 010
MCC138IM0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 319565.2174 | 010
MCC138IM1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 326086.9565 | 010
MCC060SB0325 | Modulo compacto 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 138000 | 010
MCC060SB0450 | Modulo compacto 60 kV, 425 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 142035.0877 | 010
MCC060SB0550 | Modulo compacto 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 145263.1579 | 010
MCC060DB0325 | Modulo compacto 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 190000 | 010
MCC060DB0450 | Modulo compacto 60 kV, 425 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 195555.5556 | 010
MCC060DB0550 | Modulo compacto 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 200000 | 010
MODULO GIS
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
MGC220SB1050 | Modulo encapsulado 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1228700 | 011
MGC220SB1300 | Modulo encapsulado 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1290135 | 011
MGC220SB1425 | Modulo encapsulado 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1320852.5 | 011
MGC220SB1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1351570 | 011
MGC220DB1050 | Modulo encapsulado 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1452100 | 011
MGC220DB1300 | Modulo encapsulado 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1524705 | 011
MGC220DB1425 | Modulo encapsulado 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1561007.5 | 011
MGC220DB1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1597310 | 011
MGC220AN1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo anillo barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1099743.744 | 011
MGC138SB0650 | Modulo encapsulado 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 781900 | 011
MGC138SB0850 | Modulo encapsulado 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 815895.6522 | 011
MGC138SB0950 | Modulo encapsulado 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 832893.4783 | 011
MGC138SB1050 | Modulo encapsulado 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 849891.3043 | 011
MGC138DB0650 | Modulo encapsulado 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1117000 | 011
MGC138DB0850 | Modulo encapsulado 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1165565.2174 | 011
MGC138DB0950 | Modulo encapsulado 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1189847.8261 | 011
MGC138DB1050 | Modulo encapsulado 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1214130.4348 | 011
MGC060SB0325 | Modulo encapsulado 60 kV, 325 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 500416 | 011
MGC060DB0325 | Modulo encapsulado 60 kV, 325 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 860090 | 011
(**) El Montaje del GIS está incluido en su precio de suministro
RESUMEN DE COSTOS EQUIPOS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TPT-220138060-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1580181.8562 | 012
TMT-220060010-080-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 897991.1246 | 012
TMT-220060010-060-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 766576.9195 | 012
TMT-220060010-040-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 613346.0132 | 012
TMT-220060010-029-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 28.33 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 507383.4189 | 012
TMT-220138060-060-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 789982.107 | 012
TMT-220138010-080-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 907038.837 | 012
TMT-220138010-100-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1025478.0998 | 012
TPT-220138010-300-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2563695.2495 | 012
TPT-220138010-240-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2267597.0926 | 012
TPT-220138010-180-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1935751.4193 | 012
TPT-220138010-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1548814.4573 | 012
TPT-220138010-115-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1512981.1622 | 012
TPT-220138010-110-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1476439.6013 | 012
TPT-220138010-105-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1439142.5805 | 012
TPT-220138010-100-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1401037.3349 | 012
TPT-220138010-095-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1362064.5551 | 012
TPT-220138010-090-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1322157.1829 | 012
TPT-220138010-085-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1281238.9053 | 012
TPT-220138010-080-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1239222.2469 | 012
TPT-220138010-075-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1196006.124 | 012
TPT-220138010-070-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1151472.6595 | 012
TPT-220138010-065-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1105482.9651 | 012
TPT-220138010-060-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1057871.4495 | 012
TPT-220138010-055-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1008437.966 | 012
TPT-220138010-050-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 956936.7004 | 012
TPT-220138010-045-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 903059.9688 | 012
TPT-220138010-040-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 846413.7381 | 012
TPT-220138010-035-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 786479.0037 | 012
TPT-220138010-030-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 722547.4932 | 012
TPT-220138010-025-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 653607.0279 | 012
TPT-220138010-020-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 578117.6201 | 012
TPT-220138023-300-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2576578.1402 | 012
TPT-220138023-240-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2278992.0529 | 012
TPT-220138023-180-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1945478.8133 | 012
TPT-220138023-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1556597.4445 | 012
TPT-220138023-115-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1520584.0826 | 012
TPT-220138023-110-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1483858.8957 | 012
TPT-220138023-105-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1446374.4528 | 012
TPT-220138023-100-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1408077.7236 | 012
TPT-220138023-095-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1368909.1006 | 012
TPT-220138023-090-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1328801.1888 | 012
TPT-220138023-085-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1287677.2917 | 012
TPT-220138023-080-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1245449.4943 | 012
TPT-220138023-075-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1202016.205 | 012
TPT-220138023-070-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1157258.9543 | 012
TPT-220138023-065-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1111038.1558 | 012
TPT-220138023-060-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1063187.3864 | 012
TPT-220138023-055-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1013505.4935 | 012
TPT-220138023-050-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 961745.4275 | 012
TPT-220138023-045-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 907597.9586 | 012
TPT-220138023-040-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 850667.0735 | 012
TPT-220138023-035-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 790431.1595 | 012
TPT-220138023-030-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 726178.3851 | 012
TPT-220138023-025-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 656891.4854 | 012
TPT-220138023-020-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 581022.7337 | 012
TPT-220060010-300-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2538122.3894 | 012
TPT-220060010-240-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2244977.8116 | 012
TPT-220060010-180-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1916442.2989 | 012
TPT-220060010-120-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1533365.0331 | 012
TPT-220060010-115-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1497889.1751 | 012
TPT-220060010-110-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1461712.1162 | 012
TPT-220060010-105-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1424787.1333 | 012
TPT-220060010-100-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1387061.9875 | 012
TPT-220060010-095-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1348477.9611 | 012
TPT-220060010-090-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1308968.665 | 012
TPT-220060010-085-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1268458.5472 | 012
TPT-220060010-080-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1226861.0049 | 012
TPT-220060010-075-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1184075.9629 | 012
TPT-220060010-070-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1139986.7197 | 012
TPT-220060010-065-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1094455.7725 | 012
TPT-220060010-060-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1047319.1817 | 012
TPT-220060010-055-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 998378.7973 | 012
TPT-220060010-050-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 947391.2568 | 012
TPT-220060010-045-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 894051.9456 | 012
TPT-220060010-040-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 837970.7611 | 012
TPT-220060010-035-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 778633.8756 | 012
TPT-220060010-030-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 715340.082 | 012
TPT-220060010-025-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 647087.2978 | 012
TPT-220060010-020-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 572350.8968 | 012
TPT-220060023-300-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2550876.7732 | 012
TPT-220060023-240-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2256259.1071 | 012
TPT-220060023-180-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1926072.6622 | 012
TPT-220060023-120-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1541070.385 | 012
TPT-220060023-115-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1505416.2564 | 012
TPT-220060023-110-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1469057.4033 | 012
TPT-220060023-105-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1431946.8676 | 012
TPT-220060023-100-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1394032.1483 | 012
TPT-220060023-095-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1355254.2323 | 012
TPT-220060023-090-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1315546.397 | 012
TPT-220060023-085-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1274832.7107 | 012
TPT-220060023-080-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1233026.1356 | 012
TPT-220060023-075-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1190026.0934 | 012
TPT-220060023-070-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1145715.2962 | 012
TPT-220060023-065-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1099955.5502 | 012
TPT-220060023-060-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1052582.0922 | 012
TPT-220060023-055-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1003395.7762 | 012
TPT-220060023-050-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 952152.0169 | 012
TPT-220060023-045-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 898544.669 | 012
TPT-220060023-040-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 842181.6694 | 012
TPT-220060023-035-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 782546.6087 | 012
TPT-220060023-030-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 718934.7557 | 012
TPT-220060023-025-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 650338.9928 | 012
TPT-220060023-020-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 575227.032 | 012
TPD-220060-300-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2115101.9912 | 012
TPD-220060-240-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1870814.843 | 012
TPD-220060-180-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1597035.2491 | 012
TPD-220060-120-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1277804.1942 | 012
TPD-220060-115-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1248240.9792 | 012
TPD-220060-110-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1218093.4302 | 012
TPD-220060-105-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1187322.6111 | 012
TPD-220060-100-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1155884.9896 | 012
TPD-220060-095-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1123731.6343 | 012
TPD-220060-090-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1090807.2208 | 012
TPD-220060-085-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1057048.7893 | 012
TPD-220060-080-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1022384.1708 | 012
TPD-220060-075-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 986729.9691 | 012
TPD-220060-070-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 949988.9331 | 012
TPD-220060-065-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 912046.4771 | 012
TPD-220060-060-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 872765.9848 | 012
TPD-220060-055-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 831982.3311 | 012
TPD-220060-050-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 789492.714 | 012
TPD-220060-045-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 745043.288 | 012
TPD-220060-040-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 698308.9676 | 012
TPD-220060-035-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 648861.563 | 012
TPD-220060-030-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 596116.735 | 012
TPD-220060-025-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 539239.4149 | 012
TPD-220060-020-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 476959.0807 | 012
TPD-220023-300-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2083533.8295 | 012
TPD-220023-240-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1842892.6976 | 012
TPD-220023-180-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1573199.2983 | 012
TPD-220023-120-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1258732.8069 | 012
TPD-220023-115-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1229610.8266 | 012
TPD-220023-110-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1199913.2335 | 012
TPD-220023-105-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1169601.6727 | 012
TPD-220023-100-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1138633.2616 | 012
TPD-220023-095-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1106959.7992 | 012
TPD-220023-090-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1074526.7867 | 012
TPD-220023-085-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1041272.204 | 012
TPD-220023-080-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1007124.9592 | 012
TPD-220023-075-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 972002.901 | 012
TPD-220023-070-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 935810.2295 | 012
TPD-220023-065-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 898434.0694 | 012
TPD-220023-060-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 859739.8434 | 012
TPD-220023-055-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 819564.8908 | 012
TPD-220023-050-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 777709.4365 | 012
TPD-220023-045-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 733923.4238 | 012
TPD-220023-040-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 687886.619 | 012
TPD-220023-035-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 639177.2231 | 012
TPD-220023-030-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 587219.6182 | 012
TPD-220023-025-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 531191.1992 | 012
TPD-220023-020-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 469840.4068 | 012
TPD-220010-300-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2073116.1604 | 012
TPD-220010-240-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1833678.2341 | 012
TPD-220010-180-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1565333.3018 | 012
TPD-220010-120-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1252439.1429 | 012
TPD-220010-115-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1223462.7725 | 012
TPD-220010-110-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1193913.6673 | 012
TPD-220010-105-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1163753.6643 | 012
TPD-220010-100-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1132940.0953 | 012
TPD-220010-095-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1101425.0002 | 012
TPD-220010-090-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1069154.1528 | 012
TPD-220010-085-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1036065.843 | 012
TPD-220010-080-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1002089.3344 | 012
TPD-220010-075-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 967142.8865 | 012
TPD-220010-070-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 931131.1784 | 012
TPD-220010-065-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 893941.899 | 012
TPD-220010-060-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 855441.1442 | 012
TPD-220010-055-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 815467.0663 | 012
TPD-220010-050-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 773820.8894 | 012
TPD-220010-045-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 730253.8067 | 012
TPD-220010-040-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 684447.1859 | 012
TPD-220010-035-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 635981.337 | 012
TPD-220010-030-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 584283.5201 | 012
TPD-220010-025-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 528535.2432 | 012
TPD-220010-020-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 467491.2048 | 012
TPT-220138010-300-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2614969.1545 | 012
TPT-220138010-240-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2312949.0345 | 012
TPT-220138010-180-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1974466.4477 | 012
TPT-220138010-120-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1579790.7464 | 012
TPT-220138010-115-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1543240.7854 | 012
TPT-220138010-110-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1505968.3933 | 012
TPT-220138010-105-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1467925.4322 | 012
TPT-220138010-100-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1429058.0816 | 012
TPT-220138010-095-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1389305.8462 | 012
TPT-220138010-090-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1348600.3266 | 012
TPT-220138010-085-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1306863.6834 | 012
TPT-220138010-080-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1264006.6918 | 012
TPT-220138010-075-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1219926.2465 | 012
TPT-220138010-070-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1174502.1127 | 012
TPT-220138010-065-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1127592.6244 | 012
TPT-220138010-060-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1079028.8784 | 012
TPT-220138010-055-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1028606.7253 | 012
TPT-220138010-050-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 976075.4344 | 012
TPT-220138010-045-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 921121.1682 | 012
TPT-220138010-040-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 863342.0129 | 012
TPT-220138010-035-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 802208.5838 | 012
TPT-220138010-030-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 736998.4431 | 012
TPT-220138010-025-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 666679.1685 | 012
TPT-220138010-020-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 589679.9725 | 012
TPT-220138023-300-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2628109.703 | 012
TPT-220138023-240-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2324571.8939 | 012
TPT-220138023-180-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1984388.3896 | 012
TPT-220138023-120-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1587729.3934 | 012
TPT-220138023-115-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1550995.7642 | 012
TPT-220138023-110-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1513536.0737 | 012
TPT-220138023-105-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1475301.9419 | 012
TPT-220138023-100-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1436239.278 | 012
TPT-220138023-095-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1396287.2826 | 012
TPT-220138023-090-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1355377.2126 | 012
TPT-220138023-085-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1313430.8375 | 012
TPT-220138023-080-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1270358.4842 | 012
TPT-220138023-075-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1226056.5291 | 012
TPT-220138023-070-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1180404.1333 | 012
TPT-220138023-065-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1133258.9189 | 012
TPT-220138023-060-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1084451.1341 | 012
TPT-220138023-055-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1033775.6033 | 012
TPT-220138023-050-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 980980.3361 | 012
TPT-220138023-045-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 925749.9178 | 012
TPT-220138023-040-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 867680.415 | 012
TPT-220138023-035-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 806239.7827 | 012
TPT-220138023-030-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 740701.9528 | 012
TPT-220138023-025-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 670029.3151 | 012
TPT-220138023-020-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 592643.1884 | 012
TPT-220060010-300-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2588884.8372 | 012
TPT-220060010-240-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2289877.3678 | 012
TPT-220060010-180-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1954771.1448 | 012
TPT-220060010-120-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1564032.3337 | 012
TPT-220060010-115-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1527846.9586 | 012
TPT-220060010-110-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1490946.3586 | 012
TPT-220060010-105-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1453282.876 | 012
TPT-220060010-100-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1414803.2273 | 012
TPT-220060010-095-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1375447.5204 | 012
TPT-220060010-090-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1335148.0383 | 012
TPT-220060010-085-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1293827.7181 | 012
TPT-220060010-080-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1251398.225 | 012
TPT-220060010-075-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1207757.4822 | 012
TPT-220060010-070-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1162786.4541 | 012
TPT-220060010-065-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1116344.8879 | 012
TPT-220060010-060-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1068265.5654 | 012
TPT-220060010-055-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1018346.3732 | 012
TPT-220060010-050-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 966339.0819 | 012
TPT-220060010-045-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 911932.9845 | 012
TPT-220060010-040-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 854730.1763 | 012
TPT-220060010-035-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 794206.5532 | 012
TPT-220060010-030-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 729646.8836 | 012
TPT-220060010-025-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 660029.0438 | 012
TPT-220060010-020-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 583797.9148 | 012
TPT-220060023-300-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2601894.3087 | 012
TPT-220060023-240-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2301384.2893 | 012
TPT-220060023-180-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1964594.1154 | 012
TPT-220060023-120-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1571891.7927 | 012
TPT-220060023-115-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1535524.5815 | 012
TPT-220060023-110-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1498438.5513 | 012
TPT-220060023-105-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1460585.805 | 012
TPT-220060023-100-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1421912.7912 | 012
TPT-220060023-095-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1382359.3169 | 012
TPT-220060023-090-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1341857.3249 | 012
TPT-220060023-085-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1300329.3649 | 012
TPT-220060023-080-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1257686.6583 | 012
TPT-220060023-075-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1213826.6153 | 012
TPT-220060023-070-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1168629.6021 | 012
TPT-220060023-065-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1121954.6612 | 012
TPT-220060023-060-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1073633.7341 | 012
TPT-220060023-055-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1023463.6917 | 012
TPT-220060023-050-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 971195.0572 | 012
TPT-220060023-045-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 916515.5623 | 012
TPT-220060023-040-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 859025.3028 | 012
TPT-220060023-035-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 798197.5409 | 012
TPT-220060023-030-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 733313.4509 | 012
TPT-220060023-025-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 663345.7727 | 012
TPT-220060023-020-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 586731.5726 | 012
TPD-220060-300-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2157404.031 | 012
TPD-220060-240-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1908231.1399 | 012
TPD-220060-180-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1628975.954 | 012
TPD-220060-120-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1303360.2781 | 012
TPD-220060-115-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1273205.7988 | 012
TPD-220060-110-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1242455.2988 | 012
TPD-220060-105-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1211069.0633 | 012
TPD-220060-100-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1179002.6894 | 012
TPD-220060-095-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1146206.267 | 012
TPD-220060-090-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1112623.3652 | 012
TPD-220060-085-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1078189.7651 | 012
TPD-220060-080-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1042831.8542 | 012
TPD-220060-075-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1006464.5685 | 012
TPD-220060-070-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 968988.7118 | 012
TPD-220060-065-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 930287.4066 | 012
TPD-220060-060-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 890221.3045 | 012
TPD-220060-055-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 848621.9777 | 012
TPD-220060-050-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 805282.5683 | 012
TPD-220060-045-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 759944.1538 | 012
TPD-220060-040-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 712275.1469 | 012
TPD-220060-035-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 661838.7943 | 012
TPD-220060-030-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 608039.0697 | 012
TPD-220060-025-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 550024.2032 | 012
TPD-220060-020-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 486498.2623 | 012
TPD-220023-300-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2125204.5061 | 012
TPD-220023-240-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1879750.5516 | 012
TPD-220023-180-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1604663.2843 | 012
TPD-220023-120-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1283907.4631 | 012
TPD-220023-115-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1254203.0431 | 012
TPD-220023-110-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1223911.4982 | 012
TPD-220023-105-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1192993.7062 | 012
TPD-220023-100-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1161405.9269 | 012
TPD-220023-095-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1129098.9952 | 012
TPD-220023-090-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1096017.3224 | 012
TPD-220023-085-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1062097.6481 | 012
TPD-220023-080-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1027267.4584 | 012
TPD-220023-075-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 991442.959 | 012
TPD-220023-070-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 954526.4341 | 012
TPD-220023-065-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 916402.7508 | 012
TPD-220023-060-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 876934.6402 | 012
TPD-220023-055-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 835956.1886 | 012
TPD-220023-050-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 793263.6253 | 012
TPD-220023-045-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 748601.8923 | 012
TPD-220023-040-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 701644.3513 | 012
TPD-220023-035-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 651960.7676 | 012
TPD-220023-030-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 598964.0106 | 012
TPD-220023-025-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 541815.0232 | 012
TPD-220023-020-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 479237.2149 | 012
TPD-220010-300-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2114578.4836 | 012
TPD-220010-240-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1870351.7988 | 012
TPD-220010-180-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1596639.9679 | 012
TPD-220010-120-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1277487.9257 | 012
TPD-220010-115-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1247932.0279 | 012
TPD-220010-110-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1217791.9407 | 012
TPD-220010-105-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1187028.7376 | 012
TPD-220010-100-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1155598.8972 | 012
TPD-220010-095-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1123453.5002 | 012
TPD-220010-090-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1090537.2358 | 012
TPD-220010-085-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1056787.1598 | 012
TPD-220010-080-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1022131.1211 | 012
TPD-220010-075-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 986485.7442 | 012
TPD-220010-070-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 949753.8019 | 012
TPD-220010-065-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 911820.737 | 012
TPD-220010-060-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 872549.967 | 012
TPD-220010-055-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 831776.4077 | 012
TPD-220010-050-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 789297.3071 | 012
TPD-220010-045-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 744858.8828 | 012
TPD-220010-040-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 698136.1296 | 012
TPD-220010-035-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 648700.9637 | 012
TPD-220010-030-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 595969.1905 | 012
TPD-220010-025-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 539105.9481 | 012
TPD-220010-020-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 476841.0288 | 012
TPT-220138010-300-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2666243.0595 | 012
TPT-220138010-240-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2358300.9763 | 012
TPT-220138010-180-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2013181.476 | 012
TPT-220138010-120-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1610767.0356 | 012
TPT-220138010-115-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1573500.4087 | 012
TPT-220138010-110-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1535497.1853 | 012
TPT-220138010-105-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1496708.2838 | 012
TPT-220138010-100-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1457078.8283 | 012
TPT-220138010-095-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1416547.1373 | 012
TPT-220138010-090-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1375043.4702 | 012
TPT-220138010-085-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1332488.4615 | 012
TPT-220138010-080-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1288791.1367 | 012
TPT-220138010-075-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1243846.369 | 012
TPT-220138010-070-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1197531.5659 | 012
TPT-220138010-065-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1149702.2837 | 012
TPT-220138010-060-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1100186.3074 | 012
TPT-220138010-055-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1048775.4846 | 012
TPT-220138010-050-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 995214.1684 | 012
TPT-220138010-045-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 939182.3675 | 012
TPT-220138010-040-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 880270.2877 | 012
TPT-220138010-035-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 817938.1639 | 012
TPT-220138010-030-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 751449.3929 | 012
TPT-220138010-025-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 679751.3091 | 012
TPT-220138010-020-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 601242.3249 | 012
TPT-220138023-300-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2679641.2658 | 012
TPT-220138023-240-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2370151.735 | 012
TPT-220138023-180-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2023297.9659 | 012
TPT-220138023-120-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1618861.3423 | 012
TPT-220138023-115-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1581407.4459 | 012
TPT-220138023-110-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1543213.2516 | 012
TPT-220138023-105-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1504229.4309 | 012
TPT-220138023-100-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1464400.8325 | 012
TPT-220138023-095-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1423665.4646 | 012
TPT-220138023-090-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1381953.2364 | 012
TPT-220138023-085-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1339184.3834 | 012
TPT-220138023-080-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1295267.4741 | 012
TPT-220138023-075-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1250096.8532 | 012
TPT-220138023-070-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1203549.3124 | 012
TPT-220138023-065-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1155479.6821 | 012
TPT-220138023-060-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1105714.8818 | 012
TPT-220138023-055-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1054045.7132 | 012
TPT-220138023-050-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1000215.2446 | 012
TPT-220138023-045-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 943901.8769 | 012
TPT-220138023-040-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 884693.7564 | 012
TPT-220138023-035-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 822048.4059 | 012
TPT-220138023-030-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 755225.5205 | 012
TPT-220138023-025-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 683167.1448 | 012
TPT-220138023-020-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 604263.6431 | 012
TPT-220060010-300-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2639647.285 | 012
TPT-220060010-240-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2334776.9241 | 012
TPT-220060010-180-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1993099.9908 | 012
TPT-220060010-120-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1594699.6344 | 012
TPT-220060010-115-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1557804.7421 | 012
TPT-220060010-110-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1520180.6009 | 012
TPT-220060010-105-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1481778.6186 | 012
TPT-220060010-100-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1442544.467 | 012
TPT-220060010-095-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1402417.0796 | 012
TPT-220060010-090-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1361327.4116 | 012
TPT-220060010-085-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1319196.8891 | 012
TPT-220060010-080-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1275935.4451 | 012
TPT-220060010-075-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1231439.0014 | 012
TPT-220060010-070-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1185586.1885 | 012
TPT-220060010-065-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1138234.0034 | 012
TPT-220060010-060-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1089211.949 | 012
TPT-220060010-055-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1038313.9492 | 012
TPT-220060010-050-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 985286.9071 | 012
TPT-220060010-045-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 929814.0234 | 012
TPT-220060010-040-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 871489.5915 | 012
TPT-220060010-035-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 809779.2307 | 012
TPT-220060010-030-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 743953.6852 | 012
TPT-220060010-025-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 672970.7897 | 012
TPT-220060010-020-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 595244.9327 | 012
TPT-220060023-300-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2652911.8442 | 012
TPT-220060023-240-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2346509.4714 | 012
TPT-220060023-180-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2003115.5687 | 012
TPT-220060023-120-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1602713.2004 | 012
TPT-220060023-115-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1565632.9066 | 012
TPT-220060023-110-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1527819.6994 | 012
TPT-220060023-105-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1489224.7423 | 012
TPT-220060023-100-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1449793.4342 | 012
TPT-220060023-095-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1409464.4016 | 012
TPT-220060023-090-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1368168.2529 | 012
TPT-220060023-085-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1325826.0192 | 012
TPT-220060023-080-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1282347.181 | 012
TPT-220060023-075-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1237627.1371 | 012
TPT-220060023-070-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1191543.908 | 012
TPT-220060023-065-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1143953.7722 | 012
TPT-220060023-060-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1094685.3759 | 012
TPT-220060023-055-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1043531.6072 | 012
TPT-220060023-050-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 990238.0975 | 012
TPT-220060023-045-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 934486.4557 | 012
TPT-220060023-040-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 875868.9362 | 012
TPT-220060023-035-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 813848.473 | 012
TPT-220060023-030-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 747692.146 | 012
TPT-220060023-025-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 676352.5525 | 012
TPT-220060023-020-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 598236.1133 | 012
TPD-220060-300-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2199706.0708 | 012
TPD-220060-240-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1945647.4367 | 012
TPD-220060-180-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1660916.659 | 012
TPD-220060-120-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1328916.362 | 012
TPD-220060-115-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1298170.6184 | 012
TPD-220060-110-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1266817.1674 | 012
TPD-220060-105-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1234815.5155 | 012
TPD-220060-100-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1202120.3892 | 012
TPD-220060-095-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1168680.8996 | 012
TPD-220060-090-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1134439.5097 | 012
TPD-220060-085-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1099330.7409 | 012
TPD-220060-080-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1063279.5376 | 012
TPD-220060-075-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1026199.1679 | 012
TPD-220060-070-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 987988.4904 | 012
TPD-220060-065-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 948528.3361 | 012
TPD-220060-060-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 907676.6242 | 012
TPD-220060-055-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 865261.6243 | 012
TPD-220060-050-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 821072.4225 | 012
TPD-220060-045-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 774845.0195 | 012
TPD-220060-040-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 726241.3263 | 012
TPD-220060-035-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 674816.0256 | 012
TPD-220060-030-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 619961.4044 | 012
TPD-220060-025-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 560808.9915 | 012
TPD-220060-020-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 496037.4439 | 012
TPD-220023-300-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2166875.1827 | 012
TPD-220023-240-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1916608.4055 | 012
TPD-220023-180-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1636127.2703 | 012
TPD-220023-120-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1309082.1192 | 012
TPD-220023-115-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1278795.2597 | 012
TPD-220023-110-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1247909.7628 | 012
TPD-220023-105-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1216385.7396 | 012
TPD-220023-100-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1184178.5921 | 012
TPD-220023-095-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1151238.1911 | 012
TPD-220023-090-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1117507.8582 | 012
TPD-220023-085-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1082923.0922 | 012
TPD-220023-080-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1047409.9576 | 012
TPD-220023-075-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1010883.017 | 012
TPD-220023-070-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 973242.6387 | 012
TPD-220023-065-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 934371.4322 | 012
TPD-220023-060-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 894129.4371 | 012
TPD-220023-055-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 852347.4864 | 012
TPD-220023-050-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 808817.814 | 012
TPD-220023-045-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 763280.3608 | 012
TPD-220023-040-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 715402.0837 | 012
TPD-220023-035-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 664744.312 | 012
TPD-220023-030-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 610708.4029 | 012
TPD-220023-025-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 552438.8472 | 012
TPD-220023-020-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 488634.0231 | 012
TPD-220010-300-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2156040.8068 | 012
TPD-220010-240-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1907025.3635 | 012
TPD-220010-180-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1627946.6339 | 012
TPD-220010-120-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1302536.7086 | 012
TPD-220010-115-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1272401.2834 | 012
TPD-220010-110-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1241670.214 | 012
TPD-220010-105-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1210303.8109 | 012
TPD-220010-100-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1178257.6991 | 012
TPD-220010-095-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1145482.0002 | 012
TPD-220010-090-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1111920.3189 | 012
TPD-220010-085-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1077508.4767 | 012
TPD-220010-080-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1042172.9078 | 012
TPD-220010-075-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1005828.6019 | 012
TPD-220010-070-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 968376.4255 | 012
TPD-220010-065-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 929699.575 | 012
TPD-220010-060-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 889658.7899 | 012
TPD-220010-055-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 848085.749 | 012
TPD-220010-050-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 804773.7249 | 012
TPD-220010-045-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 759463.959 | 012
TPD-220010-040-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 711825.0733 | 012
TPD-220010-035-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 661420.5905 | 012
TPD-220010-030-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 607654.8609 | 012
TPD-220010-025-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 549676.6529 | 012
TPD-220010-020-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 486190.8529 | 012
TPT-220138010-300-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2743153.917 | 012
TPT-220138010-240-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2426328.8891 | 012
TPT-220138010-180-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2071254.0186 | 012
TPT-220138010-120-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1657231.4693 | 012
TPT-220138010-115-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1618889.8435 | 012
TPT-220138010-110-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1579790.3734 | 012
TPT-220138010-105-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1539882.5612 | 012
TPT-220138010-100-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1499109.9484 | 012
TPT-220138010-095-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1457409.0739 | 012
TPT-220138010-090-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1414708.1857 | 012
TPT-220138010-085-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1370925.6286 | 012
TPT-220138010-080-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1325967.8041 | 012
TPT-220138010-075-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1279726.5527 | 012
TPT-220138010-070-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1232075.7457 | 012
TPT-220138010-065-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1182866.7726 | 012
TPT-220138010-060-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1131922.4509 | 012
TPT-220138010-055-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1079028.6236 | 012
TPT-220138010-050-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1023922.2694 | 012
TPT-220138010-045-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 966274.1666 | 012
TPT-220138010-040-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 905662.6998 | 012
TPT-220138010-035-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 841532.534 | 012
TPT-220138010-030-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 773125.8177 | 012
TPT-220138010-025-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 699359.5199 | 012
TPT-220138010-020-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 618585.8535 | 012
TPT-220138023-300-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2756938.61 | 012
TPT-220138023-240-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2438521.4966 | 012
TPT-220138023-180-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2081662.3303 | 012
TPT-220138023-120-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1665559.2656 | 012
TPT-220138023-115-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1627024.9684 | 012
TPT-220138023-110-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1587729.0184 | 012
TPT-220138023-105-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1547620.6645 | 012
TPT-220138023-100-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1506643.1642 | 012
TPT-220138023-095-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1464732.7376 | 012
TPT-220138023-090-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1421817.2721 | 012
TPT-220138023-085-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1377814.7021 | 012
TPT-220138023-080-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1332630.9589 | 012
TPT-220138023-075-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1286157.3394 | 012
TPT-220138023-070-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1238267.0811 | 012
TPT-220138023-065-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1188810.8267 | 012
TPT-220138023-060-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1137610.5034 | 012
TPT-220138023-055-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1084450.878 | 012
TPT-220138023-050-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1029067.6074 | 012
TPT-220138023-045-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 971129.8157 | 012
TPT-220138023-040-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 910213.7686 | 012
TPT-220138023-035-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 845761.3407 | 012
TPT-220138023-030-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 777010.8721 | 012
TPT-220138023-025-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 702873.8893 | 012
TPT-220138023-020-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 621694.3251 | 012
TPT-220060010-300-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2715790.9566 | 012
TPT-220060010-240-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2402126.2584 | 012
TPT-220060010-180-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2050593.2598 | 012
TPT-220060010-120-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1640700.5854 | 012
TPT-220060010-115-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1602741.4173 | 012
TPT-220060010-110-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1564031.9644 | 012
TPT-220060010-105-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1524522.2326 | 012
TPT-220060010-100-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1484156.3266 | 012
TPT-220060010-095-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1442871.4184 | 012
TPT-220060010-090-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1400596.4715 | 012
TPT-220060010-085-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1357250.6455 | 012
TPT-220060010-080-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1312741.2753 | 012
TPT-220060010-075-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1266961.2803 | 012
TPT-220060010-070-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1219785.7901 | 012
TPT-220060010-065-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1171067.6765 | 012
TPT-220060010-060-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1120631.5245 | 012
TPT-220060010-055-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1068265.3131 | 012
TPT-220060010-050-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1013708.6448 | 012
TPT-220060010-045-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 956635.5818 | 012
TPT-220060010-040-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 896628.7144 | 012
TPT-220060010-035-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 833138.2469 | 012
TPT-220060010-030-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 765413.8877 | 012
TPT-220060010-025-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 692383.4087 | 012
TPT-220060010-020-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 612415.4596 | 012
TPT-220060023-300-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2729438.1474 | 012
TPT-220060023-240-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2414197.2446 | 012
TPT-220060023-180-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2060897.7485 | 012
TPT-220060023-120-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1648945.312 | 012
TPT-220060023-115-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1610795.3943 | 012
TPT-220060023-110-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1571891.4215 | 012
TPT-220060023-105-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1532183.1484 | 012
TPT-220060023-100-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1491614.3986 | 012
TPT-220060023-095-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1450122.0286 | 012
TPT-220060023-090-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1407634.6448 | 012
TPT-220060023-085-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1364071.0005 | 012
TPT-220060023-080-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1319337.9651 | 012
TPT-220060023-075-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1273327.9199 | 012
TPT-220060023-070-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1225915.3669 | 012
TPT-220060023-065-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1176952.4387 | 012
TPT-220060023-060-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1126262.8387 | 012
TPT-220060023-055-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1073633.4805 | 012
TPT-220060023-050-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1018802.658 | 012
TPT-220060023-045-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 961442.7958 | 012
TPT-220060023-040-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 901134.3863 | 012
TPT-220060023-035-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 837324.8713 | 012
TPT-220060023-030-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 769260.1887 | 012
TPT-220060023-025-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 695862.7223 | 012
TPT-220060023-020-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 615492.9242 | 012
TPD-220060-300-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2263159.1305 | 012
TPD-220060-240-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2001771.882 | 012
TPD-220060-180-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1708827.7165 | 012
TPD-220060-120-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1367250.4878 | 012
TPD-220060-115-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1335617.8478 | 012
TPD-220060-110-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1303359.9703 | 012
TPD-220060-105-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1270435.1939 | 012
TPD-220060-100-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1236796.9389 | 012
TPD-220060-095-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1202392.8487 | 012
TPD-220060-090-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1167163.7263 | 012
TPD-220060-085-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1131042.2046 | 012
TPD-220060-080-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1093951.0627 | 012
TPD-220060-075-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1055801.0669 | 012
TPD-220060-070-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1016488.1584 | 012
TPD-220060-065-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 975889.7305 | 012
TPD-220060-060-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 933859.6037 | 012
TPD-220060-055-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 890221.0942 | 012
TPD-220060-050-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 844757.204 | 012
TPD-220060-045-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 797196.3182 | 012
TPD-220060-040-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 747190.5953 | 012
TPD-220060-035-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 694281.8725 | 012
TPD-220060-030-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 637844.9064 | 012
TPD-220060-025-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 576986.1739 | 012
TPD-220060-020-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 510346.2163 | 012
TPD-220023-300-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2229381.1976 | 012
TPD-220023-240-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1971895.1865 | 012
TPD-220023-180-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1683323.2492 | 012
TPD-220023-120-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1346844.1034 | 012
TPD-220023-115-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1315683.5844 | 012
TPD-220023-110-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1283907.1598 | 012
TPD-220023-105-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1251473.7898 | 012
TPD-220023-100-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1218337.59 | 012
TPD-220023-095-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1184446.9851 | 012
TPD-220023-090-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1149743.6618 | 012
TPD-220023-085-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1114161.2583 | 012
TPD-220023-080-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1077623.7064 | 012
TPD-220023-075-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1040043.104 | 012
TPD-220023-070-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1001316.9456 | 012
TPD-220023-065-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 961324.4542 | 012
TPD-220023-060-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 919921.6324 | 012
TPD-220023-055-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 876934.4331 | 012
TPD-220023-050-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 832149.0971 | 012
TPD-220023-045-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 785298.0635 | 012
TPD-220023-040-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 736038.6823 | 012
TPD-220023-035-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 683919.6287 | 012
TPD-220023-030-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 628324.9915 | 012
TPD-220023-025-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 568374.5831 | 012
TPD-220023-020-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 502729.2353 | 012
TPD-220010-300-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2218234.2916 | 012
TPD-220010-240-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1962035.7105 | 012
TPD-220010-180-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1674906.633 | 012
TPD-220010-120-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1340109.8829 | 012
TPD-220010-115-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1309105.1665 | 012
TPD-220010-110-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1277487.624 | 012
TPD-220010-105-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1245216.4208 | 012
TPD-220010-100-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1212245.902 | 012
TPD-220010-095-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1178524.7502 | 012
TPD-220010-090-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1143994.9435 | 012
TPD-220010-085-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1108590.452 | 012
TPD-220010-080-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1072235.5879 | 012
TPD-220010-075-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1034842.8885 | 012
TPD-220010-070-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 996310.3609 | 012
TPD-220010-065-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 956517.832 | 012
TPD-220010-060-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 915322.0242 | 012
TPD-220010-055-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 872549.761 | 012
TPD-220010-050-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 827988.3516 | 012
TPD-220010-045-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 781371.5732 | 012
TPD-220010-040-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 732358.4889 | 012
TPD-220010-035-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 680500.0306 | 012
TPD-220010-030-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 625183.3665 | 012
TPD-220010-025-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 565532.7102 | 012
TPD-220010-020-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 500215.5891 | 012
TPT-138060023-100-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1103808.8694 | 012
TPT-138060023-095-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1084725.6384 | 012
TPT-138060023-090-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1064967.4465 | 012
TPT-138060023-085-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1044470.8268 | 012
TPT-138060023-080-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1023162.1715 | 012
TPT-138060023-075-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1000955.3587 | 012
TPT-138060023-070-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 977748.623 | 012
TPT-138060023-065-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 953420.3573 | 012
TPT-138060023-060-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 927823.3641 | 012
TPT-138060023-055-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 900776.8035 | 012
TPT-138060023-050-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 872054.6072 | 012
TPT-138060023-045-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 841368.2785 | 012
TPT-138060023-040-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 808340.3843 | 012
TPT-138060023-035-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 772461.8048 | 012
TPT-138060023-030-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 733018.7877 | 012
TPT-138060023-025-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 688959.1659 | 012
TPT-138060023-020-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 638622.2976 | 012
TPT-138060023-015-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 579115.1247 | 012
TPT-138060023-010-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 504537.9978 | 012
TPT-138060023-009-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 486784.0421 | 012
TPT-138060023-008-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 467675.3447 | 012
TPT-138060023-007-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 446917.348 | 012
TPT-138060023-006-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 424097.1018 | 012
TPT-138060023-005-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 398605.8617 | 012
TPT-138060023-003-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 335054.2306 | 012
TPT-138060010-100-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1098289.825 | 012
TPT-138060010-095-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1079302.0102 | 012
TPT-138060010-090-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1059642.6092 | 012
TPT-138060010-085-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1039248.4726 | 012
TPT-138060010-080-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1018046.3607 | 012
TPT-138060010-075-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 995950.5819 | 012
TPT-138060010-070-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 972859.8799 | 012
TPT-138060010-065-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 948653.2555 | 012
TPT-138060010-060-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 923184.2472 | 012
TPT-138060010-055-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 896272.9195 | 012
TPT-138060010-050-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 867694.3342 | 012
TPT-138060010-045-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 837161.4371 | 012
TPT-138060010-040-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 804298.6823 | 012
TPT-138060010-035-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 768599.4958 | 012
TPT-138060010-030-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 729353.6938 | 012
TPT-138060010-025-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 685514.3701 | 012
TPT-138060010-020-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 635429.1861 | 012
TPT-138060010-015-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 576219.549 | 012
TPT-138060010-010-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 502015.3078 | 012
TPT-138060010-009-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 484350.1219 | 012
TPT-138060010-008-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 465336.9679 | 012
TPT-138060010-007-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 444682.7613 | 012
TPT-138060010-006-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 421976.6162 | 012
TPT-138060010-005-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 396612.8323 | 012
TPT-138060010-003-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 333378.9595 | 012
TPT-138033010-100-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1087334.384 | 012
TPT-138033010-095-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1068535.9727 | 012
TPT-138033010-090-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1049072.6742 | 012
TPT-138033010-085-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1028881.9691 | 012
TPT-138033010-080-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1007891.3482 | 012
TPT-138033010-075-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 986015.9749 | 012
TPT-138033010-070-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 963155.6026 | 012
TPT-138033010-065-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 939190.4392 | 012
TPT-138033010-060-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 913975.4844 | 012
TPT-138033010-055-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 887332.5971 | 012
TPT-138033010-050-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 859039.0832 | 012
TPT-138033010-045-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 828810.7518 | 012
TPT-138033010-040-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 796275.803 | 012
TPT-138033010-035-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 760932.7158 | 012
TPT-138033010-030-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 722078.3907 | 012
TPT-138033010-025-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 678676.3642 | 012
TPT-138033010-020-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 629090.78 | 012
TPT-138033010-015-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 570471.759 | 012
TPT-138033010-010-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 497007.7051 | 012
TPT-138033010-009-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 479518.7294 | 012
TPT-138033010-008-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 460695.2317 | 012
TPT-138033010-007-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 440247.0507 | 012
TPT-138033010-006-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 417767.3995 | 012
TPT-138033010-005-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 392656.6193 | 012
TPT-138033010-003-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 330053.5044 | 012
TPT-138033023-100-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1092798.3759 | 012
TPT-138033023-095-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1073905.5002 | 012
TPT-138033023-090-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1054344.3962 | 012
TPT-138033023-085-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1034052.2303 | 012
TPT-138033023-080-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1012956.1289 | 012
TPT-138033023-075-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 990970.829 | 012
TPT-138033023-070-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 967995.5805 | 012
TPT-138033023-065-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 943909.9892 | 012
TPT-138033023-060-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 918568.326 | 012
TPT-138033023-055-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 891791.5549 | 012
TPT-138033023-050-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 863355.8625 | 012
TPT-138033023-045-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 832975.6299 | 012
TPT-138033023-040-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 800277.1889 | 012
TPT-138033023-035-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 764756.4983 | 012
TPT-138033023-030-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 725706.9253 | 012
TPT-138033023-025-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 682086.7982 | 012
TPT-138033023-020-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 632252.0402 | 012
TPT-138033023-015-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 573338.4513 | 012
TPT-138033023-010-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 499505.2313 | 012
TPT-138033023-009-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 481928.3713 | 012
TPT-138033023-008-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 463010.2831 | 012
TPT-138033023-007-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 442459.3475 | 012
TPT-138033023-006-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 419866.7332 | 012
TPT-138033023-005-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 394629.7682 | 012
TPT-138033023-003-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 331712.0647 | 012
TPT-138023010-100-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1092798.3759 | 012
TPT-138023010-095-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1073905.5002 | 012
TPT-138023010-090-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1054344.3962 | 012
TPT-138023010-085-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1034052.2303 | 012
TPT-138023010-080-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1012956.1289 | 012
TPT-138023010-075-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 990970.829 | 012
TPT-138023010-070-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 967995.5805 | 012
TPT-138023010-065-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 943909.9892 | 012
TPT-138023010-060-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 918568.326 | 012
TPT-138023010-055-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 891791.5549 | 012
TPT-138023010-050-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 863355.8625 | 012
TPT-138023010-045-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 832975.6299 | 012
TPT-138023010-040-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 800277.1889 | 012
TPT-138023010-035-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 764756.4983 | 012
TPT-138023010-030-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 725706.9253 | 012
TPT-138023010-025-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 682086.7982 | 012
TPT-138023010-020-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 632252.0402 | 012
TPT-138023010-015-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 573338.4513 | 012
TPT-138023010-010-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 499505.2313 | 012
TPT-138023010-009-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 481928.3713 | 012
TPT-138023010-008-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 463010.2831 | 012
TPT-138023010-007-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 442459.3475 | 012
TPT-138023010-006-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 419866.7332 | 012
TPT-138023010-005-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 394629.7682 | 012
TPT-138023010-003-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 331712.0647 | 012
TPD-138010-100-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 906111.9867 | 012
TPD-138010-095-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 890446.6439 | 012
TPD-138010-090-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 874227.2285 | 012
TPD-138010-085-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 857401.6409 | 012
TPD-138010-080-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 839909.4569 | 012
TPD-138010-075-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 821679.9791 | 012
TPD-138010-070-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 802629.6689 | 012
TPD-138010-065-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 782658.6994 | 012
TPD-138010-060-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 761646.237 | 012
TPD-138010-055-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 739443.8309 | 012
TPD-138010-050-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 715865.9027 | 012
TPD-138010-045-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 690675.6265 | 012
TPD-138010-040-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 663563.1691 | 012
TPD-138010-035-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 634110.5965 | 012
TPD-138010-030-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 601731.9922 | 012
TPD-138010-025-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 565563.6369 | 012
TPD-138010-020-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 524242.3167 | 012
TPD-138010-015-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 475393.1325 | 012
TPD-138010-010-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 414173.0876 | 012
TPD-138010-009-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 399598.9412 | 012
TPD-138010-008-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 383912.6931 | 012
TPD-138010-007-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 366872.5423 | 012
TPD-138010-006-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 348139.4996 | 012
TPD-138010-005-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 327213.8495 | 012
TPD-138010-003-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 275044.587 | 012
TPD-138023-100-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 910665.3133 | 012
TPD-138023-095-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 894921.2502 | 012
TPD-138023-090-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 878620.3301 | 012
TPD-138023-085-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 861710.1919 | 012
TPD-138023-080-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 844130.1074 | 012
TPD-138023-075-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 825809.0242 | 012
TPD-138023-070-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 806662.9838 | 012
TPD-138023-065-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 786591.6577 | 012
TPD-138023-060-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 765473.605 | 012
TPD-138023-055-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 743159.6291 | 012
TPD-138023-050-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 719463.2188 | 012
TPD-138023-045-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 694146.3583 | 012
TPD-138023-040-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 666897.6574 | 012
TPD-138023-035-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 637297.0819 | 012
TPD-138023-030-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 604755.7711 | 012
TPD-138023-025-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 568405.6652 | 012
TPD-138023-020-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 526876.7002 | 012
TPD-138023-015-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 477782.0427 | 012
TPD-138023-010-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 416254.3594 | 012
TPD-138023-009-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 401606.9761 | 012
TPD-138023-008-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 385841.9026 | 012
TPD-138023-007-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 368716.1229 | 012
TPD-138023-006-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 349888.9443 | 012
TPD-138023-005-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 328858.1402 | 012
TPD-138023-003-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 276426.7206 | 012
TPT-138060023-100-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1125885.0468 | 012
TPT-138060023-095-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1106420.1512 | 012
TPT-138060023-090-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1086266.7954 | 012
TPT-138060023-085-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1065360.2433 | 012
TPT-138060023-080-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1043625.415 | 012
TPT-138060023-075-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1020974.4659 | 012
TPT-138060023-070-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 997303.5955 | 012
TPT-138060023-065-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 972488.7644 | 012
TPT-138060023-060-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 946379.8313 | 012
TPT-138060023-055-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 918792.3395 | 012
TPT-138060023-050-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 889495.6994 | 012
TPT-138060023-045-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 858195.6441 | 012
TPT-138060023-040-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 824507.1919 | 012
TPT-138060023-035-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 787911.0409 | 012
TPT-138060023-030-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 747679.1635 | 012
TPT-138060023-025-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 702738.3492 | 012
TPT-138060023-020-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 651394.7436 | 012
TPT-138060023-015-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 590697.4272 | 012
TPT-138060023-010-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 514628.7577 | 012
TPT-138060023-009-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 496519.7229 | 012
TPT-138060023-008-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 477028.8516 | 012
TPT-138060023-007-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 455855.695 | 012
TPT-138060023-006-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 432579.0438 | 012
TPT-138060023-005-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 406577.9789 | 012
TPT-138060023-003-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 341755.3152 | 012
TPT-138060010-100-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1120255.6215 | 012
TPT-138060010-095-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1100888.0504 | 012
TPT-138060010-090-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1080835.4614 | 012
TPT-138060010-085-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1060033.4421 | 012
TPT-138060010-080-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1038407.2879 | 012
TPT-138060010-075-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1015869.5936 | 012
TPT-138060010-070-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 992317.0775 | 012
TPT-138060010-065-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 967626.3206 | 012
TPT-138060010-060-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 941647.9322 | 012
TPT-138060010-055-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 914198.3779 | 012
TPT-138060010-050-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 885048.2209 | 012
TPT-138060010-045-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 853904.6658 | 012
TPT-138060010-040-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 820384.656 | 012
TPT-138060010-035-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 783971.4857 | 012
TPT-138060010-030-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 743940.7677 | 012
TPT-138060010-025-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 699224.6575 | 012
TPT-138060010-020-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 648137.7698 | 012
TPT-138060010-015-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 587743.94 | 012
TPT-138060010-010-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 512055.614 | 012
TPT-138060010-009-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 494037.1243 | 012
TPT-138060010-008-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 474643.7073 | 012
TPT-138060010-007-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 453576.4165 | 012
TPT-138060010-006-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 430416.1486 | 012
TPT-138060010-005-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 404545.089 | 012
TPT-138060010-003-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 340046.5387 | 012
TPT-138033010-100-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1109081.0717 | 012
TPT-138033010-095-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1089906.6921 | 012
TPT-138033010-090-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1070054.1277 | 012
TPT-138033010-085-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1049459.6085 | 012
TPT-138033010-080-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1028049.1752 | 012
TPT-138033010-075-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1005736.2944 | 012
TPT-138033010-070-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 982418.7147 | 012
TPT-138033010-065-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 957974.248 | 012
TPT-138033010-060-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 932254.9941 | 012
TPT-138033010-055-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 905079.249 | 012
TPT-138033010-050-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 876219.8649 | 012
TPT-138033010-045-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 845386.9668 | 012
TPT-138033010-040-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 812201.319 | 012
TPT-138033010-035-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 776151.3701 | 012
TPT-138033010-030-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 736519.9585 | 012
TPT-138033010-025-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 692249.8915 | 012
TPT-138033010-020-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 641672.5956 | 012
TPT-138033010-015-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 581881.1942 | 012
TPT-138033010-010-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 506947.8592 | 012
TPT-138033010-009-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 489109.104 | 012
TPT-138033010-008-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 469909.1363 | 012
TPT-138033010-007-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 449051.9917 | 012
TPT-138033010-006-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 426122.7475 | 012
TPT-138033010-005-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 400509.7517 | 012
TPT-138033010-003-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 336654.5744 | 012
TPT-138033023-100-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1114654.3434 | 012
TPT-138033023-095-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1095383.6102 | 012
TPT-138033023-090-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1075431.2841 | 012
TPT-138033023-085-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1054733.2749 | 012
TPT-138033023-080-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1033215.2515 | 012
TPT-138033023-075-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1010790.2456 | 012
TPT-138033023-070-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 987355.4921 | 012
TPT-138033023-065-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 962788.189 | 012
TPT-138033023-060-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 936939.6925 | 012
TPT-138033023-055-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 909627.386 | 012
TPT-138033023-050-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 880622.9798 | 012
TPT-138033023-045-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 849635.1425 | 012
TPT-138033023-040-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 816282.7327 | 012
TPT-138033023-035-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 780051.6283 | 012
TPT-138033023-030-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 740221.0638 | 012
TPT-138033023-025-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 695728.5342 | 012
TPT-138033023-020-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 644897.081 | 012
TPT-138033023-015-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 584805.2203 | 012
TPT-138033023-010-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 509495.3359 | 012
TPT-138033023-009-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 491566.9387 | 012
TPT-138033023-008-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 472270.4888 | 012
TPT-138033023-007-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 451308.5344 | 012
TPT-138033023-006-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 428264.0678 | 012
TPT-138033023-005-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 402522.3635 | 012
TPT-138033023-003-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 338346.306 | 012
TPT-138023010-100-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1114654.3434 | 012
TPT-138023010-095-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1095383.6102 | 012
TPT-138023010-090-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1075431.2841 | 012
TPT-138023010-085-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1054733.2749 | 012
TPT-138023010-080-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1033215.2515 | 012
TPT-138023010-075-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1010790.2456 | 012
TPT-138023010-070-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 987355.4921 | 012
TPT-138023010-065-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 962788.189 | 012
TPT-138023010-060-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 936939.6925 | 012
TPT-138023010-055-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 909627.386 | 012
TPT-138023010-050-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 880622.9798 | 012
TPT-138023010-045-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 849635.1425 | 012
TPT-138023010-040-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 816282.7327 | 012
TPT-138023010-035-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 780051.6283 | 012
TPT-138023010-030-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 740221.0638 | 012
TPT-138023010-025-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 695728.5342 | 012
TPT-138023010-020-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 644897.081 | 012
TPT-138023010-015-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 584805.2203 | 012
TPT-138023010-010-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 509495.3359 | 012
TPT-138023010-009-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 491566.9387 | 012
TPT-138023010-008-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 472270.4888 | 012
TPT-138023010-007-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 451308.5344 | 012
TPT-138023010-006-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 428264.0678 | 012
TPT-138023010-005-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 402522.3635 | 012
TPT-138023010-003-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 338346.306 | 012
TPD-138010-100-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 924234.2264 | 012
TPD-138010-095-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 908255.5768 | 012
TPD-138010-090-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 891711.7731 | 012
TPD-138010-085-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 874549.6737 | 012
TPD-138010-080-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 856707.646 | 012
TPD-138010-075-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 838113.5787 | 012
TPD-138010-070-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 818682.2622 | 012
TPD-138010-065-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 798311.8734 | 012
TPD-138010-060-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 776879.1617 | 012
TPD-138010-055-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 754232.7075 | 012
TPD-138010-050-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 730183.2207 | 012
TPD-138010-045-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 704489.139 | 012
TPD-138010-040-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 676834.4325 | 012
TPD-138010-035-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 646792.8085 | 012
TPD-138010-030-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 613766.6321 | 012
TPD-138010-025-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 576874.9096 | 012
TPD-138010-020-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 534727.163 | 012
TPD-138010-015-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 484900.9952 | 012
TPD-138010-010-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 422456.5493 | 012
TPD-138010-009-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 407590.92 | 012
TPD-138010-008-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 391590.9469 | 012
TPD-138010-007-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 374209.9931 | 012
TPD-138010-006-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 355102.2896 | 012
TPD-138010-005-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 333758.1264 | 012
TPD-138010-003-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 280545.4787 | 012
TPD-138023-100-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 928878.6195 | 012
TPD-138023-095-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 912819.6752 | 012
TPD-138023-090-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 896192.7367 | 012
TPD-138023-085-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 878944.3957 | 012
TPD-138023-080-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 861012.7095 | 012
TPD-138023-075-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 842325.2047 | 012
TPD-138023-070-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 822796.2435 | 012
TPD-138023-065-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 802323.4908 | 012
TPD-138023-060-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 780783.0771 | 012
TPD-138023-055-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 758022.8216 | 012
TPD-138023-050-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 733852.4831 | 012
TPD-138023-045-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 708029.2854 | 012
TPD-138023-040-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 680235.6106 | 012
TPD-138023-035-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 650043.0236 | 012
TPD-138023-030-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 616850.8865 | 012
TPD-138023-025-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 579773.7785 | 012
TPD-138023-020-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 537414.2342 | 012
TPD-138023-015-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 487337.6836 | 012
TPD-138023-010-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 424579.4466 | 012
TPD-138023-009-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 409639.1156 | 012
TPD-138023-008-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 393558.7406 | 012
TPD-138023-007-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 376090.4453 | 012
TPD-138023-006-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 356886.7232 | 012
TPD-138023-005-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 335435.303 | 012
TPD-138023-003-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 281955.255 | 012
TPD-138060-025-0850 | Transformador de potencia 138/60 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 591057.1395 | 012
TPD-138033-080-0850 | Transformador de potencia 138/33 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 877769.4474
TPT-138060023-100-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1147961.2242 | 012
TPT-138060023-095-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1128114.664 | 012
TPT-138060023-090-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1107566.1443 | 012
TPT-138060023-085-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1086249.6598 | 012
TPT-138060023-080-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1064088.6584 | 012
TPT-138060023-075-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1040993.5731 | 012
TPT-138060023-070-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1016858.568 | 012
TPT-138060023-065-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 991557.1715 | 012
TPT-138060023-060-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 964936.2986 | 012
TPT-138060023-055-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 936807.8756 | 012
TPT-138060023-050-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 906936.7915 | 012
TPT-138060023-045-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 875023.0096 | 012
TPT-138060023-040-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 840673.9996 | 012
TPT-138060023-035-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 803360.277 | 012
TPT-138060023-030-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 762339.5392 | 012
TPT-138060023-025-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 716517.5325 | 012
TPT-138060023-020-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 664167.1895 | 012
TPT-138060023-015-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 602279.7297 | 012
TPT-138060023-010-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 524719.5177 | 012
TPT-138060023-009-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 506255.4038 | 012
TPT-138060023-008-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 486382.3585 | 012
TPT-138060023-007-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 464794.0419 | 012
TPT-138060023-006-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 441060.9858 | 012
TPT-138060023-005-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 414550.0961 | 012
TPT-138060023-003-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 348456.3999 | 012
TPT-138060010-100-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1142221.418 | 012
TPT-138060010-095-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1122474.0907 | 012
TPT-138060010-090-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1102028.3136 | 012
TPT-138060010-085-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1080818.4115 | 012
TPT-138060010-080-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1058768.2151 | 012
TPT-138060010-075-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1035788.6052 | 012
TPT-138060010-070-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1011774.2751 | 012
TPT-138060010-065-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 986599.3857 | 012
TPT-138060010-060-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 960111.6171 | 012
TPT-138060010-055-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 932123.8362 | 012
TPT-138060010-050-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 902402.1075 | 012
TPT-138060010-045-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 870647.8946 | 012
TPT-138060010-040-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 836470.6296 | 012
TPT-138060010-035-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 799343.4756 | 012
TPT-138060010-030-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 758527.8415 | 012
TPT-138060010-025-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 712934.9449 | 012
TPT-138060010-020-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 660846.3536 | 012
TPT-138060010-015-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 599268.331 | 012
TPT-138060010-010-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 522095.9201 | 012
TPT-138060010-009-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 503724.1268 | 012
TPT-138060010-008-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 483950.4467 | 012
TPT-138060010-007-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 462470.0717 | 012
TPT-138060010-006-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 438855.6809 | 012
TPT-138060010-005-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 412477.3456 | 012
TPT-138060010-003-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 346714.1179 | 012
TPT-138033010-100-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1130827.7594 | 012
TPT-138033010-095-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1111277.4116 | 012
TPT-138033010-090-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1091035.5812 | 012
TPT-138033010-085-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1070037.2479 | 012
TPT-138033010-080-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1048207.0022 | 012
TPT-138033010-075-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1025456.6139 | 012
TPT-138033010-070-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1001681.8267 | 012
TPT-138033010-065-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 976758.0568 | 012
TPT-138033010-060-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 950534.5037 | 012
TPT-138033010-055-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 922825.901 | 012
TPT-138033010-050-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 893400.6465 | 012
TPT-138033010-045-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 861963.1818 | 012
TPT-138033010-040-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 828126.8351 | 012
TPT-138033010-035-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 791370.0245 | 012
TPT-138033010-030-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 750961.5263 | 012
TPT-138033010-025-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 705823.4188 | 012
TPT-138033010-020-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 654254.4112 | 012
TPT-138033010-015-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 593290.6294 | 012
TPT-138033010-010-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 516888.0133 | 012
TPT-138033010-009-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 498699.4786 | 012
TPT-138033010-008-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 479123.041 | 012
TPT-138033010-007-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 457856.9328 | 012
TPT-138033010-006-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 434478.0955 | 012
TPT-138033010-005-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 408362.8841 | 012
TPT-138033010-003-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 343255.6445 | 012
TPT-138033023-100-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1136510.3109 | 012
TPT-138033023-095-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1116861.7202 | 012
TPT-138033023-090-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1096518.172 | 012
TPT-138033023-085-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1075414.3195 | 012
TPT-138033023-080-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1053474.374 | 012
TPT-138033023-075-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1030609.6622 | 012
TPT-138033023-070-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1006715.4038 | 012
TPT-138033023-065-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 981666.3888 | 012
TPT-138033023-060-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 955311.059 | 012
TPT-138033023-055-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 927463.2171 | 012
TPT-138033023-050-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 897890.097 | 012
TPT-138033023-045-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 866294.6551 | 012
TPT-138033023-040-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 832288.2765 | 012
TPT-138033023-035-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 795346.7583 | 012
TPT-138033023-030-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 754735.2023 | 012
TPT-138033023-025-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 709370.2701 | 012
TPT-138033023-020-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 657542.1218 | 012
TPT-138033023-015-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 596271.9893 | 012
TPT-138033023-010-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 519485.4405 | 012
TPT-138033023-009-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 501205.5061 | 012
TPT-138033023-008-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 481530.6944 | 012
TPT-138033023-007-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 460157.7214 | 012
TPT-138033023-006-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 436661.4025 | 012
TPT-138033023-005-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 410414.9589 | 012
TPT-138033023-003-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 344980.5473 | 012
TPT-138023010-100-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1136510.3109 | 012
TPT-138023010-095-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1116861.7202 | 012
TPT-138023010-090-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1096518.172 | 012
TPT-138023010-085-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1075414.3195 | 012
TPT-138023010-080-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1053474.374 | 012
TPT-138023010-075-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1030609.6622 | 012
TPT-138023010-070-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1006715.4038 | 012
TPT-138023010-065-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 981666.3888 | 012
TPT-138023010-060-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 955311.059 | 012
TPT-138023010-055-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 927463.2171 | 012
TPT-138023010-050-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 897890.097 | 012
TPT-138023010-045-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 866294.6551 | 012
TPT-138023010-040-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 832288.2765 | 012
TPT-138023010-035-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 795346.7583 | 012
TPT-138023010-030-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 754735.2023 | 012
TPT-138023010-025-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 709370.2701 | 012
TPT-138023010-020-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 657542.1218 | 012
TPT-138023010-015-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 596271.9893 | 012
TPT-138023010-010-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 519485.4405 | 012
TPT-138023010-009-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 501205.5061 | 012
TPT-138023010-008-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 481530.6944 | 012
TPT-138023010-007-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 460157.7214 | 012
TPT-138023010-006-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 436661.4025 | 012
TPT-138023010-005-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 410414.9589 | 012
TPT-138023010-003-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 344980.5473 | 012
TPD-138010-100-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 942356.4662 | 012
TPD-138010-095-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 926064.5097 | 012
TPD-138010-090-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 909196.3176 | 012
TPD-138010-085-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 891697.7066 | 012
TPD-138010-080-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 873505.8351 | 012
TPD-138010-075-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 854547.1782 | 012
TPD-138010-070-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 834734.8556 | 012
TPD-138010-065-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 813965.0473 | 012
TPD-138010-060-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 792112.0865 | 012
TPD-138010-055-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 769021.5841 | 012
TPD-138010-050-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 744500.5388 | 012
TPD-138010-045-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 718302.6515 | 012
TPD-138010-040-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 690105.6959 | 012
TPD-138010-035-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 659475.0204 | 012
TPD-138010-030-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 625801.2719 | 012
TPD-138010-025-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 588186.1823 | 012
TPD-138010-020-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 545212.0093 | 012
TPD-138010-015-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 494408.8578 | 012
TPD-138010-010-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 430740.0111 | 012
TPD-138010-009-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 415582.8988 | 012
TPD-138010-008-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 399269.2008 | 012
TPD-138010-007-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 381547.444 | 012
TPD-138010-006-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 362065.0796 | 012
TPD-138010-005-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 340302.4034 | 012
TPD-138010-003-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 286046.3704 | 012
TPD-138023-100-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 947091.9258 | 012
TPD-138023-095-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 930718.1002 | 012
TPD-138023-090-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 913765.1434 | 012
TPD-138023-085-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 896178.5996 | 012
TPD-138023-080-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 877895.3117 | 012
TPD-138023-075-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 858841.3852 | 012
TPD-138023-070-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 838929.5031 | 012
TPD-138023-065-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 818055.324 | 012
TPD-138023-060-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 796092.5492 | 012
TPD-138023-055-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 772886.0142 | 012
TPD-138023-050-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 748241.7475 | 012
TPD-138023-045-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 721912.2126 | 012
TPD-138023-040-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 693573.5637 | 012
TPD-138023-035-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 662788.9652 | 012
TPD-138023-030-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 628946.0019 | 012
TPD-138023-025-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 591141.8918 | 012
TPD-138023-020-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 547951.7682 | 012
TPD-138023-015-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 496893.3245 | 012
TPD-138023-010-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 432904.5338 | 012
TPD-138023-009-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 417671.2551 | 012
TPD-138023-008-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 401275.5787 | 012
TPD-138023-007-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 383464.7678 | 012
TPD-138023-006-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 363884.5021 | 012
TPD-138023-005-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 342012.4658 | 012
TPD-138023-003-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 287483.7894 | 012
TPT-138060023-100-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1181075.4902 | 012
TPT-138060023-095-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1160656.4331 | 012
TPT-138060023-090-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1139515.1677 | 012
TPT-138060023-085-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1117583.7846 | 012
TPT-138060023-080-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1094783.5235 | 012
TPT-138060023-075-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1071022.2338 | 012
TPT-138060023-070-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1046191.0267 | 012
TPT-138060023-065-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1020159.7823 | 012
TPT-138060023-060-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 992770.9995 | 012
TPT-138060023-055-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 963831.1797 | 012
TPT-138060023-050-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 933098.4297 | 012
TPT-138060023-045-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 900264.058 | 012
TPT-138060023-040-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 864924.2111 | 012
TPT-138060023-035-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 826534.1312 | 012
TPT-138060023-030-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 784330.1029 | 012
TPT-138060023-025-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 737186.3075 | 012
TPT-138060023-020-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 683325.8584 | 012
TPT-138060023-015-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 619653.1834 | 012
TPT-138060023-010-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 539855.6576 | 012
TPT-138060023-009-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 520858.925 | 012
TPT-138060023-008-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 500412.6188 | 012
TPT-138060023-007-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 478201.5624 | 012
TPT-138060023-006-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 453783.8989 | 012
TPT-138060023-005-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 426508.272 | 012
TPT-138060023-003-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 358508.0268 | 012
TPT-138060010-100-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1175170.1128 | 012
TPT-138060010-095-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1154853.151 | 012
TPT-138060010-090-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1133817.5919 | 012
TPT-138060010-085-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1111995.8657 | 012
TPT-138060010-080-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1089309.6059 | 012
TPT-138060010-075-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1065667.1227 | 012
TPT-138060010-070-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1040960.0715 | 012
TPT-138060010-065-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1015058.9834 | 012
TPT-138060010-060-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 987807.1445 | 012
TPT-138060010-055-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 959012.0238 | 012
TPT-138060010-050-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 928432.9376 | 012
TPT-138060010-045-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 895762.7377 | 012
TPT-138060010-040-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 860599.5901 | 012
TPT-138060010-035-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 822401.4605 | 012
TPT-138060010-030-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 780408.4523 | 012
TPT-138060010-025-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 733500.376 | 012
TPT-138060010-020-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 679909.2291 | 012
TPT-138060010-015-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 616554.9175 | 012
TPT-138060010-010-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 537156.3793 | 012
TPT-138060010-009-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 518254.6304 | 012
TPT-138060010-008-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 497910.5557 | 012
TPT-138060010-007-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 475810.5546 | 012
TPT-138060010-006-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 451514.9794 | 012
TPT-138060010-005-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 424375.7306 | 012
TPT-138060010-003-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 356715.4866 | 012
TPT-138033010-100-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1163447.7909 | 012
TPT-138033010-095-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1143333.4908 | 012
TPT-138033010-090-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1122507.7614 | 012
TPT-138033010-085-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1100903.7069 | 012
TPT-138033010-080-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1078443.7426 | 012
TPT-138033010-075-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1055037.0931 | 012
TPT-138033010-070-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1030576.4948 | 012
TPT-138033010-065-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1004933.77 | 012
TPT-138033010-060-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 977953.7683 | 012
TPT-138033010-055-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 949445.8789 | 012
TPT-138033010-050-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 919171.819 | 012
TPT-138033010-045-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 886827.5044 | 012
TPT-138033010-040-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 852015.1092 | 012
TPT-138033010-035-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 814198.0059 | 012
TPT-138033010-030-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 772623.878 | 012
TPT-138033010-025-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 726183.7097 | 012
TPT-138033010-020-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 673127.1346 | 012
TPT-138033010-015-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 610404.7822 | 012
TPT-138033010-010-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 531798.2445 | 012
TPT-138033010-009-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 513085.0405 | 012
TPT-138033010-008-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 492943.8979 | 012
TPT-138033010-007-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 471064.3443 | 012
TPT-138033010-006-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 447011.1175 | 012
TPT-138033010-005-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 420142.5827 | 012
TPT-138033010-003-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 353157.2497 | 012
TPT-138033023-100-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1169294.2622 | 012
TPT-138033023-095-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1149078.8852 | 012
TPT-138033023-090-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1128148.5039 | 012
TPT-138033023-085-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1106435.8864 | 012
TPT-138033023-080-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1083863.0579 | 012
TPT-138033023-075-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1060338.7871 | 012
TPT-138033023-070-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1035755.2712 | 012
TPT-138033023-065-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1009983.6884 | 012
TPT-138033023-060-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 982868.1088 | 012
TPT-138033023-055-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 954216.9637 | 012
TPT-138033023-050-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 923790.7729 | 012
TPT-138033023-045-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 891283.924 | 012
TPT-138033023-040-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 856296.5921 | 012
TPT-138033023-035-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 818289.4532 | 012
TPT-138033023-030-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 776506.4101 | 012
TPT-138033023-025-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 729832.8741 | 012
TPT-138033023-020-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 676509.683 | 012
TPT-138033023-015-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 613472.1429 | 012
TPT-138033023-010-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 534470.5974 | 012
TPT-138033023-009-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 515663.3573 | 012
TPT-138033023-008-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 495421.0029 | 012
TPT-138033023-007-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 473431.5018 | 012
TPT-138033023-006-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 449257.4045 | 012
TPT-138033023-005-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 422253.852 | 012
TPT-138033023-003-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 354931.9092 | 012
TPT-138023010-100-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1169294.2622 | 012
TPT-138023010-095-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1149078.8852 | 012
TPT-138023010-090-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1128148.5039 | 012
TPT-138023010-085-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1106435.8864 | 012
TPT-138023010-080-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1083863.0579 | 012
TPT-138023010-075-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1060338.7871 | 012
TPT-138023010-070-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1035755.2712 | 012
TPT-138023010-065-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1009983.6884 | 012
TPT-138023010-060-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 982868.1088 | 012
TPT-138023010-055-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 954216.9637 | 012
TPT-138023010-050-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 923790.7729 | 012
TPT-138023010-045-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 891283.924 | 012
TPT-138023010-040-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 856296.5921 | 012
TPT-138023010-035-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 818289.4532 | 012
TPT-138023010-030-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 776506.4101 | 012
TPT-138023010-025-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 729832.8741 | 012
TPT-138023010-020-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 676509.683 | 012
TPT-138023010-015-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 613472.1429 | 012
TPT-138023010-010-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 534470.5974 | 012
TPT-138023010-009-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 515663.3573 | 012
TPT-138023010-008-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 495421.0029 | 012
TPT-138023010-007-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 473431.5018 | 012
TPT-138023010-006-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 449257.4045 | 012
TPT-138023010-005-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 422253.852 | 012
TPT-138023010-003-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 354931.9092 | 012
TPD-138010-100-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 969539.8258 | 012
TPD-138010-095-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 952777.909 | 012
TPD-138010-090-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 935423.1345 | 012
TPD-138010-085-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 917419.7558 | 012
TPD-138010-080-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 898703.1188 | 012
TPD-138010-075-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 879197.5776 | 012
TPD-138010-070-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 858813.7457 | 012
TPD-138010-065-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 837444.8083 | 012
TPD-138010-060-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 814961.4736 | 012
TPD-138010-055-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 791204.8991 | 012
TPD-138010-050-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 765976.5158 | 012
TPD-138010-045-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 739022.9203 | 012
TPD-138010-040-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 710012.591 | 012
TPD-138010-035-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 678498.3383 | 012
TPD-138010-030-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 643853.2317 | 012
TPD-138010-025-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 605153.0914 | 012
TPD-138010-020-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 560939.2788 | 012
TPD-138010-015-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 508670.6518 | 012
TPD-138010-010-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 443165.2037 | 012
TPD-138010-009-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 427570.8671 | 012
TPD-138010-008-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 410786.5816 | 012
TPD-138010-007-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 392553.6202 | 012
TPD-138010-006-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 372509.2646 | 012
TPD-138010-005-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 350118.8189 | 012
TPD-138010-003-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 294297.7081 | 012
TPD-138023-100-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 974411.8852 | 012
TPD-138023-095-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 957565.7377 | 012
TPD-138023-090-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 940123.7533 | 012
TPD-138023-085-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 922029.9053 | 012
TPD-138023-080-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 903219.2149 | 012
TPD-138023-075-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 883615.6559 | 012
TPD-138023-070-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 863129.3926 | 012
TPD-138023-065-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 841653.0737 | 012
TPD-138023-060-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 819056.7573 | 012
TPD-138023-055-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 795180.8031 | 012
TPD-138023-050-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 769825.6441 | 012
TPD-138023-045-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 742736.6033 | 012
TPD-138023-040-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 713580.4935 | 012
TPD-138023-035-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 681907.8777 | 012
TPD-138023-030-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 647088.6751 | 012
TPD-138023-025-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 608194.0617 | 012
TPD-138023-020-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 563758.0692 | 012
TPD-138023-015-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 511226.7857 | 012
TPD-138023-010-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 445392.1645 | 012
TPD-138023-009-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 429719.4644 | 012
TPD-138023-008-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 412850.8358 | 012
TPD-138023-007-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 394526.2515 | 012
TPD-138023-006-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 374381.1704 | 012
TPD-138023-005-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 351878.21 | 012
TPD-138023-003-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 295776.591 | 012
TPT-060033010-050-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 818858.321 | 012
TPT-060033010-045-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 772755.5747 | 012
TPT-060033010-040-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 724282.946 | 012
TPT-060033010-035-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 672996.3186 | 012
TPT-060033010-030-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 618289.6182 | 012
TPT-060033010-025-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 559296.7156 | 012
TPT-060033010-020-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 494699.8308 | 012
TPT-060033010-015-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 422304.2544 | 012
TPT-060033010-010-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 337889.9419 | 012
TPT-060033010-009-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 318866.3161 | 012
TPT-060033010-008-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 298864.793 | 012
TPT-060033010-007-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 277702.1142 | 012
TPT-060033010-006-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 255128.1923 | 012
TPT-060033010-005-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 230785.6315 | 012
TPT-060033010-004-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 204130.6692 | 012
TPT-060033010-003-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 174257.6907 | 012
TPT-060033010-002-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 139425.3559 | 012
TPT-060033023-050-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 822973.187 | 012
TPT-060033023-045-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 776638.7685 | 012
TPT-060033023-040-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 727922.5588 | 012
TPT-060033023-035-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 676378.2097 | 012
TPT-060033023-030-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 621396.6013 | 012
TPT-060033023-025-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 562107.2518 | 012
TPT-060033023-020-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 497185.7596 | 012
TPT-060033023-015-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 424426.3864 | 012
TPT-060033023-010-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 339587.8813 | 012
TPT-060033023-009-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 320468.6594 | 012
TPT-060033023-008-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 300366.6261 | 012
TPT-060033023-007-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 279097.6023 | 012
TPT-060033023-006-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 256410.2435 | 012
TPT-060033023-005-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 231945.3583 | 012
TPT-060033023-004-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 205156.4515 | 012
TPT-060033023-003-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 175133.3575 | 012
TPT-060033023-002-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 140125.9858 | 012
TPT-060023010-050-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 806636.7582 | 012
TPT-060023010-045-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 761222.1011 | 012
TPT-060023010-040-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 713472.9325 | 012
TPT-060023010-035-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 662951.7644 | 012
TPT-060023010-030-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 609061.5684 | 012
TPT-060023010-025-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 550949.1422 | 012
TPT-060023010-020-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 487316.374 | 012
TPT-060023010-015-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 416001.3106 | 012
TPT-060023010-010-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 332846.8923 | 012
TPT-060023010-009-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 314107.1965 | 012
TPT-060023010-008-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 294404.1986 | 012
TPT-060023010-007-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 273557.3755 | 012
TPT-060023010-006-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 251320.3721 | 012
TPT-060023010-005-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 227341.1271 | 012
TPT-060023010-004-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 201083.9935 | 012
TPT-060023010-003-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 171656.8728 | 012
TPT-060023010-002-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 137344.4151 | 012
TPD-060010-050-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 672197.2985 | 012
TPD-060010-045-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 634351.751 | 012
TPD-060010-040-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 594560.7771 | 012
TPD-060010-035-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 552459.8037 | 012
TPD-060010-030-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 507551.307 | 012
TPD-060010-025-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 459124.2851 | 012
TPD-060010-020-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 406096.9783 | 012
TPD-060010-015-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 346667.7589 | 012
TPD-060010-010-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 277372.4103 | 012
TPD-060010-009-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 261755.9971 | 012
TPD-060010-008-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 245336.8321 | 012
TPD-060010-007-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 227964.4796 | 012
TPD-060010-006-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 209433.6435 | 012
TPD-060010-005-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 189450.9393 | 012
TPD-060010-004-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 167569.9946 | 012
TPD-060010-003-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 143047.394 | 012
TPD-060010-002-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 114453.6792 | 012
TPD-060023-050-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 675575.1744 | 012
TPD-060023-045-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 637539.4482 | 012
TPD-060023-040-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 597548.5197 | 012
TPD-060023-035-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 555235.9836 | 012
TPD-060023-030-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 510101.8161 | 012
TPD-060023-025-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 461431.4423 | 012
TPD-060023-020-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 408137.6666 | 012
TPD-060023-015-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 348409.8079 | 012
TPD-060023-010-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 278766.2415 | 012
TPD-060023-009-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 263071.3539 | 012
TPD-060023-008-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 246569.6805 | 012
TPD-060023-007-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 229110.0297 | 012
TPD-060023-006-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 210486.0738 | 012
TPD-060023-005-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 190402.954 | 012
TPD-060023-004-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 168412.0549 | 012
TPD-060023-003-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 143766.2252 | 012
TPD-060023-002-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 115028.8233 | 012
TPT-060033010-050-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 835235.4875 | 012
TPT-060033010-045-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 788210.6862 | 012
TPT-060033010-040-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 738768.6049 | 012
TPT-060033010-035-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 686456.245 | 012
TPT-060033010-030-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 630655.4106 | 012
TPT-060033010-025-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 570482.6499 | 012
TPT-060033010-020-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 504593.8274 | 012
TPT-060033010-015-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 430750.3395 | 012
TPT-060033010-010-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 344647.7408 | 012
TPT-060033010-009-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 325243.6424 | 012
TPT-060033010-008-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 304842.0888 | 012
TPT-060033010-007-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 283256.1565 | 012
TPT-060033010-006-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 260230.7562 | 012
TPT-060033010-005-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 235401.3441 | 012
TPT-060033010-004-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 208213.2826 | 012
TPT-060033010-003-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 177742.8445 | 012
TPT-060033010-002-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 142213.863 | 012
TPT-060033023-050-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 839432.6507 | 012
TPT-060033023-045-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 792171.5439 | 012
TPT-060033023-040-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 742481.01 | 012
TPT-060033023-035-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 689905.7739 | 012
TPT-060033023-030-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 633824.5333 | 012
TPT-060033023-025-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 573349.3968 | 012
TPT-060033023-020-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 507129.4748 | 012
TPT-060033023-015-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 432914.9141 | 012
TPT-060033023-010-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 346379.639 | 012
TPT-060033023-009-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 326878.0326 | 012
TPT-060033023-008-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 306373.9586 | 012
TPT-060033023-007-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 284679.5543 | 012
TPT-060033023-006-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 261538.4484
TPT-060033023-005-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 236584.2655
TPT-060033023-004-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 209259.5805
TPT-060033023-003-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 178636.0246
TPT-060033023-002-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 142928.5056
TPT-060023010-050-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 822769.4934
TPT-060023010-045-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 776446.5432
TPT-060023010-040-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 727742.3912
TPT-060023010-035-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 676210.7997
TPT-060023010-030-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 621242.7998
TPT-060023010-025-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 561968.125
TPT-060023010-020-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 497062.7014
TPT-060023010-015-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 424321.3369
TPT-060023010-010-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 339503.8302
TPT-060023010-009-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 320389.3404
TPT-060023010-008-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 300292.2825
TPT-060023010-007-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 279028.523
TPT-060023010-006-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 256346.7796
TPT-060023010-005-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 231887.9497
TPT-060023010-004-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 205105.6734
TPT-060023010-003-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 175090.0103
TPT-060023010-002-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 140091.3034
TPD-060010-050-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 685641.2445
TPD-060010-045-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 647038.786
TPD-060010-040-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 606451.9926
TPD-060010-035-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 563508.9998
TPD-060010-030-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 517702.3331
TPD-060010-025-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 468306.7708
TPD-060010-020-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 414218.9179
TPD-060010-015-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 353601.114
TPD-060010-010-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 282919.8585
TPD-060010-009-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 266991.117
TPD-060010-008-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 250243.5688
TPD-060010-007-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 232523.7692
TPD-060010-006-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 213622.3163
TPD-060010-005-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 193239.958
TPD-060010-004-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 170921.3945
TPD-060010-003-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 145908.3419
TPD-060010-002-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 116742.7528
TPD-060023-050-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 689086.6779
TPD-060023-045-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 650290.2372
TPD-060023-040-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 609499.4901
TPD-060023-035-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 566340.7033
TPD-060023-030-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 520303.8524
TPD-060023-025-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 470660.0712
TPD-060023-020-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 416300.42
TPD-060023-015-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 355378.0041
TPD-060023-010-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 284341.5663
TPD-060023-009-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 268332.7809
TPD-060023-008-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 251501.0741
TPD-060023-007-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 233692.2303
TPD-060023-006-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 214695.7953
TPD-060023-005-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 194211.0131
TPD-060023-004-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 171780.2959
TPD-060023-003-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 146641.5497
TPD-060023-002-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 117329.3998
TPT-060033010-050-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 851612.6539
TPT-060033010-045-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 803665.7977
TPT-060033010-040-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 753254.2639
TPT-060033010-035-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 699916.1714
TPT-060033010-030-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 643021.203
TPT-060033010-025-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 581668.5842
TPT-060033010-020-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 514487.824
TPT-060033010-015-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 439196.4246
TPT-060033010-010-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 351405.5396
TPT-060033010-009-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 331620.9688
TPT-060033010-008-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 310819.3847
TPT-060033010-007-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 288810.1988
TPT-060033010-006-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 265333.32
TPT-060033010-005-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 240017.0568
TPT-060033010-004-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 212295.896
TPT-060033010-003-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 181227.9983
TPT-060033010-002-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 145002.3702
TPT-060033023-050-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 855892.1144
TPT-060033023-045-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 807704.3193
TPT-060033023-040-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 757039.4612
TPT-060033023-035-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 703433.3381
TPT-060033023-030-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 646252.4653
TPT-060033023-025-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 584591.5419
TPT-060033023-020-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 517073.19
TPT-060033023-015-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 441403.4418
TPT-060033023-010-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 353171.3966
TPT-060033023-009-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 333287.4058
TPT-060033023-008-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 312381.2911
TPT-060033023-007-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 290261.5063
TPT-060033023-006-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 266666.6533
TPT-060033023-005-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 241223.1726
TPT-060033023-004-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 213362.7096
TPT-060033023-003-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 182138.6917
TPT-060033023-002-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 145731.0253
TPT-060023010-050-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 838902.2286
TPT-060023010-045-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 791670.9852
TPT-060023010-040-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 742011.8498
TPT-060023010-035-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 689469.835
TPT-060023010-030-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 633424.0311
TPT-060023010-025-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 572987.1078
TPT-060023010-020-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 506809.0289
TPT-060023010-015-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 432641.3631
TPT-060023010-010-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 346160.768
TPT-060023010-009-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 326671.4844
TPT-060023010-008-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 306180.3665
TPT-060023010-007-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 284499.6705
TPT-060023010-006-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 261373.187
TPT-060023010-005-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 236434.7722
TPT-060023010-004-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 209127.3532
TPT-060023010-003-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 178523.1478
TPT-060023010-002-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 142838.1917
TPD-060010-050-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 699085.1905
TPD-060010-045-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 659725.821
TPD-060010-040-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 618343.2082
TPD-060010-035-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 574558.1958
TPD-060010-030-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 527853.3593
TPD-060010-025-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 477489.2565
TPD-060010-020-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 422340.8574
TPD-060010-015-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 360534.4692
TPD-060010-010-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 288467.3067
TPD-060010-009-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 272226.237
TPD-060010-008-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 255150.3054
TPD-060010-007-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 237083.0587
TPD-060010-006-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 217810.9892
TPD-060010-005-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 197028.9768
TPD-060010-004-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 174272.7944
TPD-060010-003-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 148769.2898
TPD-060010-002-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 119031.8264
TPD-060023-050-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 702598.1814
TPD-060023-045-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 663041.0261
TPD-060023-040-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 621450.4605
TPD-060023-035-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 577445.423
TPD-060023-030-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 530505.8887
TPD-060023-025-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 479888.7
TPD-060023-020-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 424463.1733
TPD-060023-015-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 362346.2002
TPD-060023-010-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 289916.8911
TPD-060023-009-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 273594.208
TPD-060023-008-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 256432.4678
TPD-060023-007-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 238274.4309
TPD-060023-006-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 218905.5168
TPD-060023-005-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 198019.0722
TPD-060023-004-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 175148.537
TPD-060023-003-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 149516.8742
TPD-060023-002-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 119629.9763
TPT-033023010-025-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 443433.936
TPT-033023010-020-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 342881.916
TPT-033023010-015-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 265707.696
TPT-033023010-010-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 211911.276
TPT-033023010-008-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 196938.492
TPT-033023010-007-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 190854.768
TPT-033023010-006-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 185706.156
TPT-033023010-005-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 181492.656
TPT-033023010-004-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 178214.268
TPT-033023010-002-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 174462.828
TPT-033023010-001-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 173989.776
TPT-033023010-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 174103.917
TPD-033010-025-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 369528.28
TPD-033010-020-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 285734.93
TPD-033010-015-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 221423.08
TPD-033010-010-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 176592.73
TPD-033010-008-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 164115.41
TPD-033010-007-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 159045.64
TPD-033010-006-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 154755.13
TPD-033010-005-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 151243.88
TPD-033010-004-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 148511.89
TPD-033010-002-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 145385.69
TPD-033010-001-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 144991.48
TPD-033010-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 145086.5975
TPD-033023-025-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 371385.206
TPD-033023-020-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 287170.7839
TPD-033023-015-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 222535.7588
TPD-033023-010-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 177480.1307
TPD-033023-008-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 164940.1106
TPD-033023-007-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 159844.8643
TPD-033023-006-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 155532.794
TPD-033023-005-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 152003.8995
TPD-033023-004-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 149258.1809
TPD-033023-002-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 146116.2714
TPD-033023-001-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 145720.0804
TPD-033023-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 145815.6759
TPT-033023010-025-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 452302.6147
TPT-033023010-020-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 349739.5543
TPT-033023010-015-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 271021.8499
TPT-033023010-010-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 216149.5015
TPT-033023010-008-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 200877.2618
TPT-033023010-007-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 194671.8634
TPT-033023010-006-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 189420.2791
TPT-033023010-005-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 185122.5091
TPT-033023010-004-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 181778.5534
TPT-033023010-002-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 177952.0846
TPT-033023010-001-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 177469.5715
TPT-033023010-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 177585.9953
TPD-033010-025-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 376918.8456
TPD-033010-020-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 291449.6286
TPD-033010-015-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 225851.5416
TPD-033010-010-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 180124.5846
TPD-033010-008-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 167397.7182
TPD-033010-007-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 162226.5528
TPD-033010-006-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 157850.2326
TPD-033010-005-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 154268.7576
TPD-033010-004-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 151482.1278
TPD-033010-002-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 148293.4038
TPD-033010-001-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 147891.3096
TPD-033010-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 147988.3295
TPD-033023-025-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 378812.9102
TPD-033023-020-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 292914.1996
TPD-033023-015-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 226986.474
TPD-033023-010-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 181029.7333
TPD-033023-008-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 168238.9128
TPD-033023-007-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 163041.7616
TPD-033023-006-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 158643.4498
TPD-033023-005-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 155043.9775
TPD-033023-004-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 152243.3445
TPD-033023-002-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 149038.5968
TPD-033023-001-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 148634.482
TPD-033023-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 148731.9894
TPT-033023010-025-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 461171.2934
TPT-033023010-020-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 356597.1926
TPT-033023010-015-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 276336.0038
TPT-033023010-010-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 220387.727
TPT-033023010-008-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 204816.0317
TPT-033023010-007-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 198488.9587
TPT-033023010-006-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 193134.4022
TPT-033023010-005-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 188752.3622
TPT-033023010-004-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 185342.8387
TPT-033023010-002-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 181441.3411
TPT-033023010-001-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 180949.367
TPT-033023010-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 181068.0737
TPD-033010-025-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 384309.4112
TPD-033010-020-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 297164.3272
TPD-033010-015-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 230280.0032
TPD-033010-010-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 183656.4392
TPD-033010-008-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 170680.0264
TPD-033010-007-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 165407.4656
TPD-033010-006-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 160945.3352
TPD-033010-005-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 157293.6352
TPD-033010-004-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 154452.3656
TPD-033010-002-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151201.1176
TPD-033010-001-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 150791.1392
TPD-033010-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 150890.0614
TPD-033023-025-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 386240.6143
TPD-033023-020-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 298657.6153
TPD-033023-015-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 231437.1891
TPD-033023-010-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 184579.3359
TPD-033023-008-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 171537.715
TPD-033023-007-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 166238.6589
TPD-033023-006-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 161754.1057
TPD-033023-005-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 158084.0555
TPD-033023-004-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 155228.5081
TPD-033023-002-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151960.9222
TPD-033023-001-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151548.8836
TPD-033023-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151648.3029
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS PRINCIPALES DE SERVICIOS AUXILIARES
| TIPO | Nacional | 1
|  | Importado | 0
TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TP033-050-0170 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 2352.6533 | 013
TP033-050-0250 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 2470.286 | 013
TP033-050-0325 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 2540.8656 | 013
TP033-100-0170 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 3878.112 | 013
TP033-100-0250 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 4072.0176 | 013
TP033-100-0325 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 4188.361 | 013
TP033-160-0170 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 7144.48 | 013
TP033-160-0250 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 7501.704 | 013
TP033-160-0325 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 7716.0384 | 013
TP023-050-0125 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 2100.5833 | 013
TP023-050-0170 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 2205.6125 | 013
TP023-050-0250 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 2268.63 | 013
TP023-100-0125 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 3509.1333 | 013
TP023-100-0170 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 3684.59 | 013
TP023-100-0250 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 3789.864 | 013
TP023-160-0125 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 5906.5 | 013
TP023-160-0170 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 6201.825 | 013
TP023-160-0250 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 6379.02 | 013
TP010-050-0075 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 2259.8988 | 013
TP010-050-0095 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 2372.8937 | 013
TP010-050-0125 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 2440.6907 | 013
TP010-100-0075 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 3108.0746 | 013
TP010-100-0095 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 3263.4784 | 013
TP010-100-0125 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 3356.7206 | 013
TP010-160-0075 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 3953.0994 | 013
TP010-160-0095 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 4150.7543 | 013
TP010-160-0125 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 4269.3473 | 013
TP033-400-0170 | Transformador trifasico de 400 KVA, 33/0,4-0.23 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 15947.5 | 013
TP023-400-0125 | Transformador trifasico de 400 KVA, 23/0,4-0.23 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 8783 | 013
EQUIPOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXION
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
SCC033-0170 | Seccionador, 33 kV, 170 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
SCC033-0250 | Seccionador , 33 kV, 250 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
SCC033-0325 | Seccionador , 33 kV, 325 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
SCC023-0125 | Seccionador , 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
SCC023-0170 | Seccionador , 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
SCC023-0250 | Seccionador , 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
SCC010-0075 | Seccionador , 10 kV, 75 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
SCC010-0095 | Seccionador , 10 kV, 95 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
SCC010-0125 | Seccionador , 10 kV, 125 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
GENERADOR ELECTRICO DIESEL
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
GEC050 | Generador eléctrico Diesel de 50 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 8800.4 | 015
GEC100 | Generador eléctrico Diesel de 100 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 14414.5 | 015
GEC160 | Generador eléctrico Diesel de 160 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 17594 | 015
GEC400 | Generador eléctrico Diesel de 400 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 32000
BANCO DE BATERIAS
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
BBC220-300 | Banco de baterías, 220 Vcc, 300 A-h. | UND | 0 | 18172.7435 | 016
BBC220-200 | Banco de baterías, 220 Vcc, 200 A-h. | UND | 0 | 7757.5 | 016
BBC220-100 | Banco de baterías, 220 Vcc, 100 A-h. | UND | 0 | 5257 | 016
BBC048-100 | Banco de baterías, 48 Vcc, 100 A-h. | UND | 0 | 0 | 016
CARGADOR Y RECTIFICADOR
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
CRC220 | Cargador rectificador, 220 Vcc, incluye equipamiento y accesorios | UND | 0 | 13680 | 017
CRC048 | Cargador rectificador, 48 Vcc, incluye equipamiento y accesorios | UND | 0 | 3803.385 | 017
CONVERTIDOR
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
COC005-220/115 | Convertidor de 220 Vca/ 125 Vcc, 5 KVA | UND | 0 | 9600.8831 | 018
TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TSC-380/220 | Tablero de Servicios Auxiliares de 380/220 Vca | UND | 1 | 8182.215 | 019
TSC-220 | Tablero de Servicios Auxiliares de 220 Vcc | UND | 1 | 5747.1437 | 019
TSC-048 | Tablero de Servicios Auxiliares de 48 Vcc | UND | 1 | 1826.6631 | 019
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMPENSACION
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
BANCO CAPACITOR
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
CBV023-0.90-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8042.4
CBV023-0.90-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8444.52
CBV023-0.90-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8766.216
CBV023-0001-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8936
CBV023-0001-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9382.8
CBV023-0001-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9740.24
CBV023-1.20-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10723.2
CBV023-1.20-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11259.36
CBV023-1.20-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11688.288
CBV023-1.25-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11170
CBV023-1.25-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11728.5
CBV023-1.25-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 12175.3
CBV023-0002-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 17872
CBV023-0002-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 18765.6
CBV023-0002-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 19480.48
CBV023-3.75-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 33510
CBV023-3.75-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 35185.5
CBV023-3.75-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 36525.9
CBV023-0004-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 35744
CBV023-0004-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 37531.2
CBV023-0004-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 38960.96
CBF023-0.30-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 3015.9
CBF023-0.30-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 3166.695
CBF023-0.30-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 3287.331
CBF023-0.45-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 4523.85
CBF023-0.45-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 4750.0425
CBF023-0.45-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 4930.9965
CBF023-0.60-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 6031.8
CBF023-0.60-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 6333.39
CBF023-0.60-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 6574.662
CBF023-0.90-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 9047.7
CBF023-0.90-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 9500.085
CBF023-0.90-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 9861.993
CBF023-1.20-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 12063.6
CBF023-1.20-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 12666.78
CBF023-1.20-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 13149.324
CBF023-1.80-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 18095.4
CBF023-1.80-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 19000.17
CBF023-1.80-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 19723.986
CBF023-0002-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 20106
CBF023-0002-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 21111.3
CBF023-0002-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 21915.54
CBF023-0003-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 30159
CBF023-0003-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 31666.95
CBF023-0003-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 32873.31
CBF023-0004-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 40212
CBF023-0004-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 42222.6
CBF023-0004-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 43831.08
CBV010-0.90-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7113.1284
CBV010-0.90-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7468.7848
CBV010-0.90-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7753.31
CBV010-0001-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7903.476
CBV010-0001-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8298.6498
CBV010-0001-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8614.7888
CBV010-1.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9484.1712
CBV010-1.20-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9958.3798
CBV010-1.20-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10337.7466
CBV010-1.25-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9879.345
CBV010-1.25-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10373.3122
CBV010-1.25-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10768.486
CBV010-0002-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 15806.952
CBV010-0002-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 16597.2996
CBV010-0002-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 17229.5777
CBV010-3.75-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 29638.035
CBV010-3.75-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 31119.9368
CBV010-3.75-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 32305.4582
CBV010-0004-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 31613.904
CBV010-0004-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 33194.5992
CBV010-0004-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 34459.1554
CBF010-0.30-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 2634.492
CBF010-0.30-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 2766.2166
CBF010-0.30-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 2871.5963
CBF010-0.45-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 3951.738
CBF010-0.45-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 4149.3249
CBF010-0.45-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 4307.3944
CBF010-0.60-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 5268.984
CBF010-0.60-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 5532.4332
CBF010-0.60-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 5743.1926
CBF010-0.90-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 7903.476
CBF010-0.90-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 8298.6498
CBF010-0.90-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 8614.7888
CBF010-1.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 10537.968
CBF010-1.20-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 11064.8664
CBF010-1.20-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 11486.3851
CBF010-1.80-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 15806.952
CBF010-1.80-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 16597.2996
CBF010-1.80-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 17229.5777
CBF010-0002-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 17563.28
CBF010-0002-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 18441.444
CBF010-0002-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 19143.9752
CBF010-2.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2.2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 19319.608
CBF010-0003-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 26344.92
CBF010-0003-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 27662.166
CBF010-0003-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 28715.9628
CBF010-0004-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 35126.56
CBF010-0004-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 36882.888
CBF010-0004-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 38287.9504
CBF010-0010-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 87816.4
CBF010-0010-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 92207.22
CBF010-0010-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 95719.876
CBF220-22.2-1300 | Banco Capacitor, 220 kV, 22.2 MVAR, 1300 kVp (BIL), con Variastancia, Inductancia y Resistenacia, Incluye estructura soporte | Cjto | 0 | 1482522.6 | 021
CBF060-0020-0325 | Banco Capacitor, 60 kV, 20 MVAR, 325 kVp (BIL) | Cjto | 0 | 132000 | 021
CBF060-0030-0325 | Banco Capacitor, 60 kV, 30 MVAR, 325 kVp (BIL) | Cjto | 0 | 160642.47 | 021
Para SVC
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
CBC138-020-030-0650 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 277320.1963 | 022
CBC060-030-0325 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 295871.3216 | 022
CBC060-030-060-0325 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 554764.7513 | 022
CBC010-015-0075 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 147935.6608 | 022
CBC010-045-0125 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 443806.9825 | 022
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE DESBALANCE Y REACTORES DE AMORTIGUACION
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TD023-0125 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 125 KVp (BIL) | UND | 0 | 7193.48 | 021
TD023-0170 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 170 KVp (BIL) | UND | 0 | 7553.154 | 021
TD023-0250 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 250 KVp (BIL) | UND | 0 | 7768.9584 | 021
TD010-0075 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 75 KVp (BIL) | UND | 0 | 7156.619 | 021
TD010-0095 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 95 KVp (BIL) | UND | 0 | 7514.45 | 021
TD010-0125 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 125 KVp (BIL) | UND | 0 | 7729.1485 | 021
TD060-0325 | Transformador de Corriente de Desbalance, 60 KV. 325 KVp (BIL) | UND | 0 | 7369.9038 | 021
RACO010 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 10 kV | UND | 0 | 3016.5479 | 022
RACO023 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 22.9 kV | UND | 0 | 3016.5479 | 022
RACO060 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 60 kV | UND | 0 | 17626.815 | 022
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
CSC-010-020 | Compensador Sincrono de 10 MVAR inductiva a 20 MVAR capacitiva | Cjto | 0 | 613240.3125 | 022
CSC-015-030 | Compensador Sincrono de 15 MVAR inductiva a 30 MVAR capacitiva | Cjto | 0 | 762406.875 | 022
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
RMC500-040-1550 | Reactor Monofásico, 40 MVAR ONAN, 500/√3 kV, 1550 kVp (BIL), con TCs en los buchings | Und | 0 | 453844.0463 | 022
RMN500-1550 | Reactor de neutro, 900 Ohm, 500 kV, 1550 kVp (BIL), con TCs en los buchings. | Und | 0 | 87237 | 022
RCC220-040-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 40 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 328829.4 | 022
RCC220-030-1300 | Reactor trifasico 220 KV, 30 MVAR. 1300 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 280568.925 | 022
RCC220-030-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 30 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 267208.5 | 022
RCC220-020-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 20 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 205518.375 | 022
RCC138-015-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 195776 | 022
RCC138-015-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 188784 | 022
RCC138-015-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 183540 | 022
RCC138-015-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 174800 | 022
RCC138-010-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 160025.6 | 022
RCC138-010-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 154310.4 | 022
RCC138-010-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 150024 | 022
RCC138-010-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 142880 | 022
RCC138-008-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 145555.2 | 022
RCC138-008-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 140356.8 | 022
RCC138-008-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 136458 | 022
RCC138-008-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 129960 | 022
RCC010-090-0125 | Reactor trifasico 10 KV, 90 MVAR. 125 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 1184080.2912 | 022
RCC010-015-0075 | Reactor trifasico 10 KV, 15 MVAR. 75 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 182728.44 | 022
RCC010-005-0095 | Reactor trifasico 10 KV, 5 MVAR. 95 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 53295.795 | 022
RCC010-005-0075 | Reactor trifasico 10 KV, 5 MVAR. 75 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 50757.9 | 022
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
BRI138-020-030-0650 | Banco de Reactores 138 kV, Potencia Inductiva 20 MVAR, Potencia Capacitiva 30 MVAR | Cjto | 0 | 508651.9079 | 022
BRI060-030-0325 | Banco de Reactores 60 kV, Potencia Capacitiva 30 MVAR | Cjto | 0 | 553477.1714 | 022
BRI060-030-060-0325 | Banco de Reactores 60 kV, Potencia Inductiva 30 MVAR, Potencia Capacitiva 60 MVAR | Cjto | 0 | 752800.8148 | 022
SVC
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
DCCO031 | Dispositivos de control | U | 0 | 17008.102 | 023
PMCR031 | Paneles mímicos de control remoto para SVC 138 kV | U | 0 | 40243.8541 | 023
PMCR041 | Paneles mímicos de control remoto para SVC 60 kV | Gbl | 0 | 38071.7261 | 023
RVSA031 | Relé de verificación de sincronismo y auxiliares | U | 0 | 39455.6342 | 023
TBO060-030-030-0650 | Transformador de corriente y barras para SVC de 60 kV | U | 0 | 26664.558 | 023
TBO138-020-030-0650 | Transformador de corriente y barras para SVC de 138 kV | U | 0 | 83028.4574 | 023
SEC010-0075 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra. (como equipo de media tension del compensador) | UND | 0 | 18083.5126 | 022
RPTN010 | Resistidor | UND | 0 | 3179.5669 | 022
BPPP010 | Capacitor de Proteccion 8 kV | UND | 0 | 1256.2969 | 022
EPAA010 | Enclavamiento de puertas de acceso | UND | 0 | 1733.0554 | 022
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DE LOS MODULOS DE RED DE TIERRA PROFUNDA(*)
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
RSE001 | Conductor de cobre desnudo de 70 mm2 | m | 1 | 6.065
RSE002 | Conductor de cobre desnudo de 120 mm2 | m | 1 | 9.37
RSE051 | Grapas de fijacion del conductor de cobre | Und | 1 | 0.5948
RSE101 | Conector de doble via para conductores | Und | 1 | 14.0714
RSE151 | Empalme en "T", con soldadura tipo cadweld o similar | Und | 1 | 23.457
RSE201 | Empalme en "Cruz" con soldadura cadweld o similar | Und | 1 | 37.5312
RSE251 | Pozos de Tierra | Und | 1 | 78.19
RSE301 | Electrodo de puesta a tierra | Und | 1 | 40.63
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DE LOS MODULOS DE INSTALACIONES AL EXTERIOR(*)
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
IEE001 | Postes de Concreto Centrifugado de 8 m | Und | 1 | 120.8805
IEE002 | Pastoral doble de Concreto 0.5/0.25/125 | Und | 1 | 39.3944
IEE003 | Pastoral Simple de Concreto 1.3/0.9/155 | Und | 1 | 28.2651
IEE101 | Artefacto de alumbrado exterior con lampara de vapor de Na 250 W, incluye equipo de encendido | Und | 1 | 73.6
IEE201 | Reflectores con lampara de vapor de sodio de 250 W, a 7 m SNPT, incluye equipo de encendido | Und | 1 | 155.6412
IEE202 | Artefacto de iluminación de emergencia con lampara de 100 W | Und | 1 | 36.24
IEE301 | Tomacorrientes monofásicos de 20 A, a prueba de agua, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 9.7548
IEE302 | Tomacorrientes trifásicos de 50 A, a prueba de agua, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 13.6805
IEE401 | 1-4x6mm2 NYY, 0,6/1 KV | m | 1 | 3.78
IEE402 | 1-2x4mm2 NYY, 0,6/1 KV (para Postes de Concreto) | m | 1 | 2.1782
IEE501 | 1-4x4mm2 NYY, 0,6/1 KV | m | 1 | 3.1053
IEE502 | 1-2x4mm2 NYY, 0,6/1 KV (para Reflectores de Emerg.) | m | 1 | 2.1782
IEE701 | Tubos de PVC, pesado de 20 mm de diámetro | m | 1 | 1.7984
IEE702 | Caja de paso de aluminio pesado 0,20x0,20x0,10 m, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 2.0745

## Seguro
BUILDER'S RISK INSURANCE
|  |  |  | MW efect | US$/MW
EDEGEL TG8 | 676.069 | miles US$ | Clausula 14.3 (v) (A) | 199.8299 | 3383.2224
Kallpa 1 | 930.766 | miles US$ | Carta KG-195/10 | 176.8 | 5264.5136
|  |  |  | Promedio | 4323.868
Unidad de Punta | 725.5266 | miles US$ |  | 167.7957

## CF personal-GN
COSTOS FIJOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PUNTA
Descripción | Cant | Sueldo bruto US$/mes | Sueldobruto US$/año
Gerente de planta o Jefe de planta | 1 | 3902.3255 | 46827.9055
Gerente de Operaciones | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | FACTOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Gerente de Mantenimiento y Planificación | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | Sueldo neto recibido | 1
Jefe de turno | 2 | 2414.3429 | 57944.2306 | Vacaciones | 0.083333
Operadores (dos turnos) | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Gratificaciones | 0.16667
Supervisor mecánico | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | CTS (1,17 sueldos anuales) | 0.0975
Supervisor electrico e Instrumentación y Control | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | IPSS | 0.09
Personal de mantenimiento | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Factor sin considerar seguridad social | 1.4375
Seguridad industrial | 1 | 1200 | 14400 | Seguridad social
Personal de seguridad | 11 | 500 | 66000 | Total factor | 1.4375
Total anual US $ |  |  | 439969.5557
Leyes sociales 43,75% US $ |  |  | 192486.6806
Gastos generales 30% US $ |  |  | 131990.8667
Seguros Multiriesgo US $ |  |  | 314437.9085
Total anual US $ |  |  | 1078885.0115

## CF personal-DUAL
COSTOS FIJOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PUNTA
Descripción | Cant | Sueldo bruto US$/mes | Sueldobruto US$/año
Gerente de planta o Jefe de planta | 1 | 3902.3255 | 46827.9055
Gerente de Operaciones | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | FACTOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Gerente de Mantenimiento y Planificación | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | Sueldo neto recibido | 1
Jefe de turno | 2 | 2414.3429 | 57944.2306 | Vacaciones | 0.083333
Operadores (dos turnos) | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Gratificaciones | 0.16667
Supervisor mecánico | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | CTS (1,17 sueldos anuales) | 0.0975
Supervisor electrico e Instrumentación y Control | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | IPSS | 0.09
Personal de mantenimiento | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Factor sin considerar seguridad social | 1.4375
Seguridad industrial | 1 | 1200 | 14400 | Seguridad social
Personal de seguridad | 11 | 500 | 66000 | Total factor | 1.4375
Total anual US $ |  |  | 439969.5557
Leyes sociales 43,75% US $ |  |  | 192486.6806
Gastos generales 30% US $ |  |  | 131990.8667
Seguros Multiriesgo US $ |  |  | 360867.2647
Total anual US $ |  |  | 1125314.3677

## sist comb dual
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1.0 | SUMINISTROS LOCALES ELECTROMECÁNICOS
1.1 | EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO
1.1.1 | 2 Tanques de almacen. de Diesel 2 bajo norma API 650 2000m3/hr, inc.. Suministro, transport. Local, montaje y pintura | kg | 95128 | 6.72 | 639260.16
1.1.2 | 1 Tanque de almacen. De Diesel 2 bajo norma API 650, 320m3, inc. Suministro, transport. Local, montaje y pintura. | kg | 13400 | 6.72 | 90048
1.1.3 | Bomba centrífuga 45m3/hr, motor eléctrico 36HP con tablero (recepción y bombeo) | Conj | 6 | 7250 | 43500
1.1.4 | Unidad Purificadora de combust. Diesel 2 de 45m3/hr | Conj | 1 | 700000 | 700000
1.1.5 | Manguera reforzada para succión de 4"Ø x 6m conexión rápida | pza | 4 | 250 | 1000
1.1.6 | Contómetro combustible volumétrico | pza | 1 | 2650 | 2650
1.1.7 | Modulo conformado por tres bombas centrifugas de 240 gpm cu aprox 30 mca TDH | conj | 1 | 102000 | 102000
1.2 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
1.2.1 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 6"Ø | m | 12 | 84.6 | 1015.2
1.2.2 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 4"Ø | m | 437 | 59.5 | 26001.5
1.2.3 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 3"Ø | m | 62 | 31.2 | 1934.4
1.2.4 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 1"Ø | m | 200 | 7.84 | 1568
1.2.5 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 1/2"Ø | m | 6 | 6.24 | 37.44
1.2.6 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 6"Ø | pza | 1 | 700 | 700
1.2.7 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 4"Ø | pza | 23 | 350 | 8050
1.2.8 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 3"Ø | pza | 1 | 280 | 280
1.2.9 | Válvula compuerta acero forjado SW ASTM A-105 1"Ø x 600lb | pza | 1 | 75 | 75
1.2.10 | Válvula Bola acero forjado SW 1/2"Ø x 600lb ASTM A-105 | pza | 12 | 50 | 600
1.2.11 | Válvula check acero bridada RF 150 lb A-216 WCB x 4"Ø | pza | 8 | 450 | 3600
1.2.12 | Válvula check acero bridada RF 150 lb A-216 WCB x 3"Ø | pza | 1 | 350 | 350
1.2.13 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6"Ø | pza | 5 | 22 | 110
1.2.14 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4"Ø | pza | 54 | 10 | 540
1.2.15 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3"Ø | pza | 5 | 7 | 35
1.2.16 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 1"Ø | pza | 10 | 3 | 30
1.2.17 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 1/2"Ø | pza | 12 | 2.5 | 30
1.2.18 | Codo Acero RL BPW 45º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4"Ø | pza | 6 | 8 | 48
1.2.19 | Codo Acero RL BPW 45º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3"Ø | pza | 3 | 6 | 18
1.2.20 | Tee acero BPW ASTM A-234 WPB SCH40 x 6"Ø | pza | 2 | 28 | 56
1.2.21 | Tee acero BPW ASTM A-234 WPB SCH40 x 4"Ø | pza | 12 | 20 | 240
1.2.22 | Tee reducción acero SCH40 x 6" x 4" x 4" | pza | 2 | 33 | 66
1.2.23 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 4"Ø | pza | 62 | 14 | 868
1.2.24 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 3"Ø | pza | 4 | 10 | 40
1.2.25 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 1"Ø | pza | 6 | 5.5 | 33
1.2.26 | Unión Universal Acero Forj. 1/2"Ø x 3000 lbs ASTM A-105 | pza | 12 | 5 | 60
1.2.27 | Manómetro 0-160 PSI, 4"Ø | pza | 12 | 25 | 300
1.2.28 | Succión flotante de 4"Ø | Conj. | 3 | 1216.08 | 3648.24
1.2.29 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER W-2660-E-WCB | pza | 3 | 1580 | 4740
1.2.30 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER W-2100-E-WCB | pza | 3 | 1580 | 4740
1.2.31 | Ind. De nivel para tanques a presión atmosfética Baja Presión WHESSOE VAREL flotador SS-316 | pza | 3 | 1310 | 3930
1.2.32 | caja Bridada de 4"Ø para filtro dual de combustible | pza | 3 | 145 | 435
1642636.94

## Abste GN
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | Estación de Regulación y Medición |  |  |  |  | 900761.6
1.01 | Válvula de aislamiento esférica de 6”, clase 600, lado de alta presión | und | 1 | 15000 | 15000
1.02 | Válvulas de aislamiento esférica de 4”, clase 600 | und | 11 | 10000 | 110000
1.03 | Separador ciclónico | und | 2 | 25000 | 50000
1.04 | Filtros bifásico | und | 2 | 15000 | 30000
1.05 | Medidor ultrasónico de 4”, clase 600 | und | 1 | 70000 | 70000
1.06 | Cromatógrafo | und | 1 | 100000 | 100000
1.07 | Válvulas de regulación de tipo diafragma piloteadas de con gas natural, de 4” | und | 2 | 150000 | 300000
1.08 | Medidores de presión | und | 6 | 10000 | 60000
1.09 | Medidores de temperatura | und | 2 | 5000 | 10000
1.1 | Válvulas esféricas de 4”, clase 300 | und | 2 | 5000 | 10000
1.11 | Válvulas de by pass para equilibrado de presiones de 1” clase 600 | und | 6 | 6000 | 36000
1.12 | Válvulas de 1” de purga de condensados | und | 2 | 100 | 200
1.13 | Válvulas de ½” para líneas piloto con GN | und | 2 | 50 | 100
1.14 | Tuberías de 4” Sch 40 | m | 18 | 23.4 | 421.2
1.15 | Tuberías 1” Sch 40 | m | 12 | 3.4 | 40.8
1.16 | Tuberías de ½” Sch 40 | m | 18 | 1.7 | 30.6
1.17 | Codos y conexiones de 4” | kg | 100 | 1.3 | 130
1.18 | Codos y conexiones de 1” | kg | 20 | 1.3 | 26
1.19 | Codos y conexiones de ½” | kg | 10 | 1.3 | 13
1.2 | Válvula de aislamiento de 6”, clase 300 | und | 1 | 4000 | 4000
1.21 | Bastidor de estructuras de acero | Kg | 600 | 8 | 4800
1.22 | Panel de instrumentación y control | und | 1 | 100000 | 100000
2 | Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  | 15820
2.01 | Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
2.02 | Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
2.03 | Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
2.04 | Cableado | glb | 1 | 1500 | 1500
2.05 | Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
3 | Instalación y pruebas | glb | 1 | 229145.4 | 229145.4 | 229145.4
4 | Obras Civiles |  |  |  |  | 53586.7
4.01 | Obras preliminares
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 20000 | 20000
| Instalaciones Provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de Obra | und | 1 | 310 | 310
| Limpieza y deforestación | ha | 0.5 | 540 | 270
| Trazo y replanto | m2 | 72 | 0.5 | 36
| Trazo y replanto (tuberia) | km | 0.2 | 850 | 170
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
4.02 | Excavaciones para plataforma | m3 | 2378 | 1.3 | 3091.4
4.03 | Rellenos para plataforma | m3 | 1090 | 1.6 | 1744
| Excavación manual en material suelto | m3 | 1.5 | 9 | 13.5
4.04 | Concreto fc=210kg/cm2 | m3 | 2.8 | 116 | 324.8
| Concreto fc=100kg/cm2 para solado | m3 | 0.7 | 80 | 56
| Encofrado y desencofrado | m2 | 15 | 18 | 270
| Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 90 | 2.1 | 189
4.05 | Cerco de mallas, incluye puerta | glb | 1 | 10500 | 10500
4.06 | Eliminación de material excedente | glb | 1 | 4612 | 4612
5 | Línea de abastecimiento de GN |  |  |  |  | 94730
5.01 | Tubería 6” Sch 40, clase X70, con cubierta tricapa de polietileno, instalación enterrada | m | 150 | 244 | 36600
5.02 | Tubería 6” Sch 40, clase X70, instalación superficial | m | 50 | 217 | 10850
5.03 | Codos y conexiones de 6” | kg | 100 | 1.3 | 130
5.04 | Protección catódica | glb | 1 | 40000 | 40000
5.05 | Pruebas | glb | 1 | 7150 | 7150
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1294043.7

## planta desmineralizadora
PLANTA DE AGUA DESMINERALIZADA Y AUXILIARES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | OBRAS PROVSIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42446
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 30000 | 30000
| Instalaciones provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de obra | und | 1 | 310 | 310
| Trazo y replanteo | m2 | 272 | 0.5 | 136
| Mejoramiento de camino de acceso | km |  | 3500 | 0
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
2 | PLANTA DE AGUA DESMINERALIZADA |  |  |  |  | 915857
| Obras civiles |  |  |  | 4349
| Concreto fc=210kg/cm2 para Planta | m3 | 16 | 116 | 1856
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 12 | 18 | 216
| Acero de refuerzo para base | kg | 500 | 2.1 | 1050
| Techo de Eternit | m2 | 6 | 15.9 | 95.4
| Cerco de malla | m | 12 | 88.8 | 1065.6
| Puerta Metálica | m2 | 1 | 66 | 66
| Euipo Mecánico |  |  |  | 911508
| Planta desmineralizadora de ósmosis inversa de 30m3/hr | glb | 1 | 750000 | 750000
| Almacen de químicos | m2 | 20 | 300 | 6000
| Bomba para lodos de Pot=5hp | und | 1 | 1250 | 1250
| Tuberia de SCH-40 D= 4" | m | 100 | 23.4 | 2340
| Montaje y pruebas | glb | 1 | 151918 | 151918
3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 340m3 |  |  |  |  | 104753.9
| Obras civiles y tanque |  |  |  | 92153.9
| Suministro y montaje de Acero estructural incluye escalera y recubrimiento interior con fibra de vidrio | kg | 12290 | 7.15 | 87873.5
| Excavación en material suelto para base | m3 | 12 | 9 | 108
| Relleno granular compactado | m3 | 6 | 15.9 | 95.4
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 6 | 7 | 42
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 12 | 116 | 1392
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 36 | 18 | 648
| Acero de refuerzo para base | kg | 950 | 2.1 | 1995
| Euipo Mecánico |  |  |  | 2600
| Valvula compuerta de D=3" | und | 1 | 350 | 350
| Tuberia de distribución de Acero D=3" | m | 100 | 16.5 | 1650
| Montaje de valvulas y Equipos | glb | 1 | 600 | 600
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
4 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LODO 340m3 |  |  |  |  | 111853.9
| Obras civiles |  |  |  | 101853.9
| Suministro y montaje de planchas de Acero estructural incluye escalera y recubrimiento interior con fibra de vidrio | kg | 12290 | 7.15 | 87873.5
| Excavación en material suelto para base | m3 | 12 | 9 | 108
| Relleno granular compactado | m3 | 6 | 15.9 | 95.4
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 6 | 7 | 42
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 12 | 116 | 1392
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 36 | 18 | 648
| Acero de refuerzo para base | kg | 950 | 2.1 | 1995
| Plataforma para maniobra | m2 | 200 | 48.5 | 9700
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 20566
| Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
| Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
| Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
| Cableado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instalación y pruebas | glb | 1 | 4746 | 4746
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1195476.8

## agua cruda
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | OBRAS PROVSIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42435
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 30000 | 30000
| Instalaciones provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de obra | und | 1 | 310 | 310
| Trazo y replanteo | m2 | 250 | 0.5 | 125
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
2 | CISTERNA DE 45m3 y COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 31349.06
| Obras civiles |  |  |  | 16602.8
| Excavación en material suelto | m3 | 45 | 10 | 450
| Relleno con material propio | m3 | 36 | 8.5 | 306
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 9 | 7 | 63
| Concreto fc=210kg/cm2 para cisterna | m3 | 45 | 116 | 5220
| Concreto para base de Bomba incluye, encofrado y acero | und | 4 | 40 | 160
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 72 | 18 | 1296
| Tarrajeo impermeabilizante | m2 | 86 | 13.8 | 1186.8
| Acero de refuerzo | kg | 3600 | 2.1 | 7560
| Marco y tapa | und | 1 | 145 | 145
| Escalera de gato | glb | 1 | 216 | 216
| Equipo Mecánico |  |  |  | 14746.26
| Tuberia de succión de SCH-40 D=6" | m | 8 | 40.41 | 323.28
| Tuberia de impulsión de Acero SCH-40 de D=4" | m | 100 | 23.4 | 2340
| Valvula de compuerta D=4" | und | 1 | 440 | 440
| Valvula de compuerta D=6" | und | 1 | 740 | 740
| Bomba de trasiego de cisterna de Q=45m3/hr y Pot=7.5hp | und | 2 | 1875 | 3750
| Bomba de impulsiónde Q=45m3/hr, Pot=7.5hp | und | 2 | 1875 | 3750
| Montaje de equipamiento mecánico y prueba | glb | 1 | 3402.984 | 3402.98
3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA 720m3 |  |  |  |  | 244044.66
| Obras civiles y tanque |  |  |  | 143740
| Suministro y montaje de planchas de acero estructural incluye escalera | kg | 24580 | 5.5 | 135190
| Excavación en material suelto para base | m3 | 24 | 9 | 216
| Relleno granular compactado | m3 | 12 | 15 | 180
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 12 | 7 | 84
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 24 | 116 | 2784
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 72 | 18 | 1296
| Acero de refuerzo para base | kg | 1900 | 2.1 | 3990
| Equipo Mecánico |  |  |  | 90304.66
| Tuberia de distribución de Acero sch- 40 D=4" con cubierta tricapa de polietileno, instalación enterrada | m | 100 | 175.16 | 17516
| Tuberia de distribución de Acero sch- 40 D=4" instalación superficial | m | 200 | 148.16 | 29632
| Tuberia de desague de Acero SCH -40 D=6" | m | 20 | 40.41 | 808.2
| Codos y conexiones de 4" | kg |  | 1.3 | 0
| Válvula de compuerta de D=4" | und | 2 | 440 | 880
| Válvula de purga de D=6" | und | 1 | 740 | 740
| Protección catódica | glb | 1 | 40000 | 40000
| Montaje de equipamiento mecánico y prueba | glb | 1 | 728.46 | 728.46
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 38784
| Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
| Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
| Panel de Control | und | 1 | 1500 | 1500
| Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
| Cableado de distribución fuerza y control | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instrumentación de control de niveles, presión y flujo | juego | 1 | 15000 | 15000
| Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instalación y pruebas | glb | 1 | 6464 | 6464
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 356612.72

## PR2005
MATRIZ DE COSTOS DE INVERSION APLICABLE A CENTRALES TERMICAS DE CICLO SIMPLE
CENTRAL DE REFERENCIA: CONFIGURACION 4A (1xTG), TG: SIEMENS SW501F
POTENCIA NETA: 173.412 MW
CAPACIDAD INSTALADA: 175.449
ITEM | DESCRIPCION | Und | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | % | Observaciones
COSTO DE INVERSION
A) | HARD COSTOS/COSTOS DE EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION
1 | TERRENO |  |  |  | 70000 | 0.101%
| Costo del terreno | m2 | 14000 | 5 | 70000 |  | Monto estimado por metro cuadrado
2 | PREPARACION DEL TERRENO Y NIVELACION |  |  |  | 48850 | 0.07048%
| Obras preliminares y complementarias | gbl | 1 | 6000 | 6000
| Rehabilitación de caminos de acceso | km | 10 | 1500 | 15000
| Demoliciones | m2 | 750 | 15 | 11250
| Limpieza y nivelación | m2 | 20000 | 0.08 | 1600 |  | Area: 50,000 m2
| Explanaciones, excavaciones y rellenos | m3 | 10000 | 1.5 | 15000 |  | Mov.Tierras(corte+relleno) 25,000 m2
3 | INSTALACIONES Y FRENTE DE OBRA |  |  |  | 242094 | 0.3493%
| Captación / Almacenamiento de agua | gbl | 1 | 4274 | 4274
| Implantación de red de desague | gbl | 1 | 7692 | 7692
| Abastecimiento de energía eléctrica | gbl | 1 | 5128 | 5128 |  |  |  |  | Inflac. Acum. al
| Campamento / Almacenes | m2 | 1500 | 150 | 225000 |  |  | TC al 31/10/05 | Presup en NS (31/10/05) | 2010-03-31 | Presup en NS (31/01/10) | TC al 31/03/10 | Presup en US$ (31/01/10)
4 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 1299615 | 1.875% |  | 3.377 | 4388799.855 | 15.01% | 5047469.3902 | 2.842 | 1776027.2309
4.1 | Cimentaciones, bases para equipos y estructuras
| Cerco perimétrico | m | 500 | 60 | 30000 |  | Muro de ladrillo
| Bases de equipos | m3 | 1600 | 115 | 184000 |  | Incl.excav.+rell.+concret+encof.+acero
| Estructuras de concreto |  |  | 0 | 0
| Estructuras metálicas | tn | 70 | 1100 | 77000 |  | Estimado
| Control tecnológico del concreto | gbl | 1 | 2944 | 2944
4.2 | Edificaciones diversas(incl.cimentaciones, superestructuras y acabados)
| Casa de Máquinas - Turbina de vapor |  | 0 | 0 | 0
| Casa de Máquinas (Turbina a Gas o Motores) | m2 | 1200 | 300 | 360000
| Predio Administrativo | m2 | 600 | 250 | 150000 |  | 20x45 m.
| Predio de O & M | m2 | 200 | 150 | 30000 |  | 20x20 m.
| Sala Eléctrica y Sala de Control |  | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Garita | m2 | 20 | 150 | 3000
| Oficinas | m2 | 500 | 200 | 100000
| Predio de estación de Tratamiento de Agua | m2 | 0 | 0 | 0
| Laboratorio | m2 | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Almacenes | m2 | 520 | 200 | 104000
| Enfermería y posta médica | m2 | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Comedor | m2 | 450 | 250 | 112500
| Sala de entretenimiento |  | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el comedor
4.3 | Drenaje, Pistas y Lotización
| Redes de drenaje pluvial | m | 450 | 75 | 33750
| Redes de drenaje industrial | m | 200 | 52 | 10400
| Redes de drenaje químico | m | 400 | 28 | 11200
| Pistas | m2 | 3000 | 26 | 78000
| Lotización | gbl | 1 | 12821 | 12821
5 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 56309136 | 81.24%
Equipos Principales (Power Island)
| Turbogeneradores a Gas o Motores | gbl | 1 | 40959726 | 40959726
| Grúa puente | und | 1 | 188518 | 188518
Auxiliares (BOP) - Mecánicos
| Tanques diversos (API) |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de combustible auxiliar |  | 0 | 0 | 0
| Generador Diesel de emergencia |  | 0 | 0 | 0
| Generador Diesel de Black - Start |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de protección contraincendio |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de Refrigeración en circuito cerrado |  | 0 | 0 | 0
Sistema de inyección de agua en turbinas de combustión
| Sistema de aire comprimido (Compresión y distribución) | und | 1 | 53556 | 53556
| Sistema de Nitrógeno |  | 0 | 0 | 0
| Estación de compresión y acondicionamiento de Gas Natural |  | 0 | 0 | 0 |  | Ya esta incluido en la turbina
| Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones(CEMS) | und | 1 | 265638 | 265638 |  |  | 3.377 | 897059.526 | 15.01% | 1031689.9035 | 2.842 | 363015.4481
Auxiliares (BOP - Eléctrico e instrumentación)
| CCM's (Centro de control de motores) y tableros | und | 1 | 715510 | 715510
| Seccionadores |  | 0 | 0 | 0 |  | Incl. En CCM
| Transformadores principales | und | 1 | 1156812 | 1156812 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Transformadores Auxiliares - Media Tensión | und | 1 | 64267 | 64267 |  | Incluye breakers
| Transformadores Auxiliares - Baja Tensión | und | 1 | 92350 | 92350 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Ductos de barras | gbl | 1 | 2070000 | 2070000 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Sistema DC y UPS |  | 0 | 0 | 0
| Automatismo | und | 1 | 342759 | 342759
Patio de Llaves
Equipamientos
Comando/Control/Protección
Otros (Estructuras, Pórticos, etc.)
Sistema de Transmisión
| Línea de transmisión | km | 80 | 100000 | 8000000
Celda de conexión
Gasoducto
| Línea de gasoducto | km | 5 | 480000 | 2400000
6) | MATERIALES |  |  |  | 878320 | 1.267%
| Materiales eléctricos | gbl | 1 | 334190 | 334190
| Accesorios de tuberías | gbl | 1 | 492716 | 492716
| Aislamiento térmico / refractarios |  |  | 0 | 0
| Materiales de instrumentación | gbl | 1 | 51414 | 51414
7) | TRANSPORTE Y SEGUROS DE MATERIALES Y EQUIPOS | [5 empty] | Incluído en los costos de los materiales
8) | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  |  | 1564402 | 2.257%
TUBERIAS
| Prefabricación y montaje | hh | 16000 | 6.5 | 104000 |  | Referencia precios Yanacocha
| Tratamiento y pintura | hh | 1500 | 6.5 | 9750 |  | Referencia precios Yanacocha
| Aislamiento térmico | hh | 0 | 0 | 0
| Soportes - Fabricación y montaje | hh | 3000 | 6.5 | 19500 |  | Referencia precios Yanacocha
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION Y CONTROL
| Bandejas, electroductos y fijación | hh | 6700 | 6.5 | 43550 |  | Referencia precios Yanacocha
| Iluminación | hh | 1100 | 6.5 | 7150 |  | Referencia precios Yanacocha
| Comunicaciones | hh | 750 | 13 | 9750
| Puesta a tierra | hh | 2250 | 6.5 | 14625 |  | Referencia precios Yanacocha
| I & C (Instrumentación y control) | hh | 4200 | 20.5 | 86100
| EQUIPAMIENTO MECANICO | hh | 32300 | 20.5 | 662150
| EQUIPAMIENTO ELECTRICO | hh | 15520 | 20.5 | 318160
| ASESORIA PARA PUESTA EN SERVICIO | hh | 4520 | 20.5 | 92660
GENERAL
| Equipamiento principal | hh | 200 | 856.5 | 171300
| Ensayos no destructivos | gbl | 1 | 25707 | 25707
| Tratamiento térmico |  | 0 | 0 | 0
| Limpieza química |  | 0 | 0 | 0
9) | PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 488978 | 0.7055%
| Mano de obra auxiliar | hh | 7640 | 50.2 | 383528
| Llenado inicial (lubricantes y químicos) | gbl | 1 | 105450 | 105450 |  | Incluído en lubricantes y químicos
Combustible de arranque
Repuestos para puesta en marcha
10) | OTROS COSTOS
Multas por atraso
Otros
11) | COSTOS INDIRECTOS DIVERSOS |  |  |  | 3373900 | 4.868%
| Estudios preliminares en ingeniería básica | [5 empty] | Incluído en ingeniería de detalle
| Ingeniería de detalle | glb | 1 | 2820000 | 2820000
Logística (Procurement)
Gastos Administrativos Diversos
| Gerenciamiento de construcción y montaje | glb | 1 | 553900 | 553900
Gastos preparativos
12) | IMPUESTOS DIVERSOS |  |  |  | 0
IGV
ISC
| LICENCIAS | glb | 1 | 0 | 0
OTROS (ESTIMADO)
13) | SUB TOTAL - HARD COSTS |  |  |  | 64275295
| CONTINGENCIAS | glb | 1 | 1215000 | 1215000
14) | TOTAL - HARD COST |  |  |  | 65490295 | 94.49%
B) | SOFT COST/
15) | Costo de Garantías de Rendimiento
16) | Capital de Giro
17) | Licenciamiento Ambiental / Institucional
19) | Costo de movilización para O & M (c/impuestos)
20) | Soft Costs Diversos
| Gastos Legales | glb | 1 | 1108000 | 1108000
| Seguros | glb | 1 | 493750 | 493750
| Gasto Financieros | glb | 1 | 2216000 | 2216000
Comisiones diversas
Gerencia Administrativa
| TOTAL - SOFT COSTS |  |  |  | 3817750 | 5.508%
| TOTAL HARD & SOFT COSTS |  |  |  | 69308045
| Costo Específico de Inversión US $/kW |  |  |  | 395.0324 |  | Potencia instalada: 175449 kW

## CostoSCI
PRESUPUESTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Item | Descripción | Unid | Cant | Precio Unit | Peso | Peso | Precio Parcial | SUB TOTAL
|  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1.1 | EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE
1.1.1 | Bomba centrífuga de 1200 gpm, 125 PSI accionada
| por motor eléctrico de 150 HP con tablero | Conj | 1 | 24600 | 985 | 985 | 24600
1.1.2 | Bomba centrífuga de 1200 gpm, 125 PSI accionada
| por motor diesel de 150 HP | Conj | 1 | 33541 | 1100 | 1100 | 33541
1.1.3 | Bomba de presurización de 12 gpm, 135 PSI
| accionadapor motor eléctrico de 2 HP con tablero | Conj | 1 | 795.9 | 48 | 48 | 795.9
1.1.4 | Extinguidor polvo químico seco 30 lbs | Equip | 8 | 178 |  |  | 1424
1.1.5 | Extinguidor Anihidrido carbónico 30 lbs | Equip | 3 | 424 |  |  | 1272
1.1.6 | Proporcionador de Espuma 50 GPM, con tanque portatil | Equip | 1 | 4815 |  |  | 4815
1.1.7 | Exting. Polvo químico seco en carretilla 150 lbs | Equip | 2 | 1775 |  |  | 3550
1.2 | TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
1.2.1 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 8" F | m | 12 | 23.05 | 33.33 | 399.96 | 276.6
1.2.2 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 6" F | m | 140 | 21.67 | 28.28 | 3959.2 | 3033.8
1.2.3 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 4" F | m | 140 | 11.94 | 16.08 | 2251.2 | 1671.6
1.2.4 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 3" F | m | 96 | 8.62 | 11.3 | 1084.8 | 827.52
1.2.5 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1 1/2" F | m | 18 | 3.24 | 4.05 | 72.9 | 58.32
1.2.6 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1" F | m | 12 | 2.01 | 2.5 | 30 | 24.12
1.2.7 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1/2" F | m | 6 | 1.6 | 1.77 | 10.62 | 9.6
1..8 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 8" F | pza | 3 | 1243.13 | 160.6 | 481.8 | 3729.39
1.2.9 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 6" F | pza | 3 | 662.95 | 93 | 279 | 1988.85
1.2.10 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 4" F | pza | 8 | 400.82 | 58.1 | 464.8 | 3206.56
1.2.11 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 3" F | pza | 4 | 328.66 | 38.1 | 152.4 | 1314.64
1.2.12 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 1 1/2" F | pza | 2 | 156.16 | 7.27 | 14.54 | 312.32
1.2.13 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 1" F | pza | 2 | 82 | 5 | 10 | 164
1.2.14 | Válvula Bola Acero Forjado S.W. 1/2" F x 800 lbs ASTM A-105WOG | pza | 6 | 36.46 | 2.5 | 15 | 218.76
1.2.15 | Vávula Check Acero Bridada RF 150 lbs A-216 WCB x 6" F | pza | 3 | 497 | 63.18 | 189.54 | 1491
1.2.16 | Vávula Check Acero Bridada RF 150 lbs A-216 WCB x 1" F | pza | 2 | 100.57 | 5 | 10 | 201.14
1.2.17 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 8" F | pza | 4 | 34.04 | 20.9 | 83.6 | 136.16
1.2.18 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6" F | pza | 5 | 18.35 | 10.46 | 52.3 | 91.75
1.2.19 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4" F | pza | 6 | 7.65 | 3.96 | 23.76 | 45.9
1.2.20 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3" F | pza | 6 | 5.92 | 2.1 | 12.6 | 35.52
1.2.21 | Codo Acero forjado S.W. 90º ASTM A-105 3000 # x 1 1/2" F | pza | 2 | 5.27 | 0.55 | 1.1 | 10.54
1.2.22 | Codo Acero forjado S.W. 90º ASTM A-105 3000 # x 1 " F | pza | 2 | 3.48 | 0.35 | 0.7 | 6.96
1.2.23 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 8" F | pza | 1 | 46.63 | 24.55 | 24.55 | 46.63
1.2.24 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6" F | pza | 4 | 25.18 | 13.22 | 52.88 | 100.72
1.2.25 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4" F | pza | 3 | 13.85 | 5.73 | 17.19 | 41.55
1.2.26 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3" F | pza | 2 | 9.95 | 3.36 | 6.72 | 19.9
1.2.27 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 8" F | pza | 6 | 27.04 | 26.33 | 157.98 | 162.24
1.2.28 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 6" F | pza | 8 | 17.49 | 17.71 | 141.68 | 139.92
1.2.29 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 4" F | pza | 14 | 9.8 | 9.99 | 139.86 | 137.2
1.2.30 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 3" F | pza | 24 | 9.27 | 5.9 | 141.6 | 222.48
1.2.31 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 1 1/2" F | pza | 2 | 5.64 | 2.72 | 5.44 | 11.28
1.2.32 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 1" F | pza | 8 | 4.14 | 1.36 | 10.88 | 33.12
1.2.33 | Unión Universal Ac. Forja. S.W. 1/2" F x 3000 lb ASTM A-105 | pza | 6 | 3.88 | 0.6 | 3.6 | 23.28
1.2.34 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 8" x 8" x 4" | pza | 1 | 46.81 | 24.55 | 24.55 | 46.81
1.2.35 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 6" x 4" | pza | 3 | 31.54 | 13.32 | 39.96 | 94.62
1.2.36 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 1" x 1" x 1/2" | pza | 2 | 4.99 | 0.59 | 1.18 | 9.98
1.2.37 | Succión Flotante 6" F | Conj | 1 | 1216.08 | 339.36 | 339.36 | 1216.08
1.2.38 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 4" | pza | 2 | 14.46 | 3.95 | 7.9 | 28.92
1.2.39 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 3" | pza | 1 | 14.15 | 3.85 | 3.85 | 14.15
1.2.40 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 4" x 3" | pza | 8 | 8.1 | 1.64 | 13.12 | 64.8
1.2.41 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 4" x 1" | pza | 2 | 6.06 | 1.24 | 2.48 | 12.12
1.2.42 | Manómetro 0 - 160 PSI 4" F | pza | 5 | 14.15 | 0.15 | 0.75 | 70.75
1.2.43 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER M-2660 E-WCB | pza | 1 | 1436.4 | 4.35 | 4.35 | 1436.4
1.2.44 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER M-2100 E-WCB | pza | 1 | 1436.4 | 4.38 | 4.38 | 1436.4
1.2.45 | Hidrante de IMT x 4" F con brida ANSI, 150 lbs | pza | 5 | 1738.33 | 38.21 | 191.05 | 8691.65
1.2.46 | Monitores de operación manual modelo MMB 3" x 2 1/2"
| equipado | pza | 3 | 3098 | 48.36 | 145.08 | 9294
1.2.47 | Cámara de descarga de espuma | pza | 3 | 1100 | 28.95 | 86.85 | 3300
1.2.48 | Tramos de manguera contra incendio 2 1/2" x 65 pies | pza | 8 | 307.88 | 12.18 | 97.44 | 2463.04
1.2.49 | Llaves de conexión Spanner para conexión de manguera | pza | 8 | 21.59 | 1.59 | 12.72 | 172.72
1.2.50 | Pitones de chorro de niebla y cortina protectora de 2 1/2" | pza | 8 | 158.21 | 14.24 | 113.92 | 1265.68
1.2.51 | Tanque de almacenamiento de concentrado de espuma
| de 240 gl. | und | 2 | 438 | 153.1 | 306.2 | 876
1.2.52 | Gabinete de control | Conj | 1 | 13291 | 165.39 | 165.39 | 13291
1.2.53 | Accesorios sistema contra incendio | glob | 1 | 120 | 250 | 250 | 120
1.2.54 | Espuma Fluorproteica FluroFoam 903 al 3% UL Listed | galón | 960 | 5.2 | 3.04 | 2918.4 | 4992
1.2.55 | Indicador de nivel para tanques a presión atmosférica
| Baja presión WHESSOE VAREC flotador SS- 316 | pza | 3 | 1237.5 | 189.43 | 568.29 | 3712.5
1.2.56 | Eyector PENBERTHY | pza | 1 | 111 | 12.15 | 12.15 | 111
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15611.57 |  | 142511.89
PRESUPUESTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Item | Descripción | Unid | Cant | Precio Unit | Peso | Peso | Precio Parcial | SUB TOTAL
|  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1.5 | SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO
1.5.2 | Tablero de Control para motores para el Sistema Contra
Incendio del Sistema de Combustible con arrancadores,
| y dispositivos de protección, control y mando. | Conj | 1 | 30000 |  |  | 30000
1.5.4 | Alimentador de Fuerza con cables NYY, 1 kV, desde el
tablero de servicios Auxliares de la Central al Tablero de
| control de motores del Sistema Contra Incendio | Conj | 1 | 8400 |  |  | 8400
1.5.5 | Sistema de Puesta a Tierra, que comprende la
Red de tierra profunda y superficial con conductores
| de cobre y conexiones | Conj | 1 | 15000 |  |  | 15000
1.5.6 | Sistema de Iluminación y Tomacorrreintes para interiores
con artefactos para iluminación normal y de emergencia,
| interruptores y tomacorrientes, con conductos y accesorios | Conj | 1 | 7000 |  |  | 7000
1.5.7 | Sistema de Iluminación exterior con equipos, soportes de
luminarias, artefactos y lámparas para iluminación normal
| y de emergencia | Conj | 1 | 10000 |  |  | 10000
| SUBTOTAL | [6 empty] | 70400
| Montaje y Puesta en Servicio | [6 empty] | 53227.9725
| Gastos generales y utilidad del contratista | [6 empty] | 0
| TOTAL SUMINISTRO SISTEMA CONTRAINCENDIOS | [6 empty] | 266139.8625
Agregado al resolver RR de Edegel contra Res 067-2011

## F_Ajuste
Producer Price Index-Commodities
Original Data Value
Series Id: | WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: | Stage of processing
Item: | Finished goods less food and energy
Base Date: | 198200
Years: | 2001 to 2015
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.7 | 173.9 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177.1 | 177.5 | 178.3 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.6 | 180
2012 | 180.7 | 181 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.2 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.5 | 183.6
2013 | 183.9 | 184.2 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.8 | 186.6
2014 | 187.5 | 187.7 | 187.7 | 187.9 | 188.3 | 188.6 | 188.8 | 189 | 189.3 | 189.5 | 189.5 | 190
2015 | 190.3 | 190.5
Factor de ajuste 2015/2014 M.E. |  | 1.0149
T.C. al 31.03.2014 |  | 2.809
IPM al 31.03.2014 |  | 212.7502
T.C. al 31.03.2015 |  | 3.097
IPM al 31.03.2015 |  | 216.1311
Factor de ajuste 2015/2014 M.N. |  | 0.92142
Note on M25: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N25: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C26: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on D26: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.