## Parámetros
Parámetros sólo modificables por cambios en la normativa del sector
Ley de Concesiones Eléctricas (Art 70)
Rev 1
Tasa de actualización | 12%
Reglamento de la Ley de Concesiones (Art 126)
Rev 1
Vida Útil Generador (años) | 20
Vida Útil Conexión (años) | 30
Resoluciones OSINERG:
Rev 1
MRFO | 23.07%
TIF | 3.55%
Establecido en el Procedimiento de cálculo del PBP
Rev 1
FCTC | 0.9804
FCCS | 0.9876
FCCU | 0.9518
Rev 1 se debe a la expedición de la Res. OSINERGMIN N° 618-2008-OS/CD que modificó MRFO y TIF

## CUCSS
Resumen de Resultados
| Unidad de Referencia | Pot. Efectiva | Anualidad | CFOyM | CCUPS
| operando con | MW | miles US$ | miles US$ | US$/kW-año
| Gas Natural | 171.1503 | 8496.2414 | 1840.0492 | 60.3931
| Gas Natural (70%) y Diesel 2 (30%) | 170.1405 | 9820.9004 | 2031.8767 | 69.6646
| Factor a aplicar | 0.0791
| Tipo de Cambio | 3.097 | S/./US$
| Costo Unitario Eficiente por Dualidad | 2.27 | S/./kW-mes
| Cargo unitario (S/./kW-mes) por MW dual | 0.00040379
| 5.1 CCUPS con Gas Natural | 60.3931 | US$/kW-año
| 5.2 CCUPS con Gas Natural y Diesel 2 | 69.6646 | US$/kW-año
| Diferencia (5.2 - 5.1) | 9.2716 | US$/kW-año
| Factor para mensualizar | 0.0791
| Tipo de Cambio (31.03.15) | 3.097 | S/./US$ | http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
| 5.3 Costo Unitario Eficiente por Dualidad | 2.27 | S/./kW-mes
| 6.1 Potencia efectiva Dual (30.12.14) | 506.981 | MW | (TG7, UTI5 y UTI6 Santa Rosa + TG3 y TG4 Ventanilla)
| 6.2 Producto (5.3*6.1) | 1150.8469 | MW*S/./kW-mes
| Máxima Demanda PCSPT | 5621.7721 | MW | GART
| 6.3 CUCSS | 0.20471 | S/./kW-mes
|  |  |  | 1.99 | 14.07%
|  | 153.6206 |  | 0.17946 | 14.07%
Potencia Efectiva Dual (Fuente: COES) http://www.coes.org.pe/sic/sicoesd/Equipamiento/sic_equipamiento.asp
| Titular | Central | Unidad | Potencia Efectiva MW
| Edegel | Santa Rosa | UTI 5 | 47.362 | Potencia efectiva con DB5. Actualización al 30.12.14
| Edegel | Santa Rosa | UTI 6 | 46.171 | Potencia efectiva con DB5. Actualización al 30.12.14
| Edegel | Santa Rosa | TG7 | 121.494 | Potencia efectiva con DB5 + Inyeccion de Agua. Actualización al 07.02.15
| Edegel | Ventanilla | TG3 | 146.113 | Potencia efectiva con DB5. Actualización al 30.12.14
| Edegel | Ventanilla | TG4 | 145.841 | Potencia efectiva con DB5. Actualización al 30.12.14
Note on D10: osmar: 1.99
Note on F35: Potencia Efectiva: 121,494 MW de acuerdo con la carta COES/D/DP- 159 -2015

## GN
Año | 2015 | Cuadro N° 01 | [7 empty] | Máxima Demanda 2014 | 6067.2978 | Pot. CCBGNISO
|  | FIJACION DE TARIFAS MAYO 2015 | [7 empty] | Límite Mínimo | 156.782 | 161.9243 |  | PEFMC | Unidad TG1 de la CT Santo Domingo de los Olleros |  | 209.0427
[10 empty] | Límite Máximo | 209.0427 | 215.899
UNIDAD DE PUNTA OPERANDO CON GAS NATURAL
|  |  |  | 35.27% | 64.73% | [21 empty] | UNIDADES QUE NO FIGURAN EN ULTIMA EDICIÓN
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL |  |  |  | EDICIÓN | 7F 5-series |  | SGT5-2000E |  | AE94.2K |  | GT13E2 |  | 7FA |  | M501F3 |  | V94.2 |  | M701DA |  | PG7241FA |  | GT24 (3) |  | SGT6-5000F (3) |  | GT24B |  | M501F |  | PG7251FB
| Item | CENTRAL TERMOELECTRICA GN | TASA | Extranjera | Nacional |  |  |  |  | REVISTA GTWH (1) | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$ | [5 empty] | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW
| 1 | Precio FOB |  | 45477.4056 |  | 45477.4056 | Seguro |  | 1 | GTWH 2006 |  |  | 29400 | 163.3 |  | nd | 32070 | 172.2 |  | nd |  | nd |  | nd |  |  | 30910 | 171.7 | 33690 | 179 | 35340 | 198.3 | 34210 | 187.7 | 32630 | 185.4 |  | nd
| 2 | Repuestos iniciales | 2.5% | 1136.9351 |  | 1136.9351 |  |  | 2 | GTWH 2007/2008 |  | nd | 37800 | 168 |  | nd | 42433 | 179.9 |  | nd |  | nd |  | nd | 34033 | 144.09 | 40176 | 171.7 | 46421 | 188.782 | 46982 | 198.3 |  | nd |  | nd | 44004 | 184.4
| 3 | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 1819.0962 |  | 1819.0962 |  |  | 3 | GTWH 2009 |  | nd | 40853 | 168 |  | nd | 43376.6 | 179.9 |  | nd |  | nd |  | nd | 36386 | 144.09 | 41790.4 | 171.7 | 46363.2 | 188.782 | 46560.9 | 202 |  | nd |  | nd | 45365.5 | 184.4
| 4 | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 4 | GTWH 2010 |  | nd | 38625.1 | 168 |  | nd | 42102.3 | 182.2 |  | nd |  | nd |  | nd | 34464.8 | 144.09 | 42406.9 | 183 | 43443.8 | 188.782 | 45750.1 | 202 |  | nd |  | nd |  | nd
| 5 | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 387.4675 | 387.4675 |  |  | 5 | GTWH 2012 (2) | 54098 | 215.769 | 44892 | 166 | 46412.1 | 170 | 49960.6 | 184.5 | 47755.8 | 184.906 | 47334.8 | 185.4 | 42945.2 | 157 | 40271.1 | 144.09 |  | nd |  | nd | 52267.3 | 208 |  | nd |  | nd |  | nd
| 6 | Transporte local |  |  | 210.8173 | 210.8173 |  |  | 6 | GTWH 2013 | 51770 | 215.769 | 43070 | 166 | 44430 | 170 | 52590 | 202.7 | 45740 | 184.91 | 45350 | 185.4 | 41170 | 157 | 38590 | 144.09 |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd
| 7 | Montaje electromecánico |  | 585.1891 | 1073.9393 | 1659.1284 |  |  |  | Número de publicaciones |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2
| 8 | Pruebas y puesta en marcha |  |  | 508.6298 | 508.6298 |  |  |  | Promedio | 52934 | 215.769 | 41048.02 | 167.2 | 45421.05 | 170 | 46092.5 | 185.84 | 46747.9 | 184.908 | 46342.4 | 185.4 | 42057.6 | 157 | 36748.98 | 144.09 | 41457.7667 | 175.4667 | 45409.3333 | 188.782 | 47890.075 | 202.575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44684.75 | 184.4
| 9 | Supervisión |  | 265.9122 | 488.085 | 753.9972 |  | 3%
| 10 | Adquisición de terreno (incluye sub estación) |  |  | 840 | 840 | Terreno |  |  | CEISO | 179.8175 | MW
| 11 | Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) |  |  | 125.2585 | 125.2585
| 12 | Obras civiles |  |  | 1847.405 | 1847.405 | Seguro |  |  | Valor FOBTG | 45477.4056 | miles US $
| 13 | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) |  |  | 1723.6557 | 1723.6557 | Seguro
| 14 | Suministro de sistema contra incendio |  |  | 0 | 0 | Seguro |  |  | FCTC | 1
| 15 | Gastos Generales + Utilidades de Contratista |  |  | 1429.6136 | 1429.6136 |  | 5441.0064 |  | FCCS | 0.9876
| 16 | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.02% | 2473.8464 | 433.429 | 2907.2753 |  |  |  | TAMEX | 7.805% | 24.03.2015 |  | http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html
|  | Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT) |  | 51758.3846 | 9068.3007 | 60826.6853 |  |  |  | Tasa de Actualización | 12%
[10 empty] | CFOyM (miles US$) | 757.2577 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL
| Item | CONEXIÓN ELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$
| 1 | Precio FOB |  | 2289.8744 |  | 2289.8744 | Seguro
| 2 | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 91.595 |  | 91.595
| 3 | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0
| 4 | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 19.0518 | 19.0518
| 5 | Transporte local |  |  | 19.3475 | 19.3475
| 6 | Obras civiles |  |  | 38.03 | 38.03 | Seguro
| 7 | Ingeniería, Montaje, Pruebas y puesta en servicio, suministro local |  |  | 135.5043 | 135.5043
| 8 | Supervisión |  |  | 49.6617 | 49.6617
| 9 | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 63.2734 | 63.2734 |  | 39.0191
| 10 | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.02% | 119.5383 | 16.3068 | 135.8451
|  | Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE) |  | 2501.0077 | 341.1756 | 2842.1832
ANUALIDAD DE LA INVERSION
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 20
|  | Factor de Recupero de Capital | 13.39%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Central Térmica ( aCTICT ) |  | 6929.3494 | 1214.053 | 8143.4024
|  | CONEXIÓN ELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 30
|  | Factor de Recupero de Capital | 12.41%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Conexión Eléctrica ( aCTICE ) |  | 310.4842 | 42.3548 | 352.839
|  | Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Costo Fijo de Personal y Otros ( CFPyO ) |  |  | 1082.7914 | 1082.7914
|  | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento ( CFOyM ) |  | 757.2577 |  | 757.2577
|  | Participación |  | 77.37% | 22.63%
|  | Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe ) |  | 10.2329 | US$ / kW-año
|  | Anualidad de la Inversión de la Unidad de Punta ( aINV ) |  | 47.2492 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Estándar ( CCUPS ) |  | 57.4821 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Efectiva ( CCUPE ) |  | 60.3931 | US$ / kW-año
|  | Capacidad Estándar de la unidad de Punta ( CE ISO ) |  | 179.8175 | MW
|  | Potencia Efectiva ( PEF ) |  | 171.1503 | MW
|  | Factor de Ubicación ( FU ) |  | 1.0506
|  | Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema ( MRFO ) |  | 23.07%
|  | Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad ( TIF ) |  | 3.55%
(1) Tamex = 7.8052% vigente al 24.03.2015
|  |  | Criterios de FITA 2015 |  | Criterios Observado de Cálculo FITA 2015
| Item | CENTRAL TERMOELECTRICA GAS NATURAL
| 1 | Precio FOB - Unidad TG | Revista GTWH |  | Revista GTWH
| 2 | Repuestos iniciales | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina |  | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina
| 3 | Transporte y Seguro Marítimo | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina |  | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina
| 4 | Aranceles ad-valorem | Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina |  | Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina
| 5 | Gastos de desaduanaje | MN Porcentaje sobre Items 1 a 4 |  | MN Porcentaje sobre Items 1 a 4
| 6 | Transporte local | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 7 | Montaje electromecánico | ME actualizado con PPI USA y MN actualizado con TC + IPM |  | ME actualizado con PPI USA y MN actualizado con TC + IPM
| 8 | Pruebas y puesta en marcha | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 9 | Supervisión | ME actualizado con PPI USA y MN actualizado con TC + IPM |  | ME actualizado con PPI USA y MN actualizado con TC + IPM
| 10 | Adquisición de terreno (incluye sub estación) | MN actualizado con TC + IPM |  | Evaluación con Costos de Mercado - Ref. Colliers International
| 11 | Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 12 | Obras civiles | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 13 | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 14 | Suministro de sistema contra incendio | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 15 | Gastos Generales + Utilidades de Contratista | 10% sobre Items 6,7,12,13 y 14 + Seguro por TG |  | A G.Generales se adiciona 10% sobre Items 8 y 11 Seguro incluye TG + Items 12, 13 y 14
| 16 | Intereses Durante la Construcción (1) | Porcentaje sobre Items 1 a 15 |  | Porcentaje sobre Items 1 a 15
Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT)
|  |  | Criterios de FITA 2015 |  | Criterios Observado de Cálculo FITA 2015
| Item | CONEXIÓN ELECTRICA
| 1 | Precio FOB | Costos de Módulos de Transmisión |  | Costos de Módulos de Transmisión
| 2 | Transporte y Seguro Marítimo | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Conexión |  | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Conexión
| 3 | Aranceles ad-valorem | MN Porcentaje sobre Conexión |  | MN Porcentaje sobre Conexión
| 4 | Gastos de desaduanaje | MN Porcentaje sobre Conexión |  | MN Porcentaje sobre Conexión
| 5 | Transporte local | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 6 | Obras civiles | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 7 | Ingeniería, Montaje, Pruebas y puesta en servicio, suministro local | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 8 | Supervisión | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 9 | Gastos Generales - Utilidad Contratista | 10% sobre items 5 a 8 |  | 10% sobre items 5 a 8. Se adiciona Seguros de items 1 y 6
| 10 | Intereses Durante la Construcción (1) | Porcentaje sobre items 1 al 9 |  | Porcentaje sobre items 1 al 9
Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE)
ANUALIDAD DE LA INVERSION
CENTRAL TERMOELECTRICA
Vida Util (años)
Factor de Recupero de Capital
Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Central Térmica ( aCTICT )
CONEXIÓN ELECTRICA
Vida Util (años)
Factor de Recupero de Capital
Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Conexión Eléctrica ( aCTICE )
| Item | Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento | Criterios de FITA 2015 |  | Criterio de revisión
| 1 | Costo Fijo de Personal y Otros ( CFPyO ) | Cálculo sobre Remuneraciones |  | Cálculo sobre Remuneraciones
| 2 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento ( CFOyM ) | Cálculo sobre HOE |  | Cálculo sobre HOE
Participación
Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe )
Note on M1: COES+RER
Note on P24: Victorino Huamán Pérez: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html Al 24 de marzo de 2015 Archivo Tamex-NC_021.xls, celda H265.
Note on F34: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F35: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F36: Valor FITA 2014 x Ajuste
Note on F37: Valor FITA 2014 x Ajuste

## DUAL
Año | 2015 | Cuadro N° 02 | [7 empty] | Máxima Demanda 2014 | 6067.2978 | Pot. CCBGNISO
|  | FIJACION DE TARIFAS MAYO 2015 | [7 empty] | Limite Mínimo | 156.782 | 161.9243 |  | PEFMC | Unidad TG1 de la CT Santo Domingo de los Olleros |  | 209.0427
[10 empty] | Límite Máximo | 209.0427 | 215.899
UNIDAD DE PUNTA OPERANDO CON GAS NATURAL Y D2
|  |  |  | 35.27% | 64.73% | [21 empty] | UNIDADES QUE NO FIGURAN EN ULTIMA EDICIÓN
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL |  |  |  | EDICIÓN | 7F 5-series |  | SGT5-2000E |  | AE94.2K |  | GT13E2 |  | 7FA |  | M501F3 |  | V94.2 |  | M701DA |  | PG7241FA |  | GT24 (3) |  | SGT6-5000F (3) |  | GT24B |  | M501F |  | PG7251FB
| Item | CENTRAL TERMOELECTRICA GN + DUAL | TASA | Extranjera | Nacional |  |  |  |  | REVISTA GTWH (1) | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$ | [5 empty] | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW
| 1 | Precio FOB |  | 45477.4056 |  | 45477.4056 | Seguro |  | 1 | GTWH 2006 |  |  | 29400 | 163.3 |  | nd | 32070 | 172.2 |  | nd |  | nd |  | nd |  |  | 30910 | 171.7 | 33690 | 179 | 35340 | 198.3 | 34210 | 187.7 | 32630 | 185.4 |  | nd
| 2 | Quemador dual DLN y conexiones de segundo combustible | 10% | 4547.7406 |  |  | Seguro |  | 2 | GTWH 2007/2008 |  | nd | 37800 | 168 |  | nd | 42433 | 179.9 |  | nd |  | nd |  | nd | 34033 | 144.09 | 40176 | 171.7 | 46421 | 188.782 | 46982 | 198.3 |  | nd |  | nd | 44004 | 184.4
| 3 | Repuestos iniciales | 2.5% | 1250.6287 |  | 1250.6287 |  |  | 3 | GTWH 2009 |  | nd | 40853 | 168 |  | nd | 43376.6 | 179.9 |  | nd |  | nd |  | nd | 36386 | 144.09 | 41790.4 | 171.7 | 46363.2 | 188.782 | 46560.9 | 202 |  | nd |  | nd | 45365.5 | 184.4
| 4 | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 2001.0058 |  | 2001.0058 |  |  | 4 | GTWH 2010 |  | nd | 38625.1 | 168 |  | nd | 42102.3 | 182.2 |  | nd |  | nd |  | nd | 34464.8 | 144.09 | 42406.9 | 183 | 43443.8 | 188.782 | 45750.1 | 202 |  | nd |  | nd |  | nd
| 5 | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 5 | GTWH 2012 (2) | 54098 | 215.769 | 44892 | 166 | 46412.1 | 170 | 49960.6 | 184.5 | 47755.8 | 184.906 | 47334.8 | 185.4 | 42945.2 | 157 | 40271.1 | 144.09 |  | nd |  | nd | 52267.3 | 208 |  | nd |  | nd |  | nd
| 6 | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 426.2142 | 426.2142 |  |  | 6 | GTWH 2013 | 51770 | 215.769 | 43070 | 166 | 44430 | 170 | 52590 | 202.7 | 45740 | 184.91 | 45350 | 185.4 | 41170 | 157 | 38590 | 144.09 |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd |  | nd
| 7 | Transporte local |  |  | 210.8173 | 210.8173 |  |  |  | Número de publicaciones |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2
| 8 | Montaje electromecánico |  | 585.1891 | 1073.9393 | 1659.1284 |  |  |  | Promedio | 52934 | 215.769 | 41048.02 | 167.2 | 45421.05 | 170 | 46092.5 | 185.84 | 46747.9 | 184.908 | 46342.4 | 185.4 | 42057.6 | 157 | 36748.98 | 144.09 | 41457.7667 | 175.4667 | 45409.3333 | 188.782 | 47890.075 | 202.575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44684.75 | 184.4
| 9 | Pruebas y puesta en marcha |  |  | 508.6298 | 508.6298
| 10 | Supervisión |  | 308.1115 | 565.5423 | 873.6537 | Supervisión |  |  | CEISO | 178.7566 | MW
| 11 | Adquisición de terreno (incluye sub estación) |  |  | 882 | 882 | Terreno
| 12 | Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) |  |  | 125.2585 | 125.2585 |  |  |  | Valor FOBTG | 45477.4056 | miles US $
| 13 | Obras civiles |  |  | 1847.405 | 1847.405 | Seguro
| 14 | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) |  |  | 1723.6557 | 1723.6557 | Seguro |  |  | FCTC | 0.9941
| 15 | Suministro complementario por sistema de combustible dual |  |  | 1708.6538 | 1708.6538 | Seguro |  |  | FCCS | 0.9876
| 16 | Suministro de sistema contra incendio |  |  | 276.8359 | 276.8359 | Seguro |  |  | TAMEX | 7.805% | 24.03.2015 |  | http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html
| 17 | Instalaciones auxiliares de abastecimiento de agua cruda |  |  | 370.9448 | 370.9448 | Seguro |  |  | Tasa de Actualización | 12%
| 18 | Planta DEMIN y auxiliares |  |  | 1243.5225 | 1243.5225 | Seguro | 9674.8518 |  | CFOyM (miles US$) | 901.0899 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento
| 19 | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 1926.1767 | 1926.1767 |  | 11398.5075
| 20 | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.02% | 2719.0771 | 646.9956 | 3366.0727
|  | Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT) |  | 56889.1582 | 13536.5916 | 70425.7498 |  | 96.12%
|  |  |  | Moneda | Moneda | TOTAL
| Item | CONEXIÓN ELECTRICA | TASA | Extranjera | Nacional
|  |  |  | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$
| 1 | Precio FOB |  | 2289.8744 |  | 2289.8744 | Seguro
| 2 | Transporte y Seguro Marítimo | 4% | 91.595 |  | 91.595
| 3 | Aranceles ad-valorem | 0% |  | 0 | 0
| 4 | Gastos de desaduanaje | 0.8% |  | 19.0518 | 19.0518
| 5 | Transporte local |  |  | 19.3475 | 19.3475
| 6 | Obras civiles |  |  | 38.03 | 38.03 | Seguro
| 7 | Ingeniería, Montaje, Pruebas y puesta en servicio, suministro local |  |  | 135.5043 | 135.5043
| 8 | Supervisión |  |  | 49.6617 | 49.6617
| 9 | Gastos Generales - Utilidad Contratista |  |  | 63.2734 | 63.2734 |  | 39.0191
| 10 | Intereses Durante la Construcción (1) | 5.02% | 119.5383 | 16.3068 | 135.8451
|  | Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE) |  | 2501.0077 | 341.1756 | 2842.1832 |  | 3.879%
|  | ANUALIDAD DE LA INVERSION | [5 empty] | 73267.933
|  | CENTRAL TERMOELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 20
|  | Factor de Recupero de Capital | 13.39%
|  | Anualidad de Costo Total de Inversion - Central Térmica - aCTICT |  | 7616.2511 | 1812.2624 | 9428.5135 |  | 79.55%
|  | CONEXIÓN ELECTRICA |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Vida Util (años) | 30
|  | Factor de Recupero de Capital | 12.41%
|  | Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Conexión Eléctrica ( aCTICE ) |  | 310.4842 | 42.3548 | 352.839 |  | 2.977%
|  | Costo por mantener Stock de combustible |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año
|  | Costo Financiero (CFD2) |  |  | 22.5689 | 22.5689 |  | 0.3337%
|  | Costo de merma (CMD2) |  |  | 16.979 | 16.979
|  | Costo por mantener stock de combustible (CSD2) |  | 0.22124 | US$ / kW-año |  |  |  |  | Planta Callao | 6.26 | S/./gln |  | 31.03.2015
[10 empty] | Precio de referencia | 2.0213 | US$/gln |  | Costo del STOCK |  | 0.025077 | US$/./gln
|  | Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento |  | Miles US$ / año | Miles US$ / año | Miles US$ / año |  |  |  | Stock diesel 2 para 15 días | 900000 | gln
|  | Costo Fijo de Personal y Otros ( CFPyO ) |  |  | 1130.7868 | 1130.7868 |  |  |  | Tiempo de stock | 8.4 | meses |  | Tasa Anual |  | 1.777%
|  | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento ( CFOyM ) + Comisionado |  | 901.0899 |  | 901.0899 |  | 17.14% |  | Merma | 1000 | gln/mes |  | Tasa Diaria |  | 0.004893%
|  | Participación |  | 0.74728 | 0.25272 | [8 empty] | Tiempo es Stock | (días) | 252
|  | Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( FaOyMe ) |  | 11.3667 | US$ / kW-año | [8 empty] | Factor de Stock |  | 1.0124
11852.7771
|  | Anualidad de la Inversión de la Unidad de Punta ( aINV ) |  | 54.7188 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Estándar ( CCUPS ) |  | 66.3068 | US$ / kW-año
|  | Costo de Capacidad por Unidad de Potencia Efectiva ( CCUPE ) |  | 69.6646 | US$ / kW-año
|  | Capacidad Estándar de la unidad de Punta ( CE ISO ) |  | 178.7566 | MW
|  | Potencia Efectiva ( PEF ) |  | 170.1405 | MW
|  | Factor de Ubicación ( FU ) |  | 1.0506
|  | Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema ( MRFO ) |  | 23.07%
|  | Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad ( TIF ) |  | 3.55%
(1) Tamex = 7.8052% vigente al 24.03.2015
|  |  | Criterios de FITA 2015 |  | Criterios Observado del Calculo FITA 2015
| Item | CENTRAL TERMOELECTRICA GAS NATURAL + DUAL
| 1 | Precio FOB - Unidad TG | Revista GTWH |  | Revista GTWH
| 2 | Quemador dual DLN y conexiones de segundo combustible | ME actualizado con PPI USA |  | ME actualizado con PPI USA
| 3 | Repuestos iniciales | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina |  | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina
| 4 | Transporte y Seguro Marítimo | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina |  | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina
| 5 | Aranceles ad-valorem | Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina |  | Porcentaje sobre Precio FOB de Turbina
| 6 | Gastos de desaduanaje | MN Porcentaje sobre Items 1 a 4 |  | MN Porcentaje sobre Items 1 a 4
| 7 | Transporte local | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 8 | Montaje electromecánico | ME actualizado con PPI USA y MN actualizado con TC + IPM |  | ME actualizado con PPI USA y MN actualizado con TC + IPM
| 9 | Pruebas y puesta en marcha | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 10 | Supervisión | ME actualizado con PPI USA y MN actualizado con TC + IPM |  | ME actualizado con PPI USA y MN actualizado con TC + IPM
| 11 | Adquisición de terreno (incluye sub estación) | MN actualizado con TC + IPM |  | Evaluación con Costos de Mercado - Ref. Colliers International
| 12 | Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 13 | Obras civiles | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 14 | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 15 | Suministro complementario por sistema de combustible dual | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 16 | Suministro de sistema contra incendio | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 17 | Instalaciones auxiliares de abastecimiento de agua cruda | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 18 | Planta DEMIN y auxiliares | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 19 | Gastos Generales + Utilidades de Contratista | 10% sobre Items 7,8, 13,14,15,16,17 y18 + Seguro por TG |  | A G.Generales se adiciona 10% sobre Items 9 y 12 Seguro incluye TG + Items 2 y 13 al 18
| 20 | Intereses Durante la Construcción (1) | Porcentaje sobre Items 1 a 15 |  | Porcentaje sobre Items 1 a 15
Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT)
|  |  | Criterios de FITA 2015 |  | Criterios Observado del Calculo FITA 2015
| Item | CONEXIÓN ELECTRICA
| 1 | Precio FOB | Costos de Módulos de Transmisión |  | Costos de Módulos de Transmisión
| 2 | Transporte y Seguro Marítimo | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Conexión |  | ME Porcentaje sobre Precio FOB de Conexión
| 3 | Aranceles ad-valorem | MN Porcentaje sobre Conexión |  | MN Porcentaje sobre Conexión
| 4 | Gastos de desaduanaje | MN Porcentaje sobre Conexión |  | MN Porcentaje sobre Conexión
| 5 | Transporte local | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 6 | Obras civiles | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 7 | Ingeniería, Montaje, Pruebas y puesta en servicio, suministro local | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 8 | Supervisión | MN actualizado con TC + IPM |  | MN actualizado con TC + IPM
| 9 | Gastos Generales - Utilidad Contratista | 10% sobre items 5 a 8 |  | 10% sobre items 5 a 8. Se adiciona Seguros de items 1 y 6
| 10 | Intereses Durante la Construcción (1) | Porcentaje sobre items 1 al 9 |  | Porcentaje sobre items 1 al 9
Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE)
ANUALIDAD DE LA INVERSION
CENTRAL TERMOELECTRICA
Vida Util (años)
Factor de Recupero de Capital
Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Central Térmica ( aCTICT )
CONEXIÓN ELECTRICA
Vida Util (años)
Factor de Recupero de Capital
Anualidad del Costo Total de la Inversion de la Conexión Eléctrica ( aCTICE )
| Item | Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento | Criterios de FITA 2015 |  | Criterio de revisión
| 1 | Costo Fijo de Personal y Otros ( CFPyO ) | Cálculo sobre Remuneraciones |  | Cálculo sobre Remuneraciones
| 2 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento ( CFOyM ) | Cálculo sobre HOE |  | Cálculo sobre HOE
Participación
Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe )
Note on M60: Mínimo entre Precio de Lista de PetroPeru y Precio de Referencia publicado por OSINERGMIN para Tarifa en Barra.
Note on M63: Se asume que 70% del tiempo operará con GN y en ese momento se almacena el D2
Note on R63: Informativo Caballero bustamante + 1.1% Libor activa a 1 año al 31.01.2015

## IDC (hidden)
CALCULO DE LOS INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION
| TAMEX (24.03.2015) |  |  | 7.805% | anual |  | 0.6283% | mensual
| Periodo de Contrucción |  |  | 15 | Meses
| Nro de Desembolsos |  |  | 9 | Desembolsos
| MESES | 1 Pago | 2 Pago | 3 Pago | 4 Pago | 5 Pago | 6 Pago | 7 Pago | 8 Pago | 9 Pago
0.091641 | 1 | 20
0.084825 | 2 |  | 5
0.078052 | 3
0.071321 | 4 |  |  | 5
0.064633 | 5 |  |  |  | 5
0.057986 | 6 |  |  |  |  | 15
0.05138 | 7
0.044816 | 8 | [5 empty] | 20
0.038293 | 9
0.03181 | 10
0.025368 | 11 | [6 empty] | 10
0.018967 | 12
0.012605 | 13 | [7 empty] | 5
0.0062826 | 14
0 | 15 | [8 empty] | 15
IDC |  | 1.8328 | 0.42413 | 0.35661 | 0.32316 | 0.86978 | 0.89632 | 0.25368 | 0.063024 | 0 | 5.0195 | Total IDC

## Costos CE (hidden)
Cuadro K-1
COSTO TOTAL DE INVERSION DE LA CONEXION ELECTRICA (CTICE)
SUMINISTRO DE EQUIPOS (FOB)
| Item | Descripción de Partidas | Unid | Metrado | Precio | Precio Total
[5 empty] | Unitario | ( US$. )
| 1.1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA
|  | Transformador de Potencia Trifásico 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | Und | 1 | 1833678.2341 | 1833678.2341
CELDA | 1.2 | INTERRUPTOR DE POTENCIA
|  | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | Und | 1 | 39720.37 | 39720.37
| 1.3 | SECCIONADOR DE LINEA
|  | Seccionador de línea, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | Und | 1 | 18035.5059 | 18035.5059
| 1.4 | TRANSFORMADOR DE TENSION
|  | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | Und | 3 | 8637.6409 | 25912.9226
| 1.5 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
|  | Transformador de corriente, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | Und | 3 | 10114.5391 | 30343.6174
| 1.6 | PARARRAYOS
|  | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | Und | 3 | 4045.921 | 12137.7629
| 1.7 | BARRAS Y CONEXIONES DE ALTA TENSION
|  | Conductor de aluminio reforzado con aleacion de aluminio ACAR de 608 mm2, cadenas de aisladores de anclaje y suspension con conectores de alta tension | Cjto | 1 | 14000 | 14000
| 1.8 | EQUIPO DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION
| 1.81 | Tablero de Control | Und | 1 | 141000 | 141000
| 1.82 | Tableros de Protección Primaria | Und | 1 |  | 0
| 1.83 | Tableros de Protección Secundaria | Und | 1 |  | 0
| 1.84 | Tablero de Medicion | Und | 1 |  | 0
| 1.9 | EQUIPO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 1.91 | Transformador de Servicios Auxiliares | Und | 1 | 11000 | 11000
| 1.92 | Rectificadores | Und | 2 | 9600 | 19200
| 1.93 | Baterias | Und | 2 | 19000 | 38000
| 1.1 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
| 1.101 | Trampa de Onda 2000 A, 40 kA | Und | 2 | 14000 | 28000
| 1.102 | Tablero de Telecomunicaciones | Und | 1 | 26300 | 26300
| 1.11 | CABLES DE BAJA TENSION
|  | Cables de control y fuerza para 380/220V, 60 Hz, 110Vcc, 48Vcc | Global | 1 | 4100 | 4100
| 1.12 | RED DE TIERRA
|  | Red de tierra profunda y superficial que comprende conductor y conexiones |  | 1 | 23961 | 23961
| 1.13 | ILUMINACION EXTERIOR
|  | Iluminacion exterior de Patio |  | 1 | 3200 | 3200
| 1.14 | ESTRUCTURAS METALICAS
| 1.141 | Portico de barras | TM | 8.4 | 2150 | 18060
| 1.142 | Estructura soporte de equipo | TM | 1.5 | 2150 | 3225
TOTAL FOB SUBESTACION DE SALIDA
[5 empty] | US$ | 2289874.413

## Resumen (hidden)
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS PRINCIPALES DEL MODULO DE CELDAS
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
INTERRUPTOR DE POTENCIA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
INC220UE10504 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 40 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 68696.4014 | 001
INC220UE10503 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 47878.0262 | 001
INC220UE13003 | Interruptor, 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 52971.4333 | 001
INC220UE14253 | Interruptor, 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 55518.1368 | 001
INC220UE15503 | Interruptor, 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 58064.8403 | 001
INC220TE10504 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 40 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 56991.6243 | 001
INC220TE10503 | Interruptor, 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 39720.37 | 001
INC220TE13003 | Interruptor, 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 43945.9413 | 001
INC220TE14253 | Interruptor, 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 46058.7269 | 001
INC220TE15503 | Interruptor, 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 48171.5126 | 001
INC138UE0650 | Interruptor, 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 32882.5087 | 001
INC138UE0850 | Interruptor, 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 38362.9268 | 001
INC138UE0950 | Interruptor, 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 41103.1358 | 001
INC138UE1050 | Interruptor, 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación uni tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 43843.3449 | 001
INC138TE0650 | Interruptor, 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 21927.9858 | 001
INC138TE0850 | Interruptor, 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 25582.6501 | 001
INC138TE0950 | Interruptor, 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 27409.9823 | 001
INC138TE1050 | Interruptor, 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 29237.3144 | 001
INC060TE03253 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 31.5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 16558.7009 | 001
INC060TE03252 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 15810.66 | 001
INC060TE04502 | Interruptor, 60 kV, 450 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 17391.726 | 001
INC060TE05502 | Interruptor, 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 18656.5788 | 001
INC060TI03253 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 31.5 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 15742.2078 | 001
INC060TI03252 | Interruptor, 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 24429.3092 | 001
INC060TI04502 | Interruptor, 60 kV, 450 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 26872.2401 | 001
INC060TI05502 | Interruptor, 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, instalado al interior | UND | 0 | 28826.5848 | 001
INC033TE01702 | Interruptor, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 15954.5 | 001
INC033TE02502 | Interruptor, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 17221.3586 | 001
INC033TE03252 | Interruptor, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 18409.0385 | 001
INC033TI01702 | Interruptor, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 23399.9333 | 001
INC033TI02502 | Interruptor, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 25257.9926 | 001
INC033TI03252 | Interruptor, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, al interior. | UND | 0 | 26999.9231 | 001
INC023TE0125 | Interruptor, 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 7958.1113 | 001
INC023TE0170 | Interruptor, 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 8902.294 | 001
INC023TE0250 | Interruptor, 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 10580.8411 | 001
INC010TE0075 | Interruptor, 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 6480.4446 | 001
INC010TE0095 | Interruptor, 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 7237.2848 | 001
INC010TE0125 | Interruptor, 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 16 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 8372.5452 | 001
RECLOSER
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
REC033TR0170 | Recloser, 33 kV, 170 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 10824.4533 | 002
REC033TR0250 | Recloser, 33 kV, 250 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 11683.9633 | 002
REC033TR0325 | Recloser, 33 kV, 325 kVp (BIL), 1250 A, 25 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 12489.7538 | 002
REC023TR0125 | Recloser, 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 11223.5891 | 002
REC023TR0170 | Recloser, 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 12555.2014 | 002
REC023TR0250 | Recloser, 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 14922.5121 | 002
REC010TR0075 | Recloser, 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 10353.045 | 002
REC010TR0095 | Recloser, 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 11562.1597 | 002
REC010TR0125 | Recloser, 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, 12,5 kA, operación tripolar, incluye estructura soporte. | UND | 0 | 13375.8319 | 002
SECCIONADOR DE LINEA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
SLC220ES1050 | Seccionador de línea, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 18035.5059 | 003
SLC220ES1300 | Seccionador de línea, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 29315.1786 | 003
SLC220ES1425 | Seccionador de línea, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 34955.015 | 003
SLC220ES1550 | Seccionador de línea, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 40594.8514 | 003
SLC138ES0650 | Seccionador de línea, 138 kV, 650 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8799.0059 | 003
SLC138ES0850 | Seccionador de línea, 138 kV, 850 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10053.9045 | 003
SLC138ES0950 | Seccionador de línea, 138 kV, 950 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10681.3538 | 003
SLC138ES1050 | Seccionador de línea, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 11308.8031 | 003
SLC060ES0325 | Seccionador de línea, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 12539.5543 | 003
SLC060ES0450 | Seccionador de línea, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13706.0387 | 003
SLC060ES0550 | Seccionador de línea, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14639.2261 | 003
SLC060IN0325 | Seccionador de línea, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 23191.3775 | 003
SLC060IN0450 | Seccionador de línea, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 25423.0442 | 003
SLC060IN0550 | Seccionador de línea, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 27208.3775 | 003
SLC033ES0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 4852.8321 | 003
SLC033ES0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5149.8184 | 003
SLC033ES0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5428.2431 | 003
SLC033IN0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4527.6321 | 003
SLC033IN0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4800.8595 | 003
SLC033IN0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 5057.0102 | 003
SLC033VI0170 | Seccionador de línea, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 4852.8321 | 003
SLC033VI0250 | Seccionador de línea, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5149.8184 | 003
SLC033VI0325 | Seccionador de línea, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5428.2431 | 003
SLC023ES0125 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3858.4 | 003
SLC023ES0170 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5291.52 | 003
SLC023ES0250 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7839.2889 | 003
SLC023VI0125 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1387.3333 | 003
SLC023VI0170 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1902.6286 | 003
SLC023VI0250 | Seccionador de línea, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2818.709 | 003
SLC010VI0075 | Seccionador de línea, 10 kV, 75 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 892.3 | 003
SLC010VI0095 | Seccionador de línea, 10 kV, 95 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 942.5704 | 003
SLC010VI0125 | Seccionador de línea, 10 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 1017.9761 | 003
STC220ES1050 | Seccionador tripolar de puesta a tierra, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7957.4375
STC060ES0325 | Seccionador tripolar de puesta a tierra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 22800
SECCIONADOR DE BARRA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
STR220ES1050 | Seccionador de transferencia, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 18257.8238
SBC220ES1050 | Seccionador de barra, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14044.4798 | 004
SBC220ES1300 | Seccionador de barra, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 22505.3077 | 004
SBC220ES1425 | Seccionador de barra, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 26735.7216 | 004
SBC220ES1550 | Seccionador de barra, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 30966.1356 | 004
SBC138ES0650 | Seccionador de barra, 138 kV, 650 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13026.6374 | 004
SBC138ES0850 | Seccionador de barra, 138 kV, 850 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14991.7357 | 004
SBC138ES0950 | Seccionador de barra, 138 kV, 950 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 15974.2849 | 004
SBC138ES1050 | Seccionador de barra, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 2000 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 16956.8341 | 004
SBC060ES0325 | Seccionador de barra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 12827.0877 | 004
SBC060ES0450 | Seccionador de barra, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14024.4973 | 004
SBC060ES0550 | Seccionador de barra, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 14982.4251 | 004
SBC060IN0325 | Seccionador de barra, 60 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 15478.9912 | 004
SBC060IN0450 | Seccionador de barra, 60 kV, 450 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 16941.5912 | 004
SBC060IN0550 | Seccionador de barra, 60 kV, 550 KVp (BIL), 1250 A, instalado al interior | UND | 0 | 18111.6712 | 004
SBC033ES0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 4845.837 | 004
SBC033ES0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5143.7548 | 004
SBC033ES0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5423.0527 | 004
SBC033IN0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4519.617 | 004
SBC033IN0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 4793.7014 | 004
SBC033IN0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, al interior | UND | 0 | 5050.6555 | 004
SBC033VI0170 | Seccionador de barra, 33 kV, 170 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 4845.837 | 004
SBC033VI0250 | Seccionador de barra, 33 kV, 250 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5143.7548 | 004
SBC033VI0325 | Seccionador de barra, 33 kV, 325 KVp (BIL), 1250 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5423.0527 | 004
SBC023ES0125 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 2783 | 004
SBC023ES0170 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3816.6857 | 004
SBC023ES0250 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5654.3492 | 004
SBC023VI0125 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2783 | 004
SBC023VI0170 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 3816.6857 | 004
SBC023VI0250 | Seccionador de barra, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 5654.3492 | 004
SBC010VI0075 | Seccionador de barra, 10 kV, 75 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2513 | 004
SBC010VI0095 | Seccionador de barra, 10 kV, 95 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2654.5775 | 004
SBC010VI0125 | Seccionador de barra, 10 kV, 125 KVp (BIL), 630 A, para instalar sobre viga | UND | 0 | 2866.9437 | 004
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TCC220ES1050 | Transformador de corriente, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10114.5391 | 005
TCC220ES1300 | Transformador de corriente, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 13912.0585 | 005
TCC220ES1425 | Transformador de corriente, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 15810.8181 | 005
TCC220ES1550 | Transformador de corriente, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 17709.5778 | 005
TCC138ES0650 | Transformador de corriente, 138 kV, 650 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7399.5525 | 005
TCC138ES0850 | Transformador de corriente, 138 kV, 850 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8119.9216 | 005
TCC138ES0950 | Transformador de corriente, 138 kV, 950 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8480.1062 | 005
TCC138ES1050 | Transformador de corriente, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 1600-2000/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8840.2907 | 005
TCC060ES0325 | Transformador de corriente, 60 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 5983.456 | 005
TCC060ES0450 | Transformador de corriente, 60 kV, 450 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7116.9627 | 005
TCC060ES0550 | Transformador de corriente, 60 kV, 550 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8023.768 | 005
TCC060IN0325 | Transformador de corriente, 60 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 13225.256 | 005
TCC060IN0450 | Transformador de corriente, 60 kV, 450 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 15807.1227 | 005
TCC060IN0550 | Transformador de corriente, 60 kV, 550 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P20, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 17872.616 | 005
TCC033ES0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 2643.0704 | 005
TCC033ES0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3232.7554 | 005
TCC033ES0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3785.5851 | 005
TCC033IN0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 1495.1082 | 005
TCC033IN0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 1797.8026 | 005
TCC033IN0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 2081.5787 | 005
TCC033VI0170 | Transformador de corriente, 33 kV, 170 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 2643.0704 | 005
TCC033VI0250 | Transformador de corriente, 33 kV, 250 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 3232.7554 | 005
TCC033VI0325 | Transformador de corriente, 33 kV, 325 KVp (BIL), 600-1200/1/1/1A, 2x30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 3785.5851 | 005
TCC023VS0125 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 801.9353 | 005
TCC023VS0170 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 1008.1472 | 005
TCC023VS0250 | Transformador de corriente, 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soportes | UND | 0 | 1374.7462 | 005
TCC010VI0075 | Transformador de corriente, 10 kV, 75 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 933.3441 | 005
TCC010VI0095 | Transformador de corriente, 10 kV, 95 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1200.0139 | 005
TCC010VI0125 | Transformador de corriente, 10 kV, 125 KVp (BIL), 300-600/1/1A, 30 VA - 5P10, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1600.0185 | 005
TRANSFORMADOR DE TENSION
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TVC220ES1050 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1050 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8637.6409 | 006
TVC220ES1300 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1300 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 9649.0607 | 006
TVC220ES1425 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1425 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10154.7706 | 006
TVC220ES1550 | Transformador de tensión capacitivo, 220 kV, 1550 KVp (BIL), 220/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 10660.4805 | 006
TVC138ES0650 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 650 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 7801.4165 | 006
TVC138ES0850 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 850 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8402.6254 | 006
TVC138ES0950 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 950 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 8703.2299 | 006
TVC138ES1050 | Transformador de tensión capacitivo, 138 kV, 1050 KVp (BIL), 138/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,2, incluye estructura soporte | UND | 0 | 9003.8343 | 006
TVC060ES0325 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 325 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6657.2484 | 006
TVC060ES0450 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 450 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6789.9764 | 006
TVC060ES0550 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 550 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 6896.1587 | 006
TVC060IN0325 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 325 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 5064.5125 | 006
TVC060IN0450 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 450 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 5164.0585 | 006
TVC060IN0550 | Transformador de tensión capacitivo, 60 kV, 550 KVp (BIL), 60/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, instalado al interior | UND | 0 | 5243.6953 | 006
TVC033ES0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 2966.5522 | 006
TVC033ES0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3236.2176 | 006
TVC033ES0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, incluye estructura soporte | UND | 0 | 3489.0289 | 006
TVC033IN0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 3493.4417 | 006
TVC033IN0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 3815.5774 | 006
TVC033IN0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, al interior | UND | 0 | 4117.5797 | 006
TVC033VI0170 | Transformador de tensión , 33 kV, 170 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5 | UND | 0 | 2966.5522 | 006
TVC033VS0250 | Transformador de tensión , 33 kV, 250 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 3236.2176 | 006
TVC033VS0325 | Transformador de tensión , 33 kV, 325 KVp (BIL), 33/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 3489.0289 | 006
TVC023VI0125 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 125 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 694.3185 | 006
TVC023VI0170 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 170 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 872.8576 | 006
TVC023VS0250 | Transformador de tensión , 22,9 kV, 250 KVp (BIL), 22,9/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga y/o soporte | UND | 0 | 1190.2603 | 006
TVC010VI0075 | Transformador de tensión , 10 kV, 75 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 661.0417 | 006
TVC010VI0095 | Transformador de tensión , 10 kV, 95 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 849.9107 | 006
TVC010VI0125 | Transformador de tensión , 10 kV, 125 KVp (BIL), 10/V3 / 0,1/V3 0,1/V3 kV, 30 VA - 3P, 30 VA - Cl 0,5, para instalar en viga | UND | 0 | 1133.2143 | 006
PARARRAYO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
PRC220C31050 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | UND | 0 | 4045.921 | 007
PRC220C31300 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1300 kVp BIL) | UND | 0 | 5007.9 | 007
PRC220C31425 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1425 kVp BIL) | UND | 0 | 5488.8894 | 007
PRC220C31550 | Pararrayos 192 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1550 kVp BIL) | UND | 0 | 5969.8789 | 007
PRC138C30650 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (650 kVp BIL) | UND | 0 | 1718.0954 | 007
PRC138C30850 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (850 kVp BIL) | UND | 0 | 1955.0817 | 007
PRC138C30950 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (950 kVp BIL) | UND | 0 | 2073.5748 | 007
PRC138C31050 | Pararrayos 120 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soporte y contador de descarga (1050 kVp BIL) | UND | 0 | 2192.068 | 007
PRC060C20325 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (325 kVp BIL) | UND | 0 | 1113.1359 | 007
PRC060C20450 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (450 kVp BIL) | UND | 0 | 1246.0305 | 007
PRC060C20550 | Pararrayos 54 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte y contador de descarga (550 kVp BIL) | UND | 0 | 1352.3462 | 007
PRC033C20170 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (170 kVp BIL) | UND | 0 | 1012.1099 | 007
PRC033C20250 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (250 kVp BIL) | UND | 0 | 1162.4455 | 007
PRC033C20325 | Pararrayos 30 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (325 kVp BIL) | UND | 0 | 1303.3851 | 007
PRC023C20125 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (125 kVp BIL) | UND | 0 | 847.6417 | 007
PRC023C20170 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (170 kVp BIL) | UND | 0 | 992.9517 | 007
PRC023C20250 | Pararrayos 21 kV, 10 kA, clase 2, incluye estructura soporte (250 kVp BIL) | UND | 0 | 1251.2805 | 007
PRC010C10075 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (75 kVp BIL) | UND | 0 | 496.3881 | 007
PRC010C10095 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (95 kVp BIL) | UND | 0 | 575.359 | 007
PRC010C10125 | Pararrayos 10 kV, 10 kA, clase 1, incluye estructura soporte (125 kVp BIL) | UND | 0 | 693.8153 | 007
CELDA METAL CLAD
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$ ACTUALIZADO
CMC023SA0125 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 39312.6337 | 008
CMC023SA0170 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 43976.8445 | 008
CMC023SA0250 | Celda Metal Clad salida alimentador 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 52268.7747 | 008
CMC023ST0125 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 60987.8752 | 008
CMC023ST0170 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 68223.7248 | 008
CMC023ST0250 | Celda Metal Clad transformador 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 81087.4574 | 008
CMC023SM0125 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 39346 | 008
CMC023SM0170 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 44014.1695 | 008
CMC023SM0250 | Celda Metal Clad medicion 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 52313.1375 | 008
CMC023SC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 89919
CMC023DC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 89919 | 008
CMC023DC0170 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 100587.3559 | 008
CMC023DC0250 | Celda Metal Clad acoplamiento 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 119553.322 | 008
CMC010SA0075 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 43353.355 | 008
CMC010SA0095 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 48416.5205 | 008
CMC010SA0125 | Celda Metal Clad salida alimentador 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 56011.2689 | 008
CMC010ST0075 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 40238.1 | 008
CMC010ST0095 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 44937.4401 | 008
CMC010ST0125 | Celda Metal Clad transformador 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 51986.4504 | 008
CMC010SM0075 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 28903.6115 | 008
CMC010SM0095 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 32279.2158 | 008
CMC010SM0125 | Celda Metal Clad medicion 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Transformador de tension Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 37342.6222 | 008
CMC010DC0075 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 75 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 46722.2233 | 008
CMC010DC0095 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 95 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 52178.8334 | 008
CMC010DC0125 | Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, constituido por: Interruptor extraible Transformador de corriente Equipo de medición Equipo de protección y control | UND | 0 | 60363.7484 | 008
MODULO COMPACTO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
MCC220SB1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 330000 | 010
MCC220SB1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 346500 | 010
MCC220SB1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 354750 | 010
MCC220DB1050 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 550000 | 010
MCC220DB1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 577500 | 010
MCC220DB1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 591250 | 010
MCC220AN1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 600000 | 010
MCC220AN1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 630000 | 010
MCC220AN1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 645000 | 010
MCC220IM1050 | Modulo compacto 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 600000 | 010
MCC220IM1300 | Modulo compacto 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 630000 | 010
MCC220IM1425 | Modulo compacto 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 645000 | 010
MCC138SB0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 170000 | 010
MCC138SB0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 177391.3043 | 010
MCC138SB0950 | Modulo compacto 138 kV,950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 181086.9565 | 010
MCC138SB1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 184782.6087 | 010
MCC138DB0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 270000 | 010
MCC138DB0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 281739.1304 | 010
MCC138DB0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 287608.6957 | 010
MCC138DB1050 | Modulo compacto 138 kV,1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 293478.2609 | 010
MCC138AN0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 300000 | 010
MCC138AN0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 313043.4783 | 010
MCC138AN0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 319565.2174 | 010
MCC138AN1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en anillo | UND | 0 | 326086.9565 | 010
MCC138IM0650 | Modulo compacto 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 300000 | 010
MCC138IM0850 | Modulo compacto 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 313043.4783 | 010
MCC138IM0950 | Modulo compacto 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 319565.2174 | 010
MCC138IM1050 | Modulo compacto 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo en interruptor y medio | UND | 0 | 326086.9565 | 010
MCC060SB0325 | Modulo compacto 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 138000 | 010
MCC060SB0450 | Modulo compacto 60 kV, 425 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 142035.0877 | 010
MCC060SB0550 | Modulo compacto 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo simple barra | UND | 0 | 145263.1579 | 010
MCC060DB0325 | Modulo compacto 60 kV, 325 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 190000 | 010
MCC060DB0450 | Modulo compacto 60 kV, 425 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 195555.5556 | 010
MCC060DB0550 | Modulo compacto 60 kV, 550 kVp (BIL), 1250A, 25 kA, arreglo doble barra | UND | 0 | 200000 | 010
MODULO GIS
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
MGC220SB1050 | Modulo encapsulado 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1228700 | 011
MGC220SB1300 | Modulo encapsulado 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1290135 | 011
MGC220SB1425 | Modulo encapsulado 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1320852.5 | 011
MGC220SB1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1351570 | 011
MGC220DB1050 | Modulo encapsulado 220 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1452100 | 011
MGC220DB1300 | Modulo encapsulado 220 kV, 1300 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1524705 | 011
MGC220DB1425 | Modulo encapsulado 220 kV, 1425 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1561007.5 | 011
MGC220DB1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1597310 | 011
MGC220AN1550 | Modulo encapsulado 220 kV, 1550 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo anillo barra, constituido por: Barra colectora y Seccionadores con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1099743.744 | 011
MGC138SB0650 | Modulo encapsulado 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 781900 | 011
MGC138SB0850 | Modulo encapsulado 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 815895.6522 | 011
MGC138SB0950 | Modulo encapsulado 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 832893.4783 | 011
MGC138SB1050 | Modulo encapsulado 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 849891.3043 | 011
MGC138DB0650 | Modulo encapsulado 138 kV, 650 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1117000 | 011
MGC138DB0850 | Modulo encapsulado 138 kV, 850 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1165565.2174 | 011
MGC138DB0950 | Modulo encapsulado 138 kV, 950 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1189847.8261 | 011
MGC138DB1050 | Modulo encapsulado 138 kV, 1050 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 1214130.4348 | 011
MGC060SB0325 | Modulo encapsulado 60 kV, 325 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo simple barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 500416 | 011
MGC060DB0325 | Modulo encapsulado 60 kV, 325 kVp (BIL), 2000A, 31,5 kA, arreglo doble barra, constituido por: Barra colectora y Seccionador con puesta a tierra Interruptor Seccionador de carga Transformador inductivo de corriente Transformador de tension Terminales, aisladores pasantes, Armario de mando Demas componentes adicionales | UND | 0 | 860090 | 011
(**) El Montaje del GIS está incluido en su precio de suministro
RESUMEN DE COSTOS EQUIPOS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TPT-220138060-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1580181.8562 | 012
TMT-220060010-080-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 897991.1246 | 012
TMT-220060010-060-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 766576.9195 | 012
TMT-220060010-040-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 613346.0132 | 012
TMT-220060010-029-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/60/10 kV, 28.33 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 507383.4189 | 012
TMT-220138060-060-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 789982.107 | 012
TMT-220138010-080-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 907038.837 | 012
TMT-220138010-100-1050 | Transformador de potencia monofásico 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1025478.0998 | 012
TPT-220138010-300-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2563695.2495 | 012
TPT-220138010-240-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2267597.0926 | 012
TPT-220138010-180-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1935751.4193 | 012
TPT-220138010-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1548814.4573 | 012
TPT-220138010-115-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1512981.1622 | 012
TPT-220138010-110-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1476439.6013 | 012
TPT-220138010-105-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1439142.5805 | 012
TPT-220138010-100-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1401037.3349 | 012
TPT-220138010-095-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1362064.5551 | 012
TPT-220138010-090-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1322157.1829 | 012
TPT-220138010-085-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1281238.9053 | 012
TPT-220138010-080-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1239222.2469 | 012
TPT-220138010-075-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1196006.124 | 012
TPT-220138010-070-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1151472.6595 | 012
TPT-220138010-065-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1105482.9651 | 012
TPT-220138010-060-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1057871.4495 | 012
TPT-220138010-055-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1008437.966 | 012
TPT-220138010-050-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 956936.7004 | 012
TPT-220138010-045-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 903059.9688 | 012
TPT-220138010-040-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 846413.7381 | 012
TPT-220138010-035-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 786479.0037 | 012
TPT-220138010-030-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 722547.4932 | 012
TPT-220138010-025-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 653607.0279 | 012
TPT-220138010-020-1050 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 578117.6201 | 012
TPT-220138023-300-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2576578.1402 | 012
TPT-220138023-240-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2278992.0529 | 012
TPT-220138023-180-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1945478.8133 | 012
TPT-220138023-120-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1556597.4445 | 012
TPT-220138023-115-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1520584.0826 | 012
TPT-220138023-110-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1483858.8957 | 012
TPT-220138023-105-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1446374.4528 | 012
TPT-220138023-100-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1408077.7236 | 012
TPT-220138023-095-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1368909.1006 | 012
TPT-220138023-090-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1328801.1888 | 012
TPT-220138023-085-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1287677.2917 | 012
TPT-220138023-080-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1245449.4943 | 012
TPT-220138023-075-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1202016.205 | 012
TPT-220138023-070-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1157258.9543 | 012
TPT-220138023-065-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1111038.1558 | 012
TPT-220138023-060-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1063187.3864 | 012
TPT-220138023-055-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1013505.4935 | 012
TPT-220138023-050-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 961745.4275 | 012
TPT-220138023-045-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 907597.9586 | 012
TPT-220138023-040-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 850667.0735 | 012
TPT-220138023-035-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 790431.1595 | 012
TPT-220138023-030-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 726178.3851 | 012
TPT-220138023-025-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 656891.4854 | 012
TPT-220138023-020-1050 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 581022.7337 | 012
TPT-220060010-300-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2538122.3894 | 012
TPT-220060010-240-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2244977.8116 | 012
TPT-220060010-180-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1916442.2989 | 012
TPT-220060010-120-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1533365.0331 | 012
TPT-220060010-115-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1497889.1751 | 012
TPT-220060010-110-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1461712.1162 | 012
TPT-220060010-105-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1424787.1333 | 012
TPT-220060010-100-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1387061.9875 | 012
TPT-220060010-095-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1348477.9611 | 012
TPT-220060010-090-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1308968.665 | 012
TPT-220060010-085-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1268458.5472 | 012
TPT-220060010-080-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1226861.0049 | 012
TPT-220060010-075-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1184075.9629 | 012
TPT-220060010-070-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1139986.7197 | 012
TPT-220060010-065-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1094455.7725 | 012
TPT-220060010-060-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1047319.1817 | 012
TPT-220060010-055-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 998378.7973 | 012
TPT-220060010-050-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 947391.2568 | 012
TPT-220060010-045-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 894051.9456 | 012
TPT-220060010-040-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 837970.7611 | 012
TPT-220060010-035-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 778633.8756 | 012
TPT-220060010-030-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 715340.082 | 012
TPT-220060010-025-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 647087.2978 | 012
TPT-220060010-020-1050 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 572350.8968 | 012
TPT-220060023-300-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2550876.7732 | 012
TPT-220060023-240-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2256259.1071 | 012
TPT-220060023-180-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1926072.6622 | 012
TPT-220060023-120-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1541070.385 | 012
TPT-220060023-115-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1505416.2564 | 012
TPT-220060023-110-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1469057.4033 | 012
TPT-220060023-105-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1431946.8676 | 012
TPT-220060023-100-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1394032.1483 | 012
TPT-220060023-095-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1355254.2323 | 012
TPT-220060023-090-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1315546.397 | 012
TPT-220060023-085-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1274832.7107 | 012
TPT-220060023-080-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1233026.1356 | 012
TPT-220060023-075-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1190026.0934 | 012
TPT-220060023-070-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1145715.2962 | 012
TPT-220060023-065-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1099955.5502 | 012
TPT-220060023-060-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1052582.0922 | 012
TPT-220060023-055-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1003395.7762 | 012
TPT-220060023-050-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 952152.0169 | 012
TPT-220060023-045-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 898544.669 | 012
TPT-220060023-040-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 842181.6694 | 012
TPT-220060023-035-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 782546.6087 | 012
TPT-220060023-030-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 718934.7557 | 012
TPT-220060023-025-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 650338.9928 | 012
TPT-220060023-020-1050 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 575227.032 | 012
TPD-220060-300-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2115101.9912 | 012
TPD-220060-240-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1870814.843 | 012
TPD-220060-180-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1597035.2491 | 012
TPD-220060-120-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1277804.1942 | 012
TPD-220060-115-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1248240.9792 | 012
TPD-220060-110-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1218093.4302 | 012
TPD-220060-105-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1187322.6111 | 012
TPD-220060-100-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1155884.9896 | 012
TPD-220060-095-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1123731.6343 | 012
TPD-220060-090-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1090807.2208 | 012
TPD-220060-085-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1057048.7893 | 012
TPD-220060-080-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1022384.1708 | 012
TPD-220060-075-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 986729.9691 | 012
TPD-220060-070-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 949988.9331 | 012
TPD-220060-065-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 912046.4771 | 012
TPD-220060-060-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 872765.9848 | 012
TPD-220060-055-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 831982.3311 | 012
TPD-220060-050-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 789492.714 | 012
TPD-220060-045-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 745043.288 | 012
TPD-220060-040-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 698308.9676 | 012
TPD-220060-035-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 648861.563 | 012
TPD-220060-030-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 596116.735 | 012
TPD-220060-025-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 539239.4149 | 012
TPD-220060-020-1050 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 476959.0807 | 012
TPD-220023-300-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2083533.8295 | 012
TPD-220023-240-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1842892.6976 | 012
TPD-220023-180-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1573199.2983 | 012
TPD-220023-120-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1258732.8069 | 012
TPD-220023-115-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1229610.8266 | 012
TPD-220023-110-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1199913.2335 | 012
TPD-220023-105-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1169601.6727 | 012
TPD-220023-100-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1138633.2616 | 012
TPD-220023-095-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1106959.7992 | 012
TPD-220023-090-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1074526.7867 | 012
TPD-220023-085-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1041272.204 | 012
TPD-220023-080-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1007124.9592 | 012
TPD-220023-075-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 972002.901 | 012
TPD-220023-070-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 935810.2295 | 012
TPD-220023-065-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 898434.0694 | 012
TPD-220023-060-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 859739.8434 | 012
TPD-220023-055-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 819564.8908 | 012
TPD-220023-050-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 777709.4365 | 012
TPD-220023-045-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 733923.4238 | 012
TPD-220023-040-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 687886.619 | 012
TPD-220023-035-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 639177.2231 | 012
TPD-220023-030-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 587219.6182 | 012
TPD-220023-025-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 531191.1992 | 012
TPD-220023-020-1050 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 469840.4068 | 012
TPD-220010-300-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 2073116.1604 | 012
TPD-220010-240-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1833678.2341 | 012
TPD-220010-180-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1565333.3018 | 012
TPD-220010-120-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1252439.1429 | 012
TPD-220010-115-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1223462.7725 | 012
TPD-220010-110-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1193913.6673 | 012
TPD-220010-105-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1163753.6643 | 012
TPD-220010-100-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1132940.0953 | 012
TPD-220010-095-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1101425.0002 | 012
TPD-220010-090-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1069154.1528 | 012
TPD-220010-085-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1036065.843 | 012
TPD-220010-080-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1002089.3344 | 012
TPD-220010-075-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 967142.8865 | 012
TPD-220010-070-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 931131.1784 | 012
TPD-220010-065-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 893941.899 | 012
TPD-220010-060-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 855441.1442 | 012
TPD-220010-055-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 815467.0663 | 012
TPD-220010-050-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 773820.8894 | 012
TPD-220010-045-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 730253.8067 | 012
TPD-220010-040-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 684447.1859 | 012
TPD-220010-035-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 635981.337 | 012
TPD-220010-030-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 584283.5201 | 012
TPD-220010-025-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 528535.2432 | 012
TPD-220010-020-1050 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 467491.2048 | 012
TPT-220138010-300-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2614969.1545 | 012
TPT-220138010-240-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2312949.0345 | 012
TPT-220138010-180-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1974466.4477 | 012
TPT-220138010-120-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1579790.7464 | 012
TPT-220138010-115-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1543240.7854 | 012
TPT-220138010-110-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1505968.3933 | 012
TPT-220138010-105-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1467925.4322 | 012
TPT-220138010-100-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1429058.0816 | 012
TPT-220138010-095-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1389305.8462 | 012
TPT-220138010-090-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1348600.3266 | 012
TPT-220138010-085-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1306863.6834 | 012
TPT-220138010-080-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1264006.6918 | 012
TPT-220138010-075-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1219926.2465 | 012
TPT-220138010-070-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1174502.1127 | 012
TPT-220138010-065-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1127592.6244 | 012
TPT-220138010-060-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1079028.8784 | 012
TPT-220138010-055-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1028606.7253 | 012
TPT-220138010-050-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 976075.4344 | 012
TPT-220138010-045-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 921121.1682 | 012
TPT-220138010-040-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 863342.0129 | 012
TPT-220138010-035-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 802208.5838 | 012
TPT-220138010-030-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 736998.4431 | 012
TPT-220138010-025-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 666679.1685 | 012
TPT-220138010-020-1300 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 589679.9725 | 012
TPT-220138023-300-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2628109.703 | 012
TPT-220138023-240-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2324571.8939 | 012
TPT-220138023-180-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1984388.3896 | 012
TPT-220138023-120-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1587729.3934 | 012
TPT-220138023-115-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1550995.7642 | 012
TPT-220138023-110-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1513536.0737 | 012
TPT-220138023-105-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1475301.9419 | 012
TPT-220138023-100-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1436239.278 | 012
TPT-220138023-095-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1396287.2826 | 012
TPT-220138023-090-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1355377.2126 | 012
TPT-220138023-085-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1313430.8375 | 012
TPT-220138023-080-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1270358.4842 | 012
TPT-220138023-075-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1226056.5291 | 012
TPT-220138023-070-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1180404.1333 | 012
TPT-220138023-065-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1133258.9189 | 012
TPT-220138023-060-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1084451.1341 | 012
TPT-220138023-055-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1033775.6033 | 012
TPT-220138023-050-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 980980.3361 | 012
TPT-220138023-045-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 925749.9178 | 012
TPT-220138023-040-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 867680.415 | 012
TPT-220138023-035-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 806239.7827 | 012
TPT-220138023-030-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 740701.9528 | 012
TPT-220138023-025-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 670029.3151 | 012
TPT-220138023-020-1300 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 592643.1884 | 012
TPT-220060010-300-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2588884.8372 | 012
TPT-220060010-240-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2289877.3678 | 012
TPT-220060010-180-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1954771.1448 | 012
TPT-220060010-120-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1564032.3337 | 012
TPT-220060010-115-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1527846.9586 | 012
TPT-220060010-110-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1490946.3586 | 012
TPT-220060010-105-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1453282.876 | 012
TPT-220060010-100-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1414803.2273 | 012
TPT-220060010-095-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1375447.5204 | 012
TPT-220060010-090-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1335148.0383 | 012
TPT-220060010-085-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1293827.7181 | 012
TPT-220060010-080-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1251398.225 | 012
TPT-220060010-075-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1207757.4822 | 012
TPT-220060010-070-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1162786.4541 | 012
TPT-220060010-065-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1116344.8879 | 012
TPT-220060010-060-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1068265.5654 | 012
TPT-220060010-055-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1018346.3732 | 012
TPT-220060010-050-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 966339.0819 | 012
TPT-220060010-045-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 911932.9845 | 012
TPT-220060010-040-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 854730.1763 | 012
TPT-220060010-035-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 794206.5532 | 012
TPT-220060010-030-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 729646.8836 | 012
TPT-220060010-025-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 660029.0438 | 012
TPT-220060010-020-1300 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 583797.9148 | 012
TPT-220060023-300-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2601894.3087 | 012
TPT-220060023-240-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2301384.2893 | 012
TPT-220060023-180-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1964594.1154 | 012
TPT-220060023-120-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1571891.7927 | 012
TPT-220060023-115-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1535524.5815 | 012
TPT-220060023-110-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1498438.5513 | 012
TPT-220060023-105-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1460585.805 | 012
TPT-220060023-100-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1421912.7912 | 012
TPT-220060023-095-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1382359.3169 | 012
TPT-220060023-090-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1341857.3249 | 012
TPT-220060023-085-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1300329.3649 | 012
TPT-220060023-080-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1257686.6583 | 012
TPT-220060023-075-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1213826.6153 | 012
TPT-220060023-070-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1168629.6021 | 012
TPT-220060023-065-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1121954.6612 | 012
TPT-220060023-060-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1073633.7341 | 012
TPT-220060023-055-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1023463.6917 | 012
TPT-220060023-050-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 971195.0572 | 012
TPT-220060023-045-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 916515.5623 | 012
TPT-220060023-040-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 859025.3028 | 012
TPT-220060023-035-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 798197.5409 | 012
TPT-220060023-030-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 733313.4509 | 012
TPT-220060023-025-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 663345.7727 | 012
TPT-220060023-020-1300 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 586731.5726 | 012
TPD-220060-300-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2157404.031 | 012
TPD-220060-240-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1908231.1399 | 012
TPD-220060-180-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1628975.954 | 012
TPD-220060-120-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1303360.2781 | 012
TPD-220060-115-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1273205.7988 | 012
TPD-220060-110-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1242455.2988 | 012
TPD-220060-105-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1211069.0633 | 012
TPD-220060-100-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1179002.6894 | 012
TPD-220060-095-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1146206.267 | 012
TPD-220060-090-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1112623.3652 | 012
TPD-220060-085-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1078189.7651 | 012
TPD-220060-080-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1042831.8542 | 012
TPD-220060-075-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1006464.5685 | 012
TPD-220060-070-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 968988.7118 | 012
TPD-220060-065-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 930287.4066 | 012
TPD-220060-060-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 890221.3045 | 012
TPD-220060-055-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 848621.9777 | 012
TPD-220060-050-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 805282.5683 | 012
TPD-220060-045-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 759944.1538 | 012
TPD-220060-040-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 712275.1469 | 012
TPD-220060-035-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 661838.7943 | 012
TPD-220060-030-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 608039.0697 | 012
TPD-220060-025-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 550024.2032 | 012
TPD-220060-020-1300 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 486498.2623 | 012
TPD-220023-300-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2125204.5061 | 012
TPD-220023-240-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1879750.5516 | 012
TPD-220023-180-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1604663.2843 | 012
TPD-220023-120-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1283907.4631 | 012
TPD-220023-115-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1254203.0431 | 012
TPD-220023-110-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1223911.4982 | 012
TPD-220023-105-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1192993.7062 | 012
TPD-220023-100-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1161405.9269 | 012
TPD-220023-095-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1129098.9952 | 012
TPD-220023-090-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1096017.3224 | 012
TPD-220023-085-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1062097.6481 | 012
TPD-220023-080-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1027267.4584 | 012
TPD-220023-075-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 991442.959 | 012
TPD-220023-070-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 954526.4341 | 012
TPD-220023-065-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 916402.7508 | 012
TPD-220023-060-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 876934.6402 | 012
TPD-220023-055-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 835956.1886 | 012
TPD-220023-050-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 793263.6253 | 012
TPD-220023-045-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 748601.8923 | 012
TPD-220023-040-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 701644.3513 | 012
TPD-220023-035-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 651960.7676 | 012
TPD-220023-030-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 598964.0106 | 012
TPD-220023-025-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 541815.0232 | 012
TPD-220023-020-1300 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 479237.2149 | 012
TPD-220010-300-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 2114578.4836 | 012
TPD-220010-240-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1870351.7988 | 012
TPD-220010-180-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1596639.9679 | 012
TPD-220010-120-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1277487.9257 | 012
TPD-220010-115-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1247932.0279 | 012
TPD-220010-110-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1217791.9407 | 012
TPD-220010-105-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1187028.7376 | 012
TPD-220010-100-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 0 | 1155598.8972 | 012
TPD-220010-095-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1123453.5002 | 012
TPD-220010-090-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1090537.2358 | 012
TPD-220010-085-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1056787.1598 | 012
TPD-220010-080-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 1022131.1211 | 012
TPD-220010-075-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 986485.7442 | 012
TPD-220010-070-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 949753.8019 | 012
TPD-220010-065-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 911820.737 | 012
TPD-220010-060-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 872549.967 | 012
TPD-220010-055-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 831776.4077 | 012
TPD-220010-050-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 789297.3071 | 012
TPD-220010-045-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 744858.8828 | 012
TPD-220010-040-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 698136.1296 | 012
TPD-220010-035-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 648700.9637 | 012
TPD-220010-030-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 595969.1905 | 012
TPD-220010-025-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 539105.9481 | 012
TPD-220010-020-1300 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1300 kVp BIL | UND | 1 | 476841.0288 | 012
TPT-220138010-300-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2666243.0595 | 012
TPT-220138010-240-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2358300.9763 | 012
TPT-220138010-180-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2013181.476 | 012
TPT-220138010-120-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1610767.0356 | 012
TPT-220138010-115-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1573500.4087 | 012
TPT-220138010-110-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1535497.1853 | 012
TPT-220138010-105-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1496708.2838 | 012
TPT-220138010-100-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1457078.8283 | 012
TPT-220138010-095-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1416547.1373 | 012
TPT-220138010-090-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1375043.4702 | 012
TPT-220138010-085-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1332488.4615 | 012
TPT-220138010-080-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1288791.1367 | 012
TPT-220138010-075-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1243846.369 | 012
TPT-220138010-070-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1197531.5659 | 012
TPT-220138010-065-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1149702.2837 | 012
TPT-220138010-060-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1100186.3074 | 012
TPT-220138010-055-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1048775.4846 | 012
TPT-220138010-050-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 995214.1684 | 012
TPT-220138010-045-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 939182.3675 | 012
TPT-220138010-040-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 880270.2877 | 012
TPT-220138010-035-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 817938.1639 | 012
TPT-220138010-030-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 751449.3929 | 012
TPT-220138010-025-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 679751.3091 | 012
TPT-220138010-020-1425 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 601242.3249 | 012
TPT-220138023-300-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2679641.2658 | 012
TPT-220138023-240-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2370151.735 | 012
TPT-220138023-180-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2023297.9659 | 012
TPT-220138023-120-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1618861.3423 | 012
TPT-220138023-115-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1581407.4459 | 012
TPT-220138023-110-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1543213.2516 | 012
TPT-220138023-105-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1504229.4309 | 012
TPT-220138023-100-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1464400.8325 | 012
TPT-220138023-095-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1423665.4646 | 012
TPT-220138023-090-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1381953.2364 | 012
TPT-220138023-085-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1339184.3834 | 012
TPT-220138023-080-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1295267.4741 | 012
TPT-220138023-075-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1250096.8532 | 012
TPT-220138023-070-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1203549.3124 | 012
TPT-220138023-065-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1155479.6821 | 012
TPT-220138023-060-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1105714.8818 | 012
TPT-220138023-055-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1054045.7132 | 012
TPT-220138023-050-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1000215.2446 | 012
TPT-220138023-045-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 943901.8769 | 012
TPT-220138023-040-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 884693.7564 | 012
TPT-220138023-035-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 822048.4059 | 012
TPT-220138023-030-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 755225.5205 | 012
TPT-220138023-025-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 683167.1448 | 012
TPT-220138023-020-1425 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 604263.6431 | 012
TPT-220060010-300-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2639647.285 | 012
TPT-220060010-240-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2334776.9241 | 012
TPT-220060010-180-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1993099.9908 | 012
TPT-220060010-120-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1594699.6344 | 012
TPT-220060010-115-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1557804.7421 | 012
TPT-220060010-110-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1520180.6009 | 012
TPT-220060010-105-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1481778.6186 | 012
TPT-220060010-100-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1442544.467 | 012
TPT-220060010-095-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1402417.0796 | 012
TPT-220060010-090-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1361327.4116 | 012
TPT-220060010-085-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1319196.8891 | 012
TPT-220060010-080-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1275935.4451 | 012
TPT-220060010-075-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1231439.0014 | 012
TPT-220060010-070-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1185586.1885 | 012
TPT-220060010-065-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1138234.0034 | 012
TPT-220060010-060-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1089211.949 | 012
TPT-220060010-055-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1038313.9492 | 012
TPT-220060010-050-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 985286.9071 | 012
TPT-220060010-045-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 929814.0234 | 012
TPT-220060010-040-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 871489.5915 | 012
TPT-220060010-035-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 809779.2307 | 012
TPT-220060010-030-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 743953.6852 | 012
TPT-220060010-025-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 672970.7897 | 012
TPT-220060010-020-1425 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 595244.9327 | 012
TPT-220060023-300-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2652911.8442 | 012
TPT-220060023-240-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2346509.4714 | 012
TPT-220060023-180-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2003115.5687 | 012
TPT-220060023-120-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1602713.2004 | 012
TPT-220060023-115-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1565632.9066 | 012
TPT-220060023-110-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1527819.6994 | 012
TPT-220060023-105-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1489224.7423 | 012
TPT-220060023-100-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1449793.4342 | 012
TPT-220060023-095-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1409464.4016 | 012
TPT-220060023-090-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1368168.2529 | 012
TPT-220060023-085-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1325826.0192 | 012
TPT-220060023-080-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1282347.181 | 012
TPT-220060023-075-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1237627.1371 | 012
TPT-220060023-070-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1191543.908 | 012
TPT-220060023-065-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1143953.7722 | 012
TPT-220060023-060-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1094685.3759 | 012
TPT-220060023-055-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1043531.6072 | 012
TPT-220060023-050-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 990238.0975 | 012
TPT-220060023-045-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 934486.4557 | 012
TPT-220060023-040-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 875868.9362 | 012
TPT-220060023-035-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 813848.473 | 012
TPT-220060023-030-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 747692.146 | 012
TPT-220060023-025-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 676352.5525 | 012
TPT-220060023-020-1425 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 598236.1133 | 012
TPD-220060-300-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2199706.0708 | 012
TPD-220060-240-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1945647.4367 | 012
TPD-220060-180-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1660916.659 | 012
TPD-220060-120-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1328916.362 | 012
TPD-220060-115-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1298170.6184 | 012
TPD-220060-110-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1266817.1674 | 012
TPD-220060-105-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1234815.5155 | 012
TPD-220060-100-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1202120.3892 | 012
TPD-220060-095-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1168680.8996 | 012
TPD-220060-090-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1134439.5097 | 012
TPD-220060-085-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1099330.7409 | 012
TPD-220060-080-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1063279.5376 | 012
TPD-220060-075-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1026199.1679 | 012
TPD-220060-070-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 987988.4904 | 012
TPD-220060-065-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 948528.3361 | 012
TPD-220060-060-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 907676.6242 | 012
TPD-220060-055-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 865261.6243 | 012
TPD-220060-050-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 821072.4225 | 012
TPD-220060-045-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 774845.0195 | 012
TPD-220060-040-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 726241.3263 | 012
TPD-220060-035-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 674816.0256 | 012
TPD-220060-030-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 619961.4044 | 012
TPD-220060-025-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 560808.9915 | 012
TPD-220060-020-1425 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 496037.4439 | 012
TPD-220023-300-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2166875.1827 | 012
TPD-220023-240-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1916608.4055 | 012
TPD-220023-180-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1636127.2703 | 012
TPD-220023-120-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1309082.1192 | 012
TPD-220023-115-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1278795.2597 | 012
TPD-220023-110-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1247909.7628 | 012
TPD-220023-105-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1216385.7396 | 012
TPD-220023-100-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1184178.5921 | 012
TPD-220023-095-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1151238.1911 | 012
TPD-220023-090-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1117507.8582 | 012
TPD-220023-085-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1082923.0922 | 012
TPD-220023-080-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1047409.9576 | 012
TPD-220023-075-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1010883.017 | 012
TPD-220023-070-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 973242.6387 | 012
TPD-220023-065-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 934371.4322 | 012
TPD-220023-060-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 894129.4371 | 012
TPD-220023-055-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 852347.4864 | 012
TPD-220023-050-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 808817.814 | 012
TPD-220023-045-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 763280.3608 | 012
TPD-220023-040-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 715402.0837 | 012
TPD-220023-035-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 664744.312 | 012
TPD-220023-030-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 610708.4029 | 012
TPD-220023-025-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 552438.8472 | 012
TPD-220023-020-1425 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 488634.0231 | 012
TPD-220010-300-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 2156040.8068 | 012
TPD-220010-240-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1907025.3635 | 012
TPD-220010-180-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1627946.6339 | 012
TPD-220010-120-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1302536.7086 | 012
TPD-220010-115-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1272401.2834 | 012
TPD-220010-110-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1241670.214 | 012
TPD-220010-105-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1210303.8109 | 012
TPD-220010-100-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 0 | 1178257.6991 | 012
TPD-220010-095-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1145482.0002 | 012
TPD-220010-090-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1111920.3189 | 012
TPD-220010-085-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1077508.4767 | 012
TPD-220010-080-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1042172.9078 | 012
TPD-220010-075-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 1005828.6019 | 012
TPD-220010-070-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 968376.4255 | 012
TPD-220010-065-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 929699.575 | 012
TPD-220010-060-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 889658.7899 | 012
TPD-220010-055-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 848085.749 | 012
TPD-220010-050-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 804773.7249 | 012
TPD-220010-045-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 759463.959 | 012
TPD-220010-040-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 711825.0733 | 012
TPD-220010-035-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 661420.5905 | 012
TPD-220010-030-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 607654.8609 | 012
TPD-220010-025-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 549676.6529 | 012
TPD-220010-020-1425 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1425 kVp BIL | UND | 1 | 486190.8529 | 012
TPT-220138010-300-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2743153.917 | 012
TPT-220138010-240-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2426328.8891 | 012
TPT-220138010-180-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2071254.0186 | 012
TPT-220138010-120-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1657231.4693 | 012
TPT-220138010-115-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1618889.8435 | 012
TPT-220138010-110-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1579790.3734 | 012
TPT-220138010-105-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1539882.5612 | 012
TPT-220138010-100-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1499109.9484 | 012
TPT-220138010-095-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1457409.0739 | 012
TPT-220138010-090-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1414708.1857 | 012
TPT-220138010-085-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1370925.6286 | 012
TPT-220138010-080-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1325967.8041 | 012
TPT-220138010-075-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1279726.5527 | 012
TPT-220138010-070-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1232075.7457 | 012
TPT-220138010-065-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1182866.7726 | 012
TPT-220138010-060-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1131922.4509 | 012
TPT-220138010-055-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1079028.6236 | 012
TPT-220138010-050-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1023922.2694 | 012
TPT-220138010-045-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 966274.1666 | 012
TPT-220138010-040-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 905662.6998 | 012
TPT-220138010-035-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 841532.534 | 012
TPT-220138010-030-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 773125.8177 | 012
TPT-220138010-025-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 699359.5199 | 012
TPT-220138010-020-1550 | Transformador de potencia 220/138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 618585.8535 | 012
TPT-220138023-300-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2756938.61 | 012
TPT-220138023-240-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2438521.4966 | 012
TPT-220138023-180-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2081662.3303 | 012
TPT-220138023-120-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1665559.2656 | 012
TPT-220138023-115-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1627024.9684 | 012
TPT-220138023-110-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1587729.0184 | 012
TPT-220138023-105-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1547620.6645 | 012
TPT-220138023-100-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1506643.1642 | 012
TPT-220138023-095-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1464732.7376 | 012
TPT-220138023-090-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1421817.2721 | 012
TPT-220138023-085-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1377814.7021 | 012
TPT-220138023-080-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1332630.9589 | 012
TPT-220138023-075-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1286157.3394 | 012
TPT-220138023-070-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1238267.0811 | 012
TPT-220138023-065-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1188810.8267 | 012
TPT-220138023-060-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1137610.5034 | 012
TPT-220138023-055-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1084450.878 | 012
TPT-220138023-050-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1029067.6074 | 012
TPT-220138023-045-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 971129.8157 | 012
TPT-220138023-040-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 910213.7686 | 012
TPT-220138023-035-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 845761.3407 | 012
TPT-220138023-030-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 777010.8721 | 012
TPT-220138023-025-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 702873.8893 | 012
TPT-220138023-020-1550 | Transformador de potencia 220/138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 621694.3251 | 012
TPT-220060010-300-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2715790.9566 | 012
TPT-220060010-240-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2402126.2584 | 012
TPT-220060010-180-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2050593.2598 | 012
TPT-220060010-120-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1640700.5854 | 012
TPT-220060010-115-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1602741.4173 | 012
TPT-220060010-110-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1564031.9644 | 012
TPT-220060010-105-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1524522.2326 | 012
TPT-220060010-100-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1484156.3266 | 012
TPT-220060010-095-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1442871.4184 | 012
TPT-220060010-090-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1400596.4715 | 012
TPT-220060010-085-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1357250.6455 | 012
TPT-220060010-080-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1312741.2753 | 012
TPT-220060010-075-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1266961.2803 | 012
TPT-220060010-070-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1219785.7901 | 012
TPT-220060010-065-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1171067.6765 | 012
TPT-220060010-060-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1120631.5245 | 012
TPT-220060010-055-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1068265.3131 | 012
TPT-220060010-050-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1013708.6448 | 012
TPT-220060010-045-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 956635.5818 | 012
TPT-220060010-040-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 896628.7144 | 012
TPT-220060010-035-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 833138.2469 | 012
TPT-220060010-030-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 765413.8877 | 012
TPT-220060010-025-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 692383.4087 | 012
TPT-220060010-020-1550 | Transformador de potencia 220/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 612415.4596 | 012
TPT-220060023-300-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2729438.1474 | 012
TPT-220060023-240-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2414197.2446 | 012
TPT-220060023-180-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2060897.7485 | 012
TPT-220060023-120-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1648945.312 | 012
TPT-220060023-115-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1610795.3943 | 012
TPT-220060023-110-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1571891.4215 | 012
TPT-220060023-105-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1532183.1484 | 012
TPT-220060023-100-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1491614.3986 | 012
TPT-220060023-095-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1450122.0286 | 012
TPT-220060023-090-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1407634.6448 | 012
TPT-220060023-085-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1364071.0005 | 012
TPT-220060023-080-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1319337.9651 | 012
TPT-220060023-075-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1273327.9199 | 012
TPT-220060023-070-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1225915.3669 | 012
TPT-220060023-065-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1176952.4387 | 012
TPT-220060023-060-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1126262.8387 | 012
TPT-220060023-055-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1073633.4805 | 012
TPT-220060023-050-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1018802.658 | 012
TPT-220060023-045-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 961442.7958 | 012
TPT-220060023-040-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 901134.3863 | 012
TPT-220060023-035-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 837324.8713 | 012
TPT-220060023-030-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 769260.1887 | 012
TPT-220060023-025-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 695862.7223 | 012
TPT-220060023-020-1550 | Transformador de potencia 220/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 615492.9242 | 012
TPD-220060-300-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2263159.1305 | 012
TPD-220060-240-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2001771.882 | 012
TPD-220060-180-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1708827.7165 | 012
TPD-220060-120-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1367250.4878 | 012
TPD-220060-115-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1335617.8478 | 012
TPD-220060-110-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1303359.9703 | 012
TPD-220060-105-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1270435.1939 | 012
TPD-220060-100-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1236796.9389 | 012
TPD-220060-095-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1202392.8487 | 012
TPD-220060-090-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1167163.7263 | 012
TPD-220060-085-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1131042.2046 | 012
TPD-220060-080-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1093951.0627 | 012
TPD-220060-075-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1055801.0669 | 012
TPD-220060-070-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1016488.1584 | 012
TPD-220060-065-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 975889.7305 | 012
TPD-220060-060-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 933859.6037 | 012
TPD-220060-055-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 890221.0942 | 012
TPD-220060-050-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 844757.204 | 012
TPD-220060-045-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 797196.3182 | 012
TPD-220060-040-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 747190.5953 | 012
TPD-220060-035-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 694281.8725 | 012
TPD-220060-030-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 637844.9064 | 012
TPD-220060-025-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 576986.1739 | 012
TPD-220060-020-1550 | Transformador de potencia 220/60 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 510346.2163 | 012
TPD-220023-300-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2229381.1976 | 012
TPD-220023-240-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1971895.1865 | 012
TPD-220023-180-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1683323.2492 | 012
TPD-220023-120-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1346844.1034 | 012
TPD-220023-115-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1315683.5844 | 012
TPD-220023-110-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1283907.1598 | 012
TPD-220023-105-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1251473.7898 | 012
TPD-220023-100-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1218337.59 | 012
TPD-220023-095-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1184446.9851 | 012
TPD-220023-090-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1149743.6618 | 012
TPD-220023-085-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1114161.2583 | 012
TPD-220023-080-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1077623.7064 | 012
TPD-220023-075-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1040043.104 | 012
TPD-220023-070-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1001316.9456 | 012
TPD-220023-065-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 961324.4542 | 012
TPD-220023-060-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 919921.6324 | 012
TPD-220023-055-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 876934.4331 | 012
TPD-220023-050-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 832149.0971 | 012
TPD-220023-045-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 785298.0635 | 012
TPD-220023-040-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 736038.6823 | 012
TPD-220023-035-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 683919.6287 | 012
TPD-220023-030-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 628324.9915 | 012
TPD-220023-025-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 568374.5831 | 012
TPD-220023-020-1550 | Transformador de potencia 220/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 502729.2353 | 012
TPD-220010-300-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 300 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 2218234.2916 | 012
TPD-220010-240-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 240 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1962035.7105 | 012
TPD-220010-180-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 180 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1674906.633 | 012
TPD-220010-120-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 120 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1340109.8829 | 012
TPD-220010-115-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 115 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1309105.1665 | 012
TPD-220010-110-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 110 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1277487.624 | 012
TPD-220010-105-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 105 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1245216.4208 | 012
TPD-220010-100-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 0 | 1212245.902 | 012
TPD-220010-095-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1178524.7502 | 012
TPD-220010-090-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1143994.9435 | 012
TPD-220010-085-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1108590.452 | 012
TPD-220010-080-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1072235.5879 | 012
TPD-220010-075-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 1034842.8885 | 012
TPD-220010-070-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 996310.3609 | 012
TPD-220010-065-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 956517.832 | 012
TPD-220010-060-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 915322.0242 | 012
TPD-220010-055-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 872549.761 | 012
TPD-220010-050-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 827988.3516 | 012
TPD-220010-045-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 781371.5732 | 012
TPD-220010-040-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 732358.4889 | 012
TPD-220010-035-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 680500.0306 | 012
TPD-220010-030-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 625183.3665 | 012
TPD-220010-025-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 565532.7102 | 012
TPD-220010-020-1550 | Transformador de potencia 220/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1550 kVp BIL | UND | 1 | 500215.5891 | 012
TPT-138060023-100-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1103808.8694 | 012
TPT-138060023-095-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1084725.6384 | 012
TPT-138060023-090-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1064967.4465 | 012
TPT-138060023-085-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1044470.8268 | 012
TPT-138060023-080-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1023162.1715 | 012
TPT-138060023-075-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1000955.3587 | 012
TPT-138060023-070-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 977748.623 | 012
TPT-138060023-065-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 953420.3573 | 012
TPT-138060023-060-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 927823.3641 | 012
TPT-138060023-055-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 900776.8035 | 012
TPT-138060023-050-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 872054.6072 | 012
TPT-138060023-045-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 841368.2785 | 012
TPT-138060023-040-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 808340.3843 | 012
TPT-138060023-035-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 772461.8048 | 012
TPT-138060023-030-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 733018.7877 | 012
TPT-138060023-025-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 688959.1659 | 012
TPT-138060023-020-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 638622.2976 | 012
TPT-138060023-015-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 579115.1247 | 012
TPT-138060023-010-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 504537.9978 | 012
TPT-138060023-009-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 486784.0421 | 012
TPT-138060023-008-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 467675.3447 | 012
TPT-138060023-007-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 446917.348 | 012
TPT-138060023-006-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 424097.1018 | 012
TPT-138060023-005-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 398605.8617 | 012
TPT-138060023-003-0650 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 335054.2306 | 012
TPT-138060010-100-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1098289.825 | 012
TPT-138060010-095-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1079302.0102 | 012
TPT-138060010-090-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1059642.6092 | 012
TPT-138060010-085-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1039248.4726 | 012
TPT-138060010-080-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1018046.3607 | 012
TPT-138060010-075-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 995950.5819 | 012
TPT-138060010-070-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 972859.8799 | 012
TPT-138060010-065-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 948653.2555 | 012
TPT-138060010-060-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 923184.2472 | 012
TPT-138060010-055-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 896272.9195 | 012
TPT-138060010-050-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 867694.3342 | 012
TPT-138060010-045-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 837161.4371 | 012
TPT-138060010-040-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 804298.6823 | 012
TPT-138060010-035-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 768599.4958 | 012
TPT-138060010-030-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 729353.6938 | 012
TPT-138060010-025-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 685514.3701 | 012
TPT-138060010-020-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 635429.1861 | 012
TPT-138060010-015-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 576219.549 | 012
TPT-138060010-010-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 502015.3078 | 012
TPT-138060010-009-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 484350.1219 | 012
TPT-138060010-008-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 465336.9679 | 012
TPT-138060010-007-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 444682.7613 | 012
TPT-138060010-006-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 421976.6162 | 012
TPT-138060010-005-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 396612.8323 | 012
TPT-138060010-003-0650 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 333378.9595 | 012
TPT-138033010-100-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1087334.384 | 012
TPT-138033010-095-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1068535.9727 | 012
TPT-138033010-090-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1049072.6742 | 012
TPT-138033010-085-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1028881.9691 | 012
TPT-138033010-080-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1007891.3482 | 012
TPT-138033010-075-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 986015.9749 | 012
TPT-138033010-070-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 963155.6026 | 012
TPT-138033010-065-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 939190.4392 | 012
TPT-138033010-060-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 913975.4844 | 012
TPT-138033010-055-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 887332.5971 | 012
TPT-138033010-050-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 859039.0832 | 012
TPT-138033010-045-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 828810.7518 | 012
TPT-138033010-040-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 796275.803 | 012
TPT-138033010-035-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 760932.7158 | 012
TPT-138033010-030-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 722078.3907 | 012
TPT-138033010-025-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 678676.3642 | 012
TPT-138033010-020-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 629090.78 | 012
TPT-138033010-015-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 570471.759 | 012
TPT-138033010-010-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 497007.7051 | 012
TPT-138033010-009-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 479518.7294 | 012
TPT-138033010-008-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 460695.2317 | 012
TPT-138033010-007-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 440247.0507 | 012
TPT-138033010-006-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 417767.3995 | 012
TPT-138033010-005-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 392656.6193 | 012
TPT-138033010-003-0650 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 330053.5044 | 012
TPT-138033023-100-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1092798.3759 | 012
TPT-138033023-095-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1073905.5002 | 012
TPT-138033023-090-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1054344.3962 | 012
TPT-138033023-085-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1034052.2303 | 012
TPT-138033023-080-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1012956.1289 | 012
TPT-138033023-075-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 990970.829 | 012
TPT-138033023-070-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 967995.5805 | 012
TPT-138033023-065-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 943909.9892 | 012
TPT-138033023-060-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 918568.326 | 012
TPT-138033023-055-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 891791.5549 | 012
TPT-138033023-050-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 863355.8625 | 012
TPT-138033023-045-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 832975.6299 | 012
TPT-138033023-040-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 800277.1889 | 012
TPT-138033023-035-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 764756.4983 | 012
TPT-138033023-030-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 725706.9253 | 012
TPT-138033023-025-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 682086.7982 | 012
TPT-138033023-020-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 632252.0402 | 012
TPT-138033023-015-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 573338.4513 | 012
TPT-138033023-010-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 499505.2313 | 012
TPT-138033023-009-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 481928.3713 | 012
TPT-138033023-008-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 463010.2831 | 012
TPT-138033023-007-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 442459.3475 | 012
TPT-138033023-006-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 419866.7332 | 012
TPT-138033023-005-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 394629.7682 | 012
TPT-138033023-003-0650 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 331712.0647 | 012
TPT-138023010-100-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 1092798.3759 | 012
TPT-138023010-095-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1073905.5002 | 012
TPT-138023010-090-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1054344.3962 | 012
TPT-138023010-085-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1034052.2303 | 012
TPT-138023010-080-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 1012956.1289 | 012
TPT-138023010-075-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 990970.829 | 012
TPT-138023010-070-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 967995.5805 | 012
TPT-138023010-065-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 943909.9892 | 012
TPT-138023010-060-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 918568.326 | 012
TPT-138023010-055-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 891791.5549 | 012
TPT-138023010-050-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 863355.8625 | 012
TPT-138023010-045-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 832975.6299 | 012
TPT-138023010-040-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 800277.1889 | 012
TPT-138023010-035-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 764756.4983 | 012
TPT-138023010-030-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 725706.9253 | 012
TPT-138023010-025-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 682086.7982 | 012
TPT-138023010-020-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 632252.0402 | 012
TPT-138023010-015-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 573338.4513 | 012
TPT-138023010-010-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 499505.2313 | 012
TPT-138023010-009-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 481928.3713 | 012
TPT-138023010-008-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 463010.2831 | 012
TPT-138023010-007-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 442459.3475 | 012
TPT-138023010-006-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 419866.7332 | 012
TPT-138023010-005-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 394629.7682 | 012
TPT-138023010-003-0650 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 331712.0647 | 012
TPD-138010-100-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 906111.9867 | 012
TPD-138010-095-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 890446.6439 | 012
TPD-138010-090-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 874227.2285 | 012
TPD-138010-085-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 857401.6409 | 012
TPD-138010-080-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 839909.4569 | 012
TPD-138010-075-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 821679.9791 | 012
TPD-138010-070-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 802629.6689 | 012
TPD-138010-065-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 782658.6994 | 012
TPD-138010-060-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 761646.237 | 012
TPD-138010-055-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 739443.8309 | 012
TPD-138010-050-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 715865.9027 | 012
TPD-138010-045-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 690675.6265 | 012
TPD-138010-040-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 663563.1691 | 012
TPD-138010-035-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 634110.5965 | 012
TPD-138010-030-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 601731.9922 | 012
TPD-138010-025-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 565563.6369 | 012
TPD-138010-020-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 524242.3167 | 012
TPD-138010-015-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 475393.1325 | 012
TPD-138010-010-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 414173.0876 | 012
TPD-138010-009-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 399598.9412 | 012
TPD-138010-008-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 383912.6931 | 012
TPD-138010-007-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 366872.5423 | 012
TPD-138010-006-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 348139.4996 | 012
TPD-138010-005-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 327213.8495 | 012
TPD-138010-003-0650 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 275044.587 | 012
TPD-138023-100-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 0 | 910665.3133 | 012
TPD-138023-095-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 894921.2502 | 012
TPD-138023-090-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 878620.3301 | 012
TPD-138023-085-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 861710.1919 | 012
TPD-138023-080-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 844130.1074 | 012
TPD-138023-075-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 825809.0242 | 012
TPD-138023-070-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 806662.9838 | 012
TPD-138023-065-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 786591.6577 | 012
TPD-138023-060-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 765473.605 | 012
TPD-138023-055-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 743159.6291 | 012
TPD-138023-050-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 719463.2188 | 012
TPD-138023-045-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 694146.3583 | 012
TPD-138023-040-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 666897.6574 | 012
TPD-138023-035-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 637297.0819 | 012
TPD-138023-030-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 604755.7711 | 012
TPD-138023-025-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 568405.6652 | 012
TPD-138023-020-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 526876.7002 | 012
TPD-138023-015-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 477782.0427 | 012
TPD-138023-010-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 416254.3594 | 012
TPD-138023-009-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 401606.9761 | 012
TPD-138023-008-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 385841.9026 | 012
TPD-138023-007-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 368716.1229 | 012
TPD-138023-006-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 349888.9443 | 012
TPD-138023-005-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 328858.1402 | 012
TPD-138023-003-0650 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 650 kVp BIL | UND | 1 | 276426.7206 | 012
TPT-138060023-100-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1125885.0468 | 012
TPT-138060023-095-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1106420.1512 | 012
TPT-138060023-090-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1086266.7954 | 012
TPT-138060023-085-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1065360.2433 | 012
TPT-138060023-080-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1043625.415 | 012
TPT-138060023-075-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1020974.4659 | 012
TPT-138060023-070-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 997303.5955 | 012
TPT-138060023-065-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 972488.7644 | 012
TPT-138060023-060-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 946379.8313 | 012
TPT-138060023-055-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 918792.3395 | 012
TPT-138060023-050-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 889495.6994 | 012
TPT-138060023-045-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 858195.6441 | 012
TPT-138060023-040-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 824507.1919 | 012
TPT-138060023-035-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 787911.0409 | 012
TPT-138060023-030-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 747679.1635 | 012
TPT-138060023-025-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 702738.3492 | 012
TPT-138060023-020-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 651394.7436 | 012
TPT-138060023-015-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 590697.4272 | 012
TPT-138060023-010-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 514628.7577 | 012
TPT-138060023-009-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 496519.7229 | 012
TPT-138060023-008-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 477028.8516 | 012
TPT-138060023-007-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 455855.695 | 012
TPT-138060023-006-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 432579.0438 | 012
TPT-138060023-005-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 406577.9789 | 012
TPT-138060023-003-0850 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 341755.3152 | 012
TPT-138060010-100-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1120255.6215 | 012
TPT-138060010-095-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1100888.0504 | 012
TPT-138060010-090-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1080835.4614 | 012
TPT-138060010-085-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1060033.4421 | 012
TPT-138060010-080-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1038407.2879 | 012
TPT-138060010-075-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1015869.5936 | 012
TPT-138060010-070-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 992317.0775 | 012
TPT-138060010-065-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 967626.3206 | 012
TPT-138060010-060-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 941647.9322 | 012
TPT-138060010-055-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 914198.3779 | 012
TPT-138060010-050-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 885048.2209 | 012
TPT-138060010-045-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 853904.6658 | 012
TPT-138060010-040-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 820384.656 | 012
TPT-138060010-035-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 783971.4857 | 012
TPT-138060010-030-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 743940.7677 | 012
TPT-138060010-025-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 699224.6575 | 012
TPT-138060010-020-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 648137.7698 | 012
TPT-138060010-015-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 587743.94 | 012
TPT-138060010-010-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 512055.614 | 012
TPT-138060010-009-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 494037.1243 | 012
TPT-138060010-008-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 474643.7073 | 012
TPT-138060010-007-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 453576.4165 | 012
TPT-138060010-006-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 430416.1486 | 012
TPT-138060010-005-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 404545.089 | 012
TPT-138060010-003-0850 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 340046.5387 | 012
TPT-138033010-100-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1109081.0717 | 012
TPT-138033010-095-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1089906.6921 | 012
TPT-138033010-090-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1070054.1277 | 012
TPT-138033010-085-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1049459.6085 | 012
TPT-138033010-080-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1028049.1752 | 012
TPT-138033010-075-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1005736.2944 | 012
TPT-138033010-070-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 982418.7147 | 012
TPT-138033010-065-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 957974.248 | 012
TPT-138033010-060-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 932254.9941 | 012
TPT-138033010-055-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 905079.249 | 012
TPT-138033010-050-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 876219.8649 | 012
TPT-138033010-045-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 845386.9668 | 012
TPT-138033010-040-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 812201.319 | 012
TPT-138033010-035-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 776151.3701 | 012
TPT-138033010-030-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 736519.9585 | 012
TPT-138033010-025-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 692249.8915 | 012
TPT-138033010-020-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 641672.5956 | 012
TPT-138033010-015-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 581881.1942 | 012
TPT-138033010-010-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 506947.8592 | 012
TPT-138033010-009-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 489109.104 | 012
TPT-138033010-008-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 469909.1363 | 012
TPT-138033010-007-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 449051.9917 | 012
TPT-138033010-006-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 426122.7475 | 012
TPT-138033010-005-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 400509.7517 | 012
TPT-138033010-003-0850 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 336654.5744 | 012
TPT-138033023-100-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1114654.3434 | 012
TPT-138033023-095-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1095383.6102 | 012
TPT-138033023-090-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1075431.2841 | 012
TPT-138033023-085-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1054733.2749 | 012
TPT-138033023-080-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1033215.2515 | 012
TPT-138033023-075-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1010790.2456 | 012
TPT-138033023-070-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 987355.4921 | 012
TPT-138033023-065-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 962788.189 | 012
TPT-138033023-060-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 936939.6925 | 012
TPT-138033023-055-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 909627.386 | 012
TPT-138033023-050-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 880622.9798 | 012
TPT-138033023-045-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 849635.1425 | 012
TPT-138033023-040-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 816282.7327 | 012
TPT-138033023-035-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 780051.6283 | 012
TPT-138033023-030-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 740221.0638 | 012
TPT-138033023-025-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 695728.5342 | 012
TPT-138033023-020-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 644897.081 | 012
TPT-138033023-015-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 584805.2203 | 012
TPT-138033023-010-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 509495.3359 | 012
TPT-138033023-009-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 491566.9387 | 012
TPT-138033023-008-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 472270.4888 | 012
TPT-138033023-007-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 451308.5344 | 012
TPT-138033023-006-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 428264.0678 | 012
TPT-138033023-005-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 402522.3635 | 012
TPT-138033023-003-0850 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 338346.306 | 012
TPT-138023010-100-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 1114654.3434 | 012
TPT-138023010-095-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1095383.6102 | 012
TPT-138023010-090-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1075431.2841 | 012
TPT-138023010-085-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1054733.2749 | 012
TPT-138023010-080-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1033215.2515 | 012
TPT-138023010-075-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 1010790.2456 | 012
TPT-138023010-070-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 987355.4921 | 012
TPT-138023010-065-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 962788.189 | 012
TPT-138023010-060-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 936939.6925 | 012
TPT-138023010-055-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 909627.386 | 012
TPT-138023010-050-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 880622.9798 | 012
TPT-138023010-045-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 849635.1425 | 012
TPT-138023010-040-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 816282.7327 | 012
TPT-138023010-035-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 780051.6283 | 012
TPT-138023010-030-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 740221.0638 | 012
TPT-138023010-025-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 695728.5342 | 012
TPT-138023010-020-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 644897.081 | 012
TPT-138023010-015-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 584805.2203 | 012
TPT-138023010-010-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 509495.3359 | 012
TPT-138023010-009-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 491566.9387 | 012
TPT-138023010-008-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 472270.4888 | 012
TPT-138023010-007-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 451308.5344 | 012
TPT-138023010-006-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 428264.0678 | 012
TPT-138023010-005-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 402522.3635 | 012
TPT-138023010-003-0850 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 338346.306 | 012
TPD-138010-100-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 924234.2264 | 012
TPD-138010-095-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 908255.5768 | 012
TPD-138010-090-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 891711.7731 | 012
TPD-138010-085-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 874549.6737 | 012
TPD-138010-080-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 856707.646 | 012
TPD-138010-075-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 838113.5787 | 012
TPD-138010-070-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 818682.2622 | 012
TPD-138010-065-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 798311.8734 | 012
TPD-138010-060-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 776879.1617 | 012
TPD-138010-055-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 754232.7075 | 012
TPD-138010-050-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 730183.2207 | 012
TPD-138010-045-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 704489.139 | 012
TPD-138010-040-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 676834.4325 | 012
TPD-138010-035-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 646792.8085 | 012
TPD-138010-030-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 613766.6321 | 012
TPD-138010-025-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 576874.9096 | 012
TPD-138010-020-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 534727.163 | 012
TPD-138010-015-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 484900.9952 | 012
TPD-138010-010-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 422456.5493 | 012
TPD-138010-009-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 407590.92 | 012
TPD-138010-008-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 391590.9469 | 012
TPD-138010-007-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 374209.9931 | 012
TPD-138010-006-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 355102.2896 | 012
TPD-138010-005-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 333758.1264 | 012
TPD-138010-003-0850 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 280545.4787 | 012
TPD-138023-100-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 0 | 928878.6195 | 012
TPD-138023-095-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 912819.6752 | 012
TPD-138023-090-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 896192.7367 | 012
TPD-138023-085-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 878944.3957 | 012
TPD-138023-080-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 861012.7095 | 012
TPD-138023-075-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 842325.2047 | 012
TPD-138023-070-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 822796.2435 | 012
TPD-138023-065-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 802323.4908 | 012
TPD-138023-060-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 780783.0771 | 012
TPD-138023-055-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 758022.8216 | 012
TPD-138023-050-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 733852.4831 | 012
TPD-138023-045-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 708029.2854 | 012
TPD-138023-040-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 680235.6106 | 012
TPD-138023-035-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 650043.0236 | 012
TPD-138023-030-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 616850.8865 | 012
TPD-138023-025-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 579773.7785 | 012
TPD-138023-020-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 537414.2342 | 012
TPD-138023-015-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 487337.6836 | 012
TPD-138023-010-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 424579.4466 | 012
TPD-138023-009-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 409639.1156 | 012
TPD-138023-008-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 393558.7406 | 012
TPD-138023-007-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 376090.4453 | 012
TPD-138023-006-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 356886.7232 | 012
TPD-138023-005-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 335435.303 | 012
TPD-138023-003-0850 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 281955.255 | 012
TPD-138060-025-0850 | Transformador de potencia 138/60 kV, 25 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 591057.1395 | 012
TPD-138033-080-0850 | Transformador de potencia 138/33 kV, 80 MVA (ONAF), 850 kVp BIL | UND | 1 | 877769.4474
TPT-138060023-100-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1147961.2242 | 012
TPT-138060023-095-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1128114.664 | 012
TPT-138060023-090-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1107566.1443 | 012
TPT-138060023-085-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1086249.6598 | 012
TPT-138060023-080-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1064088.6584 | 012
TPT-138060023-075-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1040993.5731 | 012
TPT-138060023-070-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1016858.568 | 012
TPT-138060023-065-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 991557.1715 | 012
TPT-138060023-060-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 964936.2986 | 012
TPT-138060023-055-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 936807.8756 | 012
TPT-138060023-050-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 906936.7915 | 012
TPT-138060023-045-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 875023.0096 | 012
TPT-138060023-040-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 840673.9996 | 012
TPT-138060023-035-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 803360.277 | 012
TPT-138060023-030-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 762339.5392 | 012
TPT-138060023-025-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 716517.5325 | 012
TPT-138060023-020-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 664167.1895 | 012
TPT-138060023-015-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 602279.7297 | 012
TPT-138060023-010-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 524719.5177 | 012
TPT-138060023-009-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 506255.4038 | 012
TPT-138060023-008-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 486382.3585 | 012
TPT-138060023-007-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 464794.0419 | 012
TPT-138060023-006-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 441060.9858 | 012
TPT-138060023-005-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 414550.0961 | 012
TPT-138060023-003-0950 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 348456.3999 | 012
TPT-138060010-100-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1142221.418 | 012
TPT-138060010-095-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1122474.0907 | 012
TPT-138060010-090-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1102028.3136 | 012
TPT-138060010-085-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1080818.4115 | 012
TPT-138060010-080-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1058768.2151 | 012
TPT-138060010-075-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1035788.6052 | 012
TPT-138060010-070-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1011774.2751 | 012
TPT-138060010-065-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 986599.3857 | 012
TPT-138060010-060-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 960111.6171 | 012
TPT-138060010-055-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 932123.8362 | 012
TPT-138060010-050-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 902402.1075 | 012
TPT-138060010-045-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 870647.8946 | 012
TPT-138060010-040-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 836470.6296 | 012
TPT-138060010-035-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 799343.4756 | 012
TPT-138060010-030-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 758527.8415 | 012
TPT-138060010-025-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 712934.9449 | 012
TPT-138060010-020-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 660846.3536 | 012
TPT-138060010-015-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 599268.331 | 012
TPT-138060010-010-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 522095.9201 | 012
TPT-138060010-009-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 503724.1268 | 012
TPT-138060010-008-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 483950.4467 | 012
TPT-138060010-007-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 462470.0717 | 012
TPT-138060010-006-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 438855.6809 | 012
TPT-138060010-005-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 412477.3456 | 012
TPT-138060010-003-0950 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 346714.1179 | 012
TPT-138033010-100-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1130827.7594 | 012
TPT-138033010-095-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1111277.4116 | 012
TPT-138033010-090-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1091035.5812 | 012
TPT-138033010-085-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1070037.2479 | 012
TPT-138033010-080-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1048207.0022 | 012
TPT-138033010-075-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1025456.6139 | 012
TPT-138033010-070-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1001681.8267 | 012
TPT-138033010-065-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 976758.0568 | 012
TPT-138033010-060-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 950534.5037 | 012
TPT-138033010-055-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 922825.901 | 012
TPT-138033010-050-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 893400.6465 | 012
TPT-138033010-045-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 861963.1818 | 012
TPT-138033010-040-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 828126.8351 | 012
TPT-138033010-035-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 791370.0245 | 012
TPT-138033010-030-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 750961.5263 | 012
TPT-138033010-025-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 705823.4188 | 012
TPT-138033010-020-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 654254.4112 | 012
TPT-138033010-015-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 593290.6294 | 012
TPT-138033010-010-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 516888.0133 | 012
TPT-138033010-009-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 498699.4786 | 012
TPT-138033010-008-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 479123.041 | 012
TPT-138033010-007-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 457856.9328 | 012
TPT-138033010-006-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 434478.0955 | 012
TPT-138033010-005-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 408362.8841 | 012
TPT-138033010-003-0950 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 343255.6445 | 012
TPT-138033023-100-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1136510.3109 | 012
TPT-138033023-095-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1116861.7202 | 012
TPT-138033023-090-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1096518.172 | 012
TPT-138033023-085-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1075414.3195 | 012
TPT-138033023-080-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1053474.374 | 012
TPT-138033023-075-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1030609.6622 | 012
TPT-138033023-070-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1006715.4038 | 012
TPT-138033023-065-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 981666.3888 | 012
TPT-138033023-060-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 955311.059 | 012
TPT-138033023-055-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 927463.2171 | 012
TPT-138033023-050-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 897890.097 | 012
TPT-138033023-045-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 866294.6551 | 012
TPT-138033023-040-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 832288.2765 | 012
TPT-138033023-035-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 795346.7583 | 012
TPT-138033023-030-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 754735.2023 | 012
TPT-138033023-025-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 709370.2701 | 012
TPT-138033023-020-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 657542.1218 | 012
TPT-138033023-015-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 596271.9893 | 012
TPT-138033023-010-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 519485.4405 | 012
TPT-138033023-009-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 501205.5061 | 012
TPT-138033023-008-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 481530.6944 | 012
TPT-138033023-007-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 460157.7214 | 012
TPT-138033023-006-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 436661.4025 | 012
TPT-138033023-005-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 410414.9589 | 012
TPT-138033023-003-0950 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 344980.5473 | 012
TPT-138023010-100-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 1136510.3109 | 012
TPT-138023010-095-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1116861.7202 | 012
TPT-138023010-090-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1096518.172 | 012
TPT-138023010-085-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1075414.3195 | 012
TPT-138023010-080-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1053474.374 | 012
TPT-138023010-075-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1030609.6622 | 012
TPT-138023010-070-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 1006715.4038 | 012
TPT-138023010-065-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 981666.3888 | 012
TPT-138023010-060-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 955311.059 | 012
TPT-138023010-055-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 927463.2171 | 012
TPT-138023010-050-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 897890.097 | 012
TPT-138023010-045-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 866294.6551 | 012
TPT-138023010-040-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 832288.2765 | 012
TPT-138023010-035-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 795346.7583 | 012
TPT-138023010-030-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 754735.2023 | 012
TPT-138023010-025-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 709370.2701 | 012
TPT-138023010-020-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 657542.1218 | 012
TPT-138023010-015-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 596271.9893 | 012
TPT-138023010-010-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 519485.4405 | 012
TPT-138023010-009-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 501205.5061 | 012
TPT-138023010-008-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 481530.6944 | 012
TPT-138023010-007-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 460157.7214 | 012
TPT-138023010-006-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 436661.4025 | 012
TPT-138023010-005-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 410414.9589 | 012
TPT-138023010-003-0950 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 344980.5473 | 012
TPD-138010-100-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 942356.4662 | 012
TPD-138010-095-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 926064.5097 | 012
TPD-138010-090-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 909196.3176 | 012
TPD-138010-085-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 891697.7066 | 012
TPD-138010-080-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 873505.8351 | 012
TPD-138010-075-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 854547.1782 | 012
TPD-138010-070-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 834734.8556 | 012
TPD-138010-065-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 813965.0473 | 012
TPD-138010-060-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 792112.0865 | 012
TPD-138010-055-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 769021.5841 | 012
TPD-138010-050-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 744500.5388 | 012
TPD-138010-045-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 718302.6515 | 012
TPD-138010-040-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 690105.6959 | 012
TPD-138010-035-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 659475.0204 | 012
TPD-138010-030-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 625801.2719 | 012
TPD-138010-025-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 588186.1823 | 012
TPD-138010-020-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 545212.0093 | 012
TPD-138010-015-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 494408.8578 | 012
TPD-138010-010-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 430740.0111 | 012
TPD-138010-009-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 415582.8988 | 012
TPD-138010-008-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 399269.2008 | 012
TPD-138010-007-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 381547.444 | 012
TPD-138010-006-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 362065.0796 | 012
TPD-138010-005-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 340302.4034 | 012
TPD-138010-003-0950 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 286046.3704 | 012
TPD-138023-100-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 0 | 947091.9258 | 012
TPD-138023-095-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 930718.1002 | 012
TPD-138023-090-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 913765.1434 | 012
TPD-138023-085-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 896178.5996 | 012
TPD-138023-080-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 877895.3117 | 012
TPD-138023-075-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 858841.3852 | 012
TPD-138023-070-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 838929.5031 | 012
TPD-138023-065-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 818055.324 | 012
TPD-138023-060-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 796092.5492 | 012
TPD-138023-055-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 772886.0142 | 012
TPD-138023-050-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 748241.7475 | 012
TPD-138023-045-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 721912.2126 | 012
TPD-138023-040-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 693573.5637 | 012
TPD-138023-035-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 662788.9652 | 012
TPD-138023-030-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 628946.0019 | 012
TPD-138023-025-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 591141.8918 | 012
TPD-138023-020-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 547951.7682 | 012
TPD-138023-015-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 496893.3245 | 012
TPD-138023-010-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 432904.5338 | 012
TPD-138023-009-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 417671.2551 | 012
TPD-138023-008-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 401275.5787 | 012
TPD-138023-007-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 383464.7678 | 012
TPD-138023-006-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 363884.5021 | 012
TPD-138023-005-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 342012.4658 | 012
TPD-138023-003-0950 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 950 kVp BIL | UND | 1 | 287483.7894 | 012
TPT-138060023-100-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1181075.4902 | 012
TPT-138060023-095-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1160656.4331 | 012
TPT-138060023-090-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1139515.1677 | 012
TPT-138060023-085-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1117583.7846 | 012
TPT-138060023-080-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1094783.5235 | 012
TPT-138060023-075-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1071022.2338 | 012
TPT-138060023-070-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1046191.0267 | 012
TPT-138060023-065-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1020159.7823 | 012
TPT-138060023-060-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 992770.9995 | 012
TPT-138060023-055-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 963831.1797 | 012
TPT-138060023-050-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 933098.4297 | 012
TPT-138060023-045-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 900264.058 | 012
TPT-138060023-040-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 864924.2111 | 012
TPT-138060023-035-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 826534.1312 | 012
TPT-138060023-030-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 784330.1029 | 012
TPT-138060023-025-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 737186.3075 | 012
TPT-138060023-020-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 683325.8584 | 012
TPT-138060023-015-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 619653.1834 | 012
TPT-138060023-010-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 539855.6576 | 012
TPT-138060023-009-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 520858.925 | 012
TPT-138060023-008-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 500412.6188 | 012
TPT-138060023-007-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 478201.5624 | 012
TPT-138060023-006-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 453783.8989 | 012
TPT-138060023-005-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 426508.272 | 012
TPT-138060023-003-1050 | Transformador de potencia 138/60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 358508.0268 | 012
TPT-138060010-100-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1175170.1128 | 012
TPT-138060010-095-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1154853.151 | 012
TPT-138060010-090-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1133817.5919 | 012
TPT-138060010-085-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1111995.8657 | 012
TPT-138060010-080-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1089309.6059 | 012
TPT-138060010-075-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1065667.1227 | 012
TPT-138060010-070-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1040960.0715 | 012
TPT-138060010-065-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1015058.9834 | 012
TPT-138060010-060-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 987807.1445 | 012
TPT-138060010-055-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 959012.0238 | 012
TPT-138060010-050-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 928432.9376 | 012
TPT-138060010-045-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 895762.7377 | 012
TPT-138060010-040-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 860599.5901 | 012
TPT-138060010-035-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 822401.4605 | 012
TPT-138060010-030-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 780408.4523 | 012
TPT-138060010-025-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 733500.376 | 012
TPT-138060010-020-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 679909.2291 | 012
TPT-138060010-015-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 616554.9175 | 012
TPT-138060010-010-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 537156.3793 | 012
TPT-138060010-009-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 518254.6304 | 012
TPT-138060010-008-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 497910.5557 | 012
TPT-138060010-007-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 475810.5546 | 012
TPT-138060010-006-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 451514.9794 | 012
TPT-138060010-005-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 424375.7306 | 012
TPT-138060010-003-1050 | Transformador de potencia 138/60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 356715.4866 | 012
TPT-138033010-100-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1163447.7909 | 012
TPT-138033010-095-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1143333.4908 | 012
TPT-138033010-090-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1122507.7614 | 012
TPT-138033010-085-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1100903.7069 | 012
TPT-138033010-080-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1078443.7426 | 012
TPT-138033010-075-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1055037.0931 | 012
TPT-138033010-070-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1030576.4948 | 012
TPT-138033010-065-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1004933.77 | 012
TPT-138033010-060-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 977953.7683 | 012
TPT-138033010-055-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 949445.8789 | 012
TPT-138033010-050-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 919171.819 | 012
TPT-138033010-045-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 886827.5044 | 012
TPT-138033010-040-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 852015.1092 | 012
TPT-138033010-035-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 814198.0059 | 012
TPT-138033010-030-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 772623.878 | 012
TPT-138033010-025-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 726183.7097 | 012
TPT-138033010-020-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 673127.1346 | 012
TPT-138033010-015-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 610404.7822 | 012
TPT-138033010-010-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 531798.2445 | 012
TPT-138033010-009-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 513085.0405 | 012
TPT-138033010-008-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 492943.8979 | 012
TPT-138033010-007-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 471064.3443 | 012
TPT-138033010-006-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 447011.1175 | 012
TPT-138033010-005-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 420142.5827 | 012
TPT-138033010-003-1050 | Transformador de potencia 138/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 353157.2497 | 012
TPT-138033023-100-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1169294.2622 | 012
TPT-138033023-095-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1149078.8852 | 012
TPT-138033023-090-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1128148.5039 | 012
TPT-138033023-085-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1106435.8864 | 012
TPT-138033023-080-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1083863.0579 | 012
TPT-138033023-075-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1060338.7871 | 012
TPT-138033023-070-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1035755.2712 | 012
TPT-138033023-065-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1009983.6884 | 012
TPT-138033023-060-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 982868.1088 | 012
TPT-138033023-055-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 954216.9637 | 012
TPT-138033023-050-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 923790.7729 | 012
TPT-138033023-045-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 891283.924 | 012
TPT-138033023-040-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 856296.5921 | 012
TPT-138033023-035-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 818289.4532 | 012
TPT-138033023-030-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 776506.4101 | 012
TPT-138033023-025-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 729832.8741 | 012
TPT-138033023-020-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 676509.683 | 012
TPT-138033023-015-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 613472.1429 | 012
TPT-138033023-010-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 534470.5974 | 012
TPT-138033023-009-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 515663.3573 | 012
TPT-138033023-008-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 495421.0029 | 012
TPT-138033023-007-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 473431.5018 | 012
TPT-138033023-006-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 449257.4045 | 012
TPT-138033023-005-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 422253.852 | 012
TPT-138033023-003-1050 | Transformador de potencia 138/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 354931.9092 | 012
TPT-138023010-100-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 1169294.2622 | 012
TPT-138023010-095-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1149078.8852 | 012
TPT-138023010-090-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1128148.5039 | 012
TPT-138023010-085-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1106435.8864 | 012
TPT-138023010-080-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1083863.0579 | 012
TPT-138023010-075-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1060338.7871 | 012
TPT-138023010-070-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1035755.2712 | 012
TPT-138023010-065-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 1009983.6884 | 012
TPT-138023010-060-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 982868.1088 | 012
TPT-138023010-055-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 954216.9637 | 012
TPT-138023010-050-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 923790.7729 | 012
TPT-138023010-045-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 891283.924 | 012
TPT-138023010-040-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 856296.5921 | 012
TPT-138023010-035-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 818289.4532 | 012
TPT-138023010-030-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 776506.4101 | 012
TPT-138023010-025-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 729832.8741 | 012
TPT-138023010-020-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 676509.683 | 012
TPT-138023010-015-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 613472.1429 | 012
TPT-138023010-010-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 534470.5974 | 012
TPT-138023010-009-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 515663.3573 | 012
TPT-138023010-008-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 495421.0029 | 012
TPT-138023010-007-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 473431.5018 | 012
TPT-138023010-006-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 449257.4045 | 012
TPT-138023010-005-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 422253.852 | 012
TPT-138023010-003-1050 | Transformador de potencia 138/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 354931.9092 | 012
TPD-138010-100-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 969539.8258 | 012
TPD-138010-095-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 952777.909 | 012
TPD-138010-090-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 935423.1345 | 012
TPD-138010-085-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 917419.7558 | 012
TPD-138010-080-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 898703.1188 | 012
TPD-138010-075-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 879197.5776 | 012
TPD-138010-070-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 858813.7457 | 012
TPD-138010-065-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 837444.8083 | 012
TPD-138010-060-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 814961.4736 | 012
TPD-138010-055-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 791204.8991 | 012
TPD-138010-050-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 765976.5158 | 012
TPD-138010-045-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 739022.9203 | 012
TPD-138010-040-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 710012.591 | 012
TPD-138010-035-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 678498.3383 | 012
TPD-138010-030-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 643853.2317 | 012
TPD-138010-025-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 605153.0914 | 012
TPD-138010-020-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 560939.2788 | 012
TPD-138010-015-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 508670.6518 | 012
TPD-138010-010-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 443165.2037 | 012
TPD-138010-009-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 427570.8671 | 012
TPD-138010-008-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 410786.5816 | 012
TPD-138010-007-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 392553.6202 | 012
TPD-138010-006-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 372509.2646 | 012
TPD-138010-005-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 350118.8189 | 012
TPD-138010-003-1050 | Transformador de potencia 138/10 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 294297.7081 | 012
TPD-138023-100-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 100 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 0 | 974411.8852 | 012
TPD-138023-095-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 95 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 957565.7377 | 012
TPD-138023-090-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 90 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 940123.7533 | 012
TPD-138023-085-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 85 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 922029.9053 | 012
TPD-138023-080-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 80 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 903219.2149 | 012
TPD-138023-075-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 75 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 883615.6559 | 012
TPD-138023-070-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 70 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 863129.3926 | 012
TPD-138023-065-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 65 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 841653.0737 | 012
TPD-138023-060-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 60 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 819056.7573 | 012
TPD-138023-055-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 55 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 795180.8031 | 012
TPD-138023-050-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 50 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 769825.6441 | 012
TPD-138023-045-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 45 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 742736.6033 | 012
TPD-138023-040-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 40 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 713580.4935 | 012
TPD-138023-035-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 35 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 681907.8777 | 012
TPD-138023-030-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 30 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 647088.6751 | 012
TPD-138023-025-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 25 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 608194.0617 | 012
TPD-138023-020-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 20 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 563758.0692 | 012
TPD-138023-015-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 15 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 511226.7857 | 012
TPD-138023-010-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 10 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 445392.1645 | 012
TPD-138023-009-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 9 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 429719.4644 | 012
TPD-138023-008-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 8 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 412850.8358 | 012
TPD-138023-007-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 7 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 394526.2515 | 012
TPD-138023-006-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 6 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 374381.1704 | 012
TPD-138023-005-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 5 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 351878.21 | 012
TPD-138023-003-1050 | Transformador de potencia 138/23 kV, 3 MVA (ONAF), 1050 kVp BIL | UND | 1 | 295776.591 | 012
TPT-060033010-050-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 818858.321 | 012
TPT-060033010-045-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 772755.5747 | 012
TPT-060033010-040-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 724282.946 | 012
TPT-060033010-035-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 672996.3186 | 012
TPT-060033010-030-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 618289.6182 | 012
TPT-060033010-025-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 559296.7156 | 012
TPT-060033010-020-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 494699.8308 | 012
TPT-060033010-015-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 422304.2544 | 012
TPT-060033010-010-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 337889.9419 | 012
TPT-060033010-009-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 318866.3161 | 012
TPT-060033010-008-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 298864.793 | 012
TPT-060033010-007-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 277702.1142 | 012
TPT-060033010-006-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 255128.1923 | 012
TPT-060033010-005-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 230785.6315 | 012
TPT-060033010-004-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 204130.6692 | 012
TPT-060033010-003-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 174257.6907 | 012
TPT-060033010-002-0325 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 139425.3559 | 012
TPT-060033023-050-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 822973.187 | 012
TPT-060033023-045-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 776638.7685 | 012
TPT-060033023-040-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 727922.5588 | 012
TPT-060033023-035-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 676378.2097 | 012
TPT-060033023-030-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 621396.6013 | 012
TPT-060033023-025-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 562107.2518 | 012
TPT-060033023-020-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 497185.7596 | 012
TPT-060033023-015-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 424426.3864 | 012
TPT-060033023-010-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 339587.8813 | 012
TPT-060033023-009-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 320468.6594 | 012
TPT-060033023-008-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 300366.6261 | 012
TPT-060033023-007-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 279097.6023 | 012
TPT-060033023-006-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 256410.2435 | 012
TPT-060033023-005-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 231945.3583 | 012
TPT-060033023-004-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 205156.4515 | 012
TPT-060033023-003-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 175133.3575 | 012
TPT-060033023-002-0325 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 140125.9858 | 012
TPT-060023010-050-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 806636.7582 | 012
TPT-060023010-045-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 761222.1011 | 012
TPT-060023010-040-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 713472.9325 | 012
TPT-060023010-035-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 662951.7644 | 012
TPT-060023010-030-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 609061.5684 | 012
TPT-060023010-025-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 550949.1422 | 012
TPT-060023010-020-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 487316.374 | 012
TPT-060023010-015-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 416001.3106 | 012
TPT-060023010-010-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 332846.8923 | 012
TPT-060023010-009-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 314107.1965 | 012
TPT-060023010-008-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 294404.1986 | 012
TPT-060023010-007-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 273557.3755 | 012
TPT-060023010-006-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 251320.3721 | 012
TPT-060023010-005-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 227341.1271 | 012
TPT-060023010-004-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 201083.9935 | 012
TPT-060023010-003-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 171656.8728 | 012
TPT-060023010-002-0325 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 137344.4151 | 012
TPD-060010-050-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 672197.2985 | 012
TPD-060010-045-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 634351.751 | 012
TPD-060010-040-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 594560.7771 | 012
TPD-060010-035-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 552459.8037 | 012
TPD-060010-030-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 507551.307 | 012
TPD-060010-025-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 459124.2851 | 012
TPD-060010-020-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 406096.9783 | 012
TPD-060010-015-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 346667.7589 | 012
TPD-060010-010-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 277372.4103 | 012
TPD-060010-009-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 261755.9971 | 012
TPD-060010-008-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 245336.8321 | 012
TPD-060010-007-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 227964.4796 | 012
TPD-060010-006-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 209433.6435 | 012
TPD-060010-005-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 189450.9393 | 012
TPD-060010-004-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 167569.9946 | 012
TPD-060010-003-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 143047.394 | 012
TPD-060010-002-0325 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 114453.6792 | 012
TPD-060023-050-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 675575.1744 | 012
TPD-060023-045-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 637539.4482 | 012
TPD-060023-040-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 597548.5197 | 012
TPD-060023-035-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 555235.9836 | 012
TPD-060023-030-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 510101.8161 | 012
TPD-060023-025-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 461431.4423 | 012
TPD-060023-020-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 408137.6666 | 012
TPD-060023-015-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 348409.8079 | 012
TPD-060023-010-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 278766.2415 | 012
TPD-060023-009-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 263071.3539 | 012
TPD-060023-008-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 246569.6805 | 012
TPD-060023-007-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 229110.0297 | 012
TPD-060023-006-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 210486.0738 | 012
TPD-060023-005-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 190402.954 | 012
TPD-060023-004-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 168412.0549 | 012
TPD-060023-003-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 143766.2252 | 012
TPD-060023-002-0325 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 115028.8233 | 012
TPT-060033010-050-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 835235.4875 | 012
TPT-060033010-045-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 788210.6862 | 012
TPT-060033010-040-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 738768.6049 | 012
TPT-060033010-035-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 686456.245 | 012
TPT-060033010-030-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 630655.4106 | 012
TPT-060033010-025-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 570482.6499 | 012
TPT-060033010-020-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 504593.8274 | 012
TPT-060033010-015-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 430750.3395 | 012
TPT-060033010-010-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 344647.7408 | 012
TPT-060033010-009-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 325243.6424 | 012
TPT-060033010-008-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 304842.0888 | 012
TPT-060033010-007-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 283256.1565 | 012
TPT-060033010-006-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 260230.7562 | 012
TPT-060033010-005-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 235401.3441 | 012
TPT-060033010-004-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 208213.2826 | 012
TPT-060033010-003-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 177742.8445 | 012
TPT-060033010-002-0450 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 142213.863 | 012
TPT-060033023-050-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 839432.6507 | 012
TPT-060033023-045-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 792171.5439 | 012
TPT-060033023-040-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 742481.01 | 012
TPT-060033023-035-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 689905.7739 | 012
TPT-060033023-030-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 633824.5333 | 012
TPT-060033023-025-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 573349.3968 | 012
TPT-060033023-020-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 507129.4748 | 012
TPT-060033023-015-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 432914.9141 | 012
TPT-060033023-010-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 346379.639 | 012
TPT-060033023-009-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 326878.0326 | 012
TPT-060033023-008-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 306373.9586 | 012
TPT-060033023-007-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 284679.5543 | 012
TPT-060033023-006-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 261538.4484
TPT-060033023-005-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 236584.2655
TPT-060033023-004-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 209259.5805
TPT-060033023-003-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 178636.0246
TPT-060033023-002-0450 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 142928.5056
TPT-060023010-050-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 822769.4934
TPT-060023010-045-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 776446.5432
TPT-060023010-040-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 727742.3912
TPT-060023010-035-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 676210.7997
TPT-060023010-030-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 621242.7998
TPT-060023010-025-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 561968.125
TPT-060023010-020-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 497062.7014
TPT-060023010-015-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 424321.3369
TPT-060023010-010-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 339503.8302
TPT-060023010-009-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 320389.3404
TPT-060023010-008-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 300292.2825
TPT-060023010-007-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 279028.523
TPT-060023010-006-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 256346.7796
TPT-060023010-005-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 231887.9497
TPT-060023010-004-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 205105.6734
TPT-060023010-003-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 175090.0103
TPT-060023010-002-0450 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 140091.3034
TPD-060010-050-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 685641.2445
TPD-060010-045-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 647038.786
TPD-060010-040-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 606451.9926
TPD-060010-035-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 563508.9998
TPD-060010-030-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 517702.3331
TPD-060010-025-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 468306.7708
TPD-060010-020-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 414218.9179
TPD-060010-015-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 353601.114
TPD-060010-010-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 282919.8585
TPD-060010-009-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 266991.117
TPD-060010-008-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 250243.5688
TPD-060010-007-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 232523.7692
TPD-060010-006-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 213622.3163
TPD-060010-005-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 193239.958
TPD-060010-004-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 170921.3945
TPD-060010-003-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 145908.3419
TPD-060010-002-0450 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 116742.7528
TPD-060023-050-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 689086.6779
TPD-060023-045-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 650290.2372
TPD-060023-040-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 609499.4901
TPD-060023-035-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 566340.7033
TPD-060023-030-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 520303.8524
TPD-060023-025-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 470660.0712
TPD-060023-020-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 416300.42
TPD-060023-015-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 355378.0041
TPD-060023-010-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 284341.5663
TPD-060023-009-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 268332.7809
TPD-060023-008-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 251501.0741
TPD-060023-007-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 233692.2303
TPD-060023-006-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 214695.7953
TPD-060023-005-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 194211.0131
TPD-060023-004-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 171780.2959
TPD-060023-003-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 146641.5497
TPD-060023-002-0450 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 450 kVp BIL | UND | 1 | 117329.3998
TPT-060033010-050-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 851612.6539
TPT-060033010-045-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 803665.7977
TPT-060033010-040-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 753254.2639
TPT-060033010-035-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 699916.1714
TPT-060033010-030-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 643021.203
TPT-060033010-025-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 581668.5842
TPT-060033010-020-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 514487.824
TPT-060033010-015-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 439196.4246
TPT-060033010-010-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 351405.5396
TPT-060033010-009-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 331620.9688
TPT-060033010-008-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 310819.3847
TPT-060033010-007-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 288810.1988
TPT-060033010-006-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 265333.32
TPT-060033010-005-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 240017.0568
TPT-060033010-004-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 212295.896
TPT-060033010-003-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 181227.9983
TPT-060033010-002-0550 | Transformador de potencia 60/33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 145002.3702
TPT-060033023-050-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 855892.1144
TPT-060033023-045-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 807704.3193
TPT-060033023-040-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 757039.4612
TPT-060033023-035-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 703433.3381
TPT-060033023-030-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 646252.4653
TPT-060033023-025-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 584591.5419
TPT-060033023-020-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 517073.19
TPT-060033023-015-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 441403.4418
TPT-060033023-010-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 353171.3966
TPT-060033023-009-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 333287.4058
TPT-060033023-008-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 312381.2911
TPT-060033023-007-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 290261.5063
TPT-060033023-006-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 266666.6533
TPT-060033023-005-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 241223.1726
TPT-060033023-004-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 213362.7096
TPT-060033023-003-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 182138.6917
TPT-060033023-002-0550 | Transformador de potencia 60/33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 145731.0253
TPT-060023010-050-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 838902.2286
TPT-060023010-045-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 791670.9852
TPT-060023010-040-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 742011.8498
TPT-060023010-035-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 689469.835
TPT-060023010-030-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 633424.0311
TPT-060023010-025-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 572987.1078
TPT-060023010-020-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 506809.0289
TPT-060023010-015-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 432641.3631
TPT-060023010-010-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 346160.768
TPT-060023010-009-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 326671.4844
TPT-060023010-008-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 306180.3665
TPT-060023010-007-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 284499.6705
TPT-060023010-006-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 261373.187
TPT-060023010-005-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 236434.7722
TPT-060023010-004-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 209127.3532
TPT-060023010-003-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 178523.1478
TPT-060023010-002-0550 | Transformador de potencia 60/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 142838.1917
TPD-060010-050-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 699085.1905
TPD-060010-045-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 659725.821
TPD-060010-040-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 618343.2082
TPD-060010-035-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 574558.1958
TPD-060010-030-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 527853.3593
TPD-060010-025-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 477489.2565
TPD-060010-020-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 422340.8574
TPD-060010-015-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 360534.4692
TPD-060010-010-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 288467.3067
TPD-060010-009-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 272226.237
TPD-060010-008-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 255150.3054
TPD-060010-007-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 237083.0587
TPD-060010-006-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 217810.9892
TPD-060010-005-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 197028.9768
TPD-060010-004-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 174272.7944
TPD-060010-003-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 148769.2898
TPD-060010-002-0550 | Transformador de potencia 60/10 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 119031.8264
TPD-060023-050-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 50 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 702598.1814
TPD-060023-045-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 45 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 663041.0261
TPD-060023-040-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 40 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 621450.4605
TPD-060023-035-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 35 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 577445.423
TPD-060023-030-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 30 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 530505.8887
TPD-060023-025-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 25 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 479888.7
TPD-060023-020-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 20 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 424463.1733
TPD-060023-015-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 15 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 362346.2002
TPD-060023-010-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 10 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 289916.8911
TPD-060023-009-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 9 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 273594.208
TPD-060023-008-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 8 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 256432.4678
TPD-060023-007-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 7 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 238274.4309
TPD-060023-006-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 6 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 218905.5168
TPD-060023-005-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 5 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 198019.0722
TPD-060023-004-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 4 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 175148.537
TPD-060023-003-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 3 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 149516.8742
TPD-060023-002-0550 | Transformador de potencia 60/23 kV, 2 MVA (ONAF), 550 kVp BIL | UND | 1 | 119629.9763
TPT-033023010-025-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 443433.936
TPT-033023010-020-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 342881.916
TPT-033023010-015-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 265707.696
TPT-033023010-010-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAN), 170 kVp BIL | UND | 1 | 211911.276
TPT-033023010-008-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 196938.492
TPT-033023010-007-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 190854.768
TPT-033023010-006-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 185706.156
TPT-033023010-005-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 181492.656
TPT-033023010-004-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 178214.268
TPT-033023010-002-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 174462.828
TPT-033023010-001-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 173989.776
TPT-033023010-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 174103.917
TPD-033010-025-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 369528.28
TPD-033010-020-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 285734.93
TPD-033010-015-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 221423.08
TPD-033010-010-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 176592.73
TPD-033010-008-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 164115.41
TPD-033010-007-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 159045.64
TPD-033010-006-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 154755.13
TPD-033010-005-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 151243.88
TPD-033010-004-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 148511.89
TPD-033010-002-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 145385.69
TPD-033010-001-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 144991.48
TPD-033010-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 145086.5975
TPD-033023-025-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 371385.206
TPD-033023-020-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 287170.7839
TPD-033023-015-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 222535.7588
TPD-033023-010-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 177480.1307
TPD-033023-008-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 164940.1106
TPD-033023-007-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 159844.8643
TPD-033023-006-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 155532.794
TPD-033023-005-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 152003.8995
TPD-033023-004-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 149258.1809
TPD-033023-002-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 146116.2714
TPD-033023-001-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 145720.0804
TPD-033023-0.5-0170 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 170 kVp BIL | UND | 1 | 145815.6759
TPT-033023010-025-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 452302.6147
TPT-033023010-020-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 349739.5543
TPT-033023010-015-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 271021.8499
TPT-033023010-010-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 216149.5015
TPT-033023010-008-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 200877.2618
TPT-033023010-007-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 194671.8634
TPT-033023010-006-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 189420.2791
TPT-033023010-005-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 185122.5091
TPT-033023010-004-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 181778.5534
TPT-033023010-002-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 177952.0846
TPT-033023010-001-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 177469.5715
TPT-033023010-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 177585.9953
TPD-033010-025-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 376918.8456
TPD-033010-020-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 291449.6286
TPD-033010-015-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 225851.5416
TPD-033010-010-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 180124.5846
TPD-033010-008-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 167397.7182
TPD-033010-007-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 162226.5528
TPD-033010-006-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 157850.2326
TPD-033010-005-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 154268.7576
TPD-033010-004-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 151482.1278
TPD-033010-002-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 148293.4038
TPD-033010-001-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 147891.3096
TPD-033010-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 147988.3295
TPD-033023-025-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 378812.9102
TPD-033023-020-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 292914.1996
TPD-033023-015-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 226986.474
TPD-033023-010-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 181029.7333
TPD-033023-008-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 168238.9128
TPD-033023-007-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 163041.7616
TPD-033023-006-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 158643.4498
TPD-033023-005-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 155043.9775
TPD-033023-004-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 152243.3445
TPD-033023-002-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 149038.5968
TPD-033023-001-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 148634.482
TPD-033023-0.5-0250 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 250 kVp BIL | UND | 1 | 148731.9894
TPT-033023010-025-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 461171.2934
TPT-033023010-020-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 356597.1926
TPT-033023010-015-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 276336.0038
TPT-033023010-010-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 220387.727
TPT-033023010-008-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 204816.0317
TPT-033023010-007-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 198488.9587
TPT-033023010-006-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 193134.4022
TPT-033023010-005-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 188752.3622
TPT-033023010-004-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 185342.8387
TPT-033023010-002-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 181441.3411
TPT-033023010-001-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 180949.367
TPT-033023010-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/23/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 181068.0737
TPD-033010-025-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 384309.4112
TPD-033010-020-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 297164.3272
TPD-033010-015-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 230280.0032
TPD-033010-010-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 183656.4392
TPD-033010-008-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 170680.0264
TPD-033010-007-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 165407.4656
TPD-033010-006-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 160945.3352
TPD-033010-005-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 157293.6352
TPD-033010-004-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 154452.3656
TPD-033010-002-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151201.1176
TPD-033010-001-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 150791.1392
TPD-033010-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/10 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 150890.0614
TPD-033023-025-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 25 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 386240.6143
TPD-033023-020-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 20 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 298657.6153
TPD-033023-015-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 15 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 231437.1891
TPD-033023-010-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 10 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 184579.3359
TPD-033023-008-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 8 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 171537.715
TPD-033023-007-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 7 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 166238.6589
TPD-033023-006-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 6 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 161754.1057
TPD-033023-005-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 158084.0555
TPD-033023-004-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 4 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 155228.5081
TPD-033023-002-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 2 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151960.9222
TPD-033023-001-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 1 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151548.8836
TPD-033023-0.5-0325 | Transformador de potencia 33/23 kV, 0.5 MVA (ONAF), 325 kVp BIL | UND | 1 | 151648.3029
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS PRINCIPALES DE SERVICIOS AUXILIARES
| TIPO | Nacional | 1
|  | Importado | 0
TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TP033-050-0170 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 2352.6533 | 013
TP033-050-0250 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 2470.286 | 013
TP033-050-0325 | Transformador trifasico de 50 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 2540.8656 | 013
TP033-100-0170 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 3878.112 | 013
TP033-100-0250 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 4072.0176 | 013
TP033-100-0325 | Transformador trifasico de 100 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 4188.361 | 013
TP033-160-0170 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 7144.48 | 013
TP033-160-0250 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 7501.704 | 013
TP033-160-0325 | Transformador trifasico de 160 KVA, 33/0,38-0,22 kV, 325 kVp (BIL) | UND | 1 | 7716.0384 | 013
TP023-050-0125 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 2100.5833 | 013
TP023-050-0170 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 2205.6125 | 013
TP023-050-0250 | Transformador trifasico de 50 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 2268.63 | 013
TP023-100-0125 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 3509.1333 | 013
TP023-100-0170 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 3684.59 | 013
TP023-100-0250 | Transformador trifasico de 100 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 3789.864 | 013
TP023-160-0125 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 5906.5 | 013
TP023-160-0170 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 6201.825 | 013
TP023-160-0250 | Transformador trifasico de 160 KVA, 23/0,38-0,22 kV, 250 kVp (BIL) | UND | 1 | 6379.02 | 013
TP010-050-0075 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 2259.8988 | 013
TP010-050-0095 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 2372.8937 | 013
TP010-050-0125 | Transformador trifasico de 50 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 2440.6907 | 013
TP010-100-0075 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 3108.0746 | 013
TP010-100-0095 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 3263.4784 | 013
TP010-100-0125 | Transformador trifasico de 100 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 3356.7206 | 013
TP010-160-0075 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 75 kVp (BIL) | UND | 1 | 3953.0994 | 013
TP010-160-0095 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 95 kVp (BIL) | UND | 1 | 4150.7543 | 013
TP010-160-0125 | Transformador trifasico de 160 KVA, 10/0,38-0,22 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 4269.3473 | 013
TP033-400-0170 | Transformador trifasico de 400 KVA, 33/0,4-0.23 kV, 170 kVp (BIL) | UND | 1 | 15947.5 | 013
TP023-400-0125 | Transformador trifasico de 400 KVA, 23/0,4-0.23 kV, 125 kVp (BIL) | UND | 1 | 8783 | 013
EQUIPOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXION
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
SCC033-0170 | Seccionador, 33 kV, 170 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
SCC033-0250 | Seccionador , 33 kV, 250 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
SCC033-0325 | Seccionador , 33 kV, 325 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
SCC023-0125 | Seccionador , 22,9 kV, 125 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
SCC023-0170 | Seccionador , 22,9 kV, 170 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
SCC023-0250 | Seccionador , 22,9 kV, 250 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
SCC010-0075 | Seccionador , 10 kV, 75 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 830.4 | 014
SCC010-0095 | Seccionador , 10 kV, 95 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 871.92 | 014
SCC010-0125 | Seccionador , 10 kV, 125 kVp (BIL), 100 A | UND | 0 | 896.832 | 014
GENERADOR ELECTRICO DIESEL
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
GEC050 | Generador eléctrico Diesel de 50 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 8800.4 | 015
GEC100 | Generador eléctrico Diesel de 100 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 14414.5 | 015
GEC160 | Generador eléctrico Diesel de 160 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 17594 | 015
GEC400 | Generador eléctrico Diesel de 400 KVA, 0,38-0,22 kV | UND | 1 | 32000
BANCO DE BATERIAS
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
BBC220-300 | Banco de baterías, 220 Vcc, 300 A-h. | UND | 0 | 18172.7435 | 016
BBC220-200 | Banco de baterías, 220 Vcc, 200 A-h. | UND | 0 | 7757.5 | 016
BBC220-100 | Banco de baterías, 220 Vcc, 100 A-h. | UND | 0 | 5257 | 016
BBC048-100 | Banco de baterías, 48 Vcc, 100 A-h. | UND | 0 | 0 | 016
CARGADOR Y RECTIFICADOR
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
CRC220 | Cargador rectificador, 220 Vcc, incluye equipamiento y accesorios | UND | 0 | 13680 | 017
CRC048 | Cargador rectificador, 48 Vcc, incluye equipamiento y accesorios | UND | 0 | 3803.385 | 017
CONVERTIDOR
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
COC005-220/115 | Convertidor de 220 Vca/ 125 Vcc, 5 KVA | UND | 0 | 9600.8831 | 018
TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TSC-380/220 | Tablero de Servicios Auxiliares de 380/220 Vca | UND | 1 | 8182.215 | 019
TSC-220 | Tablero de Servicios Auxiliares de 220 Vcc | UND | 1 | 5747.1437 | 019
TSC-048 | Tablero de Servicios Auxiliares de 48 Vcc | UND | 1 | 1826.6631 | 019
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMPENSACION
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
BANCO CAPACITOR
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
CBV023-0.90-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8042.4
CBV023-0.90-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8444.52
CBV023-0.90-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8766.216
CBV023-0001-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8936
CBV023-0001-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9382.8
CBV023-0001-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9740.24
CBV023-1.20-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10723.2
CBV023-1.20-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11259.36
CBV023-1.20-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11688.288
CBV023-1.25-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11170
CBV023-1.25-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 11728.5
CBV023-1.25-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.25 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 12175.3
CBV023-0002-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 17872
CBV023-0002-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 18765.6
CBV023-0002-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 19480.48
CBV023-3.75-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 33510
CBV023-3.75-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 35185.5
CBV023-3.75-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3.75 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 36525.9
CBV023-0004-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 35744
CBV023-0004-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 170 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 37531.2
CBV023-0004-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 250 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 38960.96
CBF023-0.30-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 3015.9
CBF023-0.30-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 3166.695
CBF023-0.30-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.3 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 3287.331
CBF023-0.45-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 4523.85
CBF023-0.45-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 4750.0425
CBF023-0.45-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.45 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 4930.9965
CBF023-0.60-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 6031.8
CBF023-0.60-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 6333.39
CBF023-0.60-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.6 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 6574.662
CBF023-0.90-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 9047.7
CBF023-0.90-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 9500.085
CBF023-0.90-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 0.9 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 9861.993
CBF023-1.20-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 12063.6
CBF023-1.20-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 12666.78
CBF023-1.20-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.2 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 13149.324
CBF023-1.80-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 18095.4
CBF023-1.80-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 19000.17
CBF023-1.80-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 1.8 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 19723.986
CBF023-0002-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 20106
CBF023-0002-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 21111.3
CBF023-0002-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 2 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 21915.54
CBF023-0003-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 30159
CBF023-0003-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 31666.95
CBF023-0003-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 3 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 32873.31
CBF023-0004-0125 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 40212
CBF023-0004-0170 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 170 kVp (BIL) | UND | 0 | 42222.6
CBF023-0004-0250 | Banco Capacitor, 22.9 kV, 4 MVAR, 250 kVp (BIL) | UND | 0 | 43831.08
CBV010-0.90-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7113.1284
CBV010-0.90-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7468.7848
CBV010-0.90-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7753.31
CBV010-0001-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 7903.476
CBV010-0001-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8298.6498
CBV010-0001-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 8614.7888
CBV010-1.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9484.1712
CBV010-1.20-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9958.3798
CBV010-1.20-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10337.7466
CBV010-1.25-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 9879.345
CBV010-1.25-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10373.3122
CBV010-1.25-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.25 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 10768.486
CBV010-0002-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 15806.952
CBV010-0002-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 16597.2996
CBV010-0002-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 17229.5777
CBV010-3.75-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 29638.035
CBV010-3.75-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 31119.9368
CBV010-3.75-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 3.75 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 32305.4582
CBV010-0004-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 75 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 31613.904
CBV010-0004-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 95 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 33194.5992
CBV010-0004-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) , pasos | UND | 0 | 34459.1554
CBF010-0.30-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 2634.492
CBF010-0.30-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 2766.2166
CBF010-0.30-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 2871.5963
CBF010-0.45-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 3951.738
CBF010-0.45-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 4149.3249
CBF010-0.45-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.45 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 4307.3944
CBF010-0.60-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 5268.984
CBF010-0.60-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 5532.4332
CBF010-0.60-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.6 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 5743.1926
CBF010-0.90-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 7903.476
CBF010-0.90-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 8298.6498
CBF010-0.90-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 0.9 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 8614.7888
CBF010-1.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 10537.968
CBF010-1.20-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 11064.8664
CBF010-1.20-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 11486.3851
CBF010-1.80-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 15806.952
CBF010-1.80-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 16597.2996
CBF010-1.80-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 1.8 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 17229.5777
CBF010-0002-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 17563.28
CBF010-0002-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 18441.444
CBF010-0002-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 2 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 19143.9752
CBF010-2.20-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 2.2 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 19319.608
CBF010-0003-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 26344.92
CBF010-0003-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 27662.166
CBF010-0003-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 3 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 28715.9628
CBF010-0004-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 35126.56
CBF010-0004-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 36882.888
CBF010-0004-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 4 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 38287.9504
CBF010-0010-0075 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 75 kVp (BIL) | UND | 0 | 87816.4
CBF010-0010-0095 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 95 kVp (BIL) | UND | 0 | 92207.22
CBF010-0010-0125 | Banco Capacitor, 10 kV, 10 MVAR, 125 kVp (BIL) | UND | 0 | 95719.876
CBF220-22.2-1300 | Banco Capacitor, 220 kV, 22.2 MVAR, 1300 kVp (BIL), con Variastancia, Inductancia y Resistenacia, Incluye estructura soporte | Cjto | 0 | 1482522.6 | 021
CBF060-0020-0325 | Banco Capacitor, 60 kV, 20 MVAR, 325 kVp (BIL) | Cjto | 0 | 132000 | 021
CBF060-0030-0325 | Banco Capacitor, 60 kV, 30 MVAR, 325 kVp (BIL) | Cjto | 0 | 160642.47 | 021
Para SVC
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
CBC138-020-030-0650 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 277320.1963 | 022
CBC060-030-0325 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 295871.3216 | 022
CBC060-030-060-0325 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 554764.7513 | 022
CBC010-015-0075 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 147935.6608 | 022
CBC010-045-0125 | Banco de Capacitores | UND | 0 | 443806.9825 | 022
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE DESBALANCE Y REACTORES DE AMORTIGUACION
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
TD023-0125 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 125 KVp (BIL) | UND | 0 | 7193.48 | 021
TD023-0170 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 170 KVp (BIL) | UND | 0 | 7553.154 | 021
TD023-0250 | Transformador de Corriente de Desbalance, 23 KV. 250 KVp (BIL) | UND | 0 | 7768.9584 | 021
TD010-0075 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 75 KVp (BIL) | UND | 0 | 7156.619 | 021
TD010-0095 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 95 KVp (BIL) | UND | 0 | 7514.45 | 021
TD010-0125 | Transformador de Corriente de Desbalance, 10 KV. 125 KVp (BIL) | UND | 0 | 7729.1485 | 021
TD060-0325 | Transformador de Corriente de Desbalance, 60 KV. 325 KVp (BIL) | UND | 0 | 7369.9038 | 021
RACO010 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 10 kV | UND | 0 | 3016.5479 | 022
RACO023 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 22.9 kV | UND | 0 | 3016.5479 | 022
RACO060 | Reactor de amortiguación para Banco de capacitores de 60 kV | UND | 0 | 17626.815 | 022
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
CSC-010-020 | Compensador Sincrono de 10 MVAR inductiva a 20 MVAR capacitiva | Cjto | 0 | 613240.3125 | 022
CSC-015-030 | Compensador Sincrono de 15 MVAR inductiva a 30 MVAR capacitiva | Cjto | 0 | 762406.875 | 022
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
RMC500-040-1550 | Reactor Monofásico, 40 MVAR ONAN, 500/√3 kV, 1550 kVp (BIL), con TCs en los buchings | Und | 0 | 453844.0463 | 022
RMN500-1550 | Reactor de neutro, 900 Ohm, 500 kV, 1550 kVp (BIL), con TCs en los buchings. | Und | 0 | 87237 | 022
RCC220-040-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 40 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 328829.4 | 022
RCC220-030-1300 | Reactor trifasico 220 KV, 30 MVAR. 1300 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 280568.925 | 022
RCC220-030-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 30 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 267208.5 | 022
RCC220-020-1050 | Reactor trifasico 220 KV, 20 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 205518.375 | 022
RCC138-015-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 195776 | 022
RCC138-015-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 188784 | 022
RCC138-015-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 183540 | 022
RCC138-015-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 15 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 174800 | 022
RCC138-010-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 160025.6 | 022
RCC138-010-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 154310.4 | 022
RCC138-010-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 150024 | 022
RCC138-010-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 10 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 142880 | 022
RCC138-008-1050 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 1050 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 145555.2 | 022
RCC138-008-0950 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 950 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 140356.8 | 022
RCC138-008-0850 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 850 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 136458 | 022
RCC138-008-0650 | Reactor trifasico 138 KV, 8 MVAR. 650 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 129960 | 022
RCC010-090-0125 | Reactor trifasico 10 KV, 90 MVAR. 125 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 1184080.2912 | 022
RCC010-015-0075 | Reactor trifasico 10 KV, 15 MVAR. 75 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 182728.44 | 022
RCC010-005-0095 | Reactor trifasico 10 KV, 5 MVAR. 95 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 53295.795 | 022
RCC010-005-0075 | Reactor trifasico 10 KV, 5 MVAR. 75 KVp (BIL) | Cjto | 0 | 50757.9 | 022
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
BRI138-020-030-0650 | Banco de Reactores 138 kV, Potencia Inductiva 20 MVAR, Potencia Capacitiva 30 MVAR | Cjto | 0 | 508651.9079 | 022
BRI060-030-0325 | Banco de Reactores 60 kV, Potencia Capacitiva 30 MVAR | Cjto | 0 | 553477.1714 | 022
BRI060-030-060-0325 | Banco de Reactores 60 kV, Potencia Inductiva 30 MVAR, Potencia Capacitiva 60 MVAR | Cjto | 0 | 752800.8148 | 022
SVC
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
DCCO031 | Dispositivos de control | U | 0 | 17008.102 | 023
PMCR031 | Paneles mímicos de control remoto para SVC 138 kV | U | 0 | 40243.8541 | 023
PMCR041 | Paneles mímicos de control remoto para SVC 60 kV | Gbl | 0 | 38071.7261 | 023
RVSA031 | Relé de verificación de sincronismo y auxiliares | U | 0 | 39455.6342 | 023
TBO060-030-030-0650 | Transformador de corriente y barras para SVC de 60 kV | U | 0 | 26664.558 | 023
TBO138-020-030-0650 | Transformador de corriente y barras para SVC de 138 kV | U | 0 | 83028.4574 | 023
SEC010-0075 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra. (como equipo de media tension del compensador) | UND | 0 | 18083.5126 | 022
RPTN010 | Resistidor | UND | 0 | 3179.5669 | 022
BPPP010 | Capacitor de Proteccion 8 kV | UND | 0 | 1256.2969 | 022
EPAA010 | Enclavamiento de puertas de acceso | UND | 0 | 1733.0554 | 022
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DE LOS MODULOS DE RED DE TIERRA PROFUNDA(*)
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
RSE001 | Conductor de cobre desnudo de 70 mm2 | m | 1 | 6.065
RSE002 | Conductor de cobre desnudo de 120 mm2 | m | 1 | 9.37
RSE051 | Grapas de fijacion del conductor de cobre | Und | 1 | 0.5948
RSE101 | Conector de doble via para conductores | Und | 1 | 14.0714
RSE151 | Empalme en "T", con soldadura tipo cadweld o similar | Und | 1 | 23.457
RSE201 | Empalme en "Cruz" con soldadura cadweld o similar | Und | 1 | 37.5312
RSE251 | Pozos de Tierra | Und | 1 | 78.19
RSE301 | Electrodo de puesta a tierra | Und | 1 | 40.63
RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS DE LOS MODULOS DE INSTALACIONES AL EXTERIOR(*)
| TIPO: | Nacional | 1
|  | Importado | 0
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO US$
IEE001 | Postes de Concreto Centrifugado de 8 m | Und | 1 | 120.8805
IEE002 | Pastoral doble de Concreto 0.5/0.25/125 | Und | 1 | 39.3944
IEE003 | Pastoral Simple de Concreto 1.3/0.9/155 | Und | 1 | 28.2651
IEE101 | Artefacto de alumbrado exterior con lampara de vapor de Na 250 W, incluye equipo de encendido | Und | 1 | 73.6
IEE201 | Reflectores con lampara de vapor de sodio de 250 W, a 7 m SNPT, incluye equipo de encendido | Und | 1 | 155.6412
IEE202 | Artefacto de iluminación de emergencia con lampara de 100 W | Und | 1 | 36.24
IEE301 | Tomacorrientes monofásicos de 20 A, a prueba de agua, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 9.7548
IEE302 | Tomacorrientes trifásicos de 50 A, a prueba de agua, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 13.6805
IEE401 | 1-4x6mm2 NYY, 0,6/1 KV | m | 1 | 3.78
IEE402 | 1-2x4mm2 NYY, 0,6/1 KV (para Postes de Concreto) | m | 1 | 2.1782
IEE501 | 1-4x4mm2 NYY, 0,6/1 KV | m | 1 | 3.1053
IEE502 | 1-2x4mm2 NYY, 0,6/1 KV (para Reflectores de Emerg.) | m | 1 | 2.1782
IEE701 | Tubos de PVC, pesado de 20 mm de diámetro | m | 1 | 1.7984
IEE702 | Caja de paso de aluminio pesado 0,20x0,20x0,10 m, a 0.8 m SNPT | Und | 1 | 2.0745

## Seguro (hidden)
BUILDER'S RISK INSURANCE
|  |  |  | MW efect | US$/MW
EDEGEL TG8 | 676.069 | miles US$ | Clausula 14.3 (v) (A) | 199.8299 | 3383.2224
Kallpa 1 | 930.766 | miles US$ | Carta KG-195/10 | 176.8 | 5264.5136
|  |  |  | Promedio | 4323.868
Unidad de Punta | 725.5266 | miles US$ |  | 167.7957

## CF personal-GN (hidden)
COSTOS FIJOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PUNTA
Descripción | Cant | Sueldo bruto US$/mes | Sueldobruto US$/año
Gerente de planta o Jefe de planta | 1 | 3902.3255 | 46827.9055
Gerente de Operaciones | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | FACTOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Gerente de Mantenimiento y Planificación | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | Sueldo neto recibido | 1
Jefe de turno | 2 | 2414.3429 | 57944.2306 | Vacaciones | 0.083333
Operadores (dos turnos) | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Gratificaciones | 0.16667
Supervisor mecánico | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | CTS (1,17 sueldos anuales) | 0.0975
Supervisor electrico e Instrumentación y Control | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | IPSS | 0.09
Personal de mantenimiento | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Factor sin considerar seguridad social | 1.4375
Seguridad industrial | 1 | 1200 | 14400 | Seguridad social
Personal de seguridad | 11 | 500 | 66000 | Total factor | 1.4375
Total anual US $ |  |  | 439969.5557
Leyes sociales 43,75% US $ |  |  | 192486.6806
Gastos generales 30% US $ |  |  | 131990.8667
Seguros Multiriesgo US $ |  |  | 318344.3428
Total anual US $ |  |  | 1082791.4459

## CF personal-DUAL
COSTOS FIJOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PUNTA
Descripción | Cant | Sueldo bruto US$/mes | Sueldobruto US$/año
Gerente de planta o Jefe de planta | 1 | 3902.3255 | 46827.9055
Gerente de Operaciones | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | FACTOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Gerente de Mantenimiento y Planificación | 1 | 2963.2192 | 35558.6307 | Sueldo neto recibido | 1
Jefe de turno | 2 | 2414.3429 | 57944.2306 | Vacaciones | 0.083333
Operadores (dos turnos) | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Gratificaciones | 0.16667
Supervisor mecánico | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | CTS (1,17 sueldos anuales) | 0.0975
Supervisor electrico e Instrumentación y Control | 1 | 2414.3429 | 28972.1153 | IPSS | 0.09
Personal de mantenimiento | 4 | 1309.7492 | 62867.9638 | Factor sin considerar seguridad social | 1.4375
Seguridad industrial | 1 | 1200 | 14400 | Seguridad social
Personal de seguridad | 11 | 500 | 66000 | Total factor | 1.4375
Total anual US $ |  |  | 439969.5557
Leyes sociales 43,75% US $ |  |  | 192486.6806
Gastos generales 30% US $ |  |  | 131990.8667
Seguros Multiriesgo US $ |  |  | 366339.6652
Total anual US $ |  |  | 1130786.7683
Otros Costos
Pruebas de Comisionado - Combustible y Transporte a la Planta |  |  | 150.8304
Costo Fijo de Personal y Otros (CFPyO )
Note on E24: Osmar Davila Soria: 150.83

## Abste GN (hidden)
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | Estación de Regulación y Medición |  |  |  |  | 900761.6
1.01 | Válvula de aislamiento esférica de 6”, clase 600, lado de alta presión | und | 1 | 15000 | 15000
1.02 | Válvulas de aislamiento esférica de 4”, clase 600 | und | 11 | 10000 | 110000
1.03 | Separador ciclónico | und | 2 | 25000 | 50000
1.04 | Filtros bifásico | und | 2 | 15000 | 30000
1.05 | Medidor ultrasónico de 4”, clase 600 | und | 1 | 70000 | 70000
1.06 | Cromatógrafo | und | 1 | 100000 | 100000
1.07 | Válvulas de regulación de tipo diafragma piloteadas de con gas natural, de 4” | und | 2 | 150000 | 300000
1.08 | Medidores de presión | und | 6 | 10000 | 60000
1.09 | Medidores de temperatura | und | 2 | 5000 | 10000
1.1 | Válvulas esféricas de 4”, clase 300 | und | 2 | 5000 | 10000
1.11 | Válvulas de by pass para equilibrado de presiones de 1” clase 600 | und | 6 | 6000 | 36000
1.12 | Válvulas de 1” de purga de condensados | und | 2 | 100 | 200
1.13 | Válvulas de ½” para líneas piloto con GN | und | 2 | 50 | 100
1.14 | Tuberías de 4” Sch 40 | m | 18 | 23.4 | 421.2
1.15 | Tuberías 1” Sch 40 | m | 12 | 3.4 | 40.8
1.16 | Tuberías de ½” Sch 40 | m | 18 | 1.7 | 30.6
1.17 | Codos y conexiones de 4” | kg | 100 | 1.3 | 130
1.18 | Codos y conexiones de 1” | kg | 20 | 1.3 | 26
1.19 | Codos y conexiones de ½” | kg | 10 | 1.3 | 13
1.2 | Válvula de aislamiento de 6”, clase 300 | und | 1 | 4000 | 4000
1.21 | Bastidor de estructuras de acero | Kg | 600 | 8 | 4800
1.22 | Panel de instrumentación y control | und | 1 | 100000 | 100000
2 | Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  | 15820
2.01 | Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
2.02 | Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
2.03 | Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
2.04 | Cableado | glb | 1 | 1500 | 1500
2.05 | Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
3 | Instalación y pruebas | glb | 1 | 229145.4 | 229145.4 | 229145.4
4 | Obras Civiles |  |  |  |  | 53586.7
4.01 | Obras preliminares
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 20000 | 20000
| Instalaciones Provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de Obra | und | 1 | 310 | 310
| Limpieza y deforestación | ha | 0.5 | 540 | 270
| Trazo y replanto | m2 | 72 | 0.5 | 36
| Trazo y replanto (tuberia) | km | 0.2 | 850 | 170
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
4.02 | Excavaciones para plataforma | m3 | 2378 | 1.3 | 3091.4
4.03 | Rellenos para plataforma | m3 | 1090 | 1.6 | 1744
| Excavación manual en material suelto | m3 | 1.5 | 9 | 13.5
4.04 | Concreto fc=210kg/cm2 | m3 | 2.8 | 116 | 324.8
| Concreto fc=100kg/cm2 para solado | m3 | 0.7 | 80 | 56
| Encofrado y desencofrado | m2 | 15 | 18 | 270
| Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 90 | 2.1 | 189
4.05 | Cerco de mallas, incluye puerta | glb | 1 | 10500 | 10500
4.06 | Eliminación de material excedente | glb | 1 | 4612 | 4612
5 | Línea de abastecimiento de GN |  |  |  |  | 94730
5.01 | Tubería 6” Sch 40, clase X70, con cubierta tricapa de polietileno, instalación enterrada | m | 150 | 244 | 36600
5.02 | Tubería 6” Sch 40, clase X70, instalación superficial | m | 50 | 217 | 10850
5.03 | Codos y conexiones de 6” | kg | 100 | 1.3 | 130
5.04 | Protección catódica | glb | 1 | 40000 | 40000
5.05 | Pruebas | glb | 1 | 7150 | 7150
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1294043.7

## planta desmineralizadora (hidden)
PLANTA DE AGUA DESMINERALIZADA Y AUXILIARES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | OBRAS PROVSIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42446
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 30000 | 30000
| Instalaciones provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de obra | und | 1 | 310 | 310
| Trazo y replanteo | m2 | 272 | 0.5 | 136
| Mejoramiento de camino de acceso | km |  | 3500 | 0
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
2 | PLANTA DE AGUA DESMINERALIZADA |  |  |  |  | 915857
| Obras civiles |  |  |  | 4349
| Concreto fc=210kg/cm2 para Planta | m3 | 16 | 116 | 1856
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 12 | 18 | 216
| Acero de refuerzo para base | kg | 500 | 2.1 | 1050
| Techo de Eternit | m2 | 6 | 15.9 | 95.4
| Cerco de malla | m | 12 | 88.8 | 1065.6
| Puerta Metálica | m2 | 1 | 66 | 66
| Euipo Mecánico |  |  |  | 911508
| Planta desmineralizadora de ósmosis inversa de 30m3/hr | glb | 1 | 750000 | 750000
| Almacen de químicos | m2 | 20 | 300 | 6000
| Bomba para lodos de Pot=5hp | und | 1 | 1250 | 1250
| Tuberia de SCH-40 D= 4" | m | 100 | 23.4 | 2340
| Montaje y pruebas | glb | 1 | 151918 | 151918
3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 340m3 |  |  |  |  | 104753.9
| Obras civiles y tanque |  |  |  | 92153.9
| Suministro y montaje de Acero estructural incluye escalera y recubrimiento interior con fibra de vidrio | kg | 12290 | 7.15 | 87873.5
| Excavación en material suelto para base | m3 | 12 | 9 | 108
| Relleno granular compactado | m3 | 6 | 15.9 | 95.4
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 6 | 7 | 42
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 12 | 116 | 1392
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 36 | 18 | 648
| Acero de refuerzo para base | kg | 950 | 2.1 | 1995
| Euipo Mecánico |  |  |  | 2600
| Valvula compuerta de D=3" | und | 1 | 350 | 350
| Tuberia de distribución de Acero D=3" | m | 100 | 16.5 | 1650
| Montaje de valvulas y Equipos | glb | 1 | 600 | 600
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
4 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LODO 340m3 |  |  |  |  | 111853.9
| Obras civiles |  |  |  | 101853.9
| Suministro y montaje de planchas de Acero estructural incluye escalera y recubrimiento interior con fibra de vidrio | kg | 12290 | 7.15 | 87873.5
| Excavación en material suelto para base | m3 | 12 | 9 | 108
| Relleno granular compactado | m3 | 6 | 15.9 | 95.4
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 6 | 7 | 42
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 12 | 116 | 1392
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 36 | 18 | 648
| Acero de refuerzo para base | kg | 950 | 2.1 | 1995
| Plataforma para maniobra | m2 | 200 | 48.5 | 9700
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 20566
| Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
| Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
| Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
| Cableado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instalación y pruebas | glb | 1 | 4746 | 4746
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1195476.8

## agua cruda (hidden)
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1 | OBRAS PROVSIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42435
| Movilización y desmovilización | glb | 1 | 30000 | 30000
| Instalaciones provisionales | glb | 1 | 7000 | 7000
| Cartel de obra | und | 1 | 310 | 310
| Trazo y replanteo | m2 | 250 | 0.5 | 125
| Suministro de Energia | glb | 1 | 3150 | 3150
| Suministro de Agua | glb | 1 | 1850 | 1850
2 | CISTERNA DE 45m3 y COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 31349.06
| Obras civiles |  |  |  | 16602.8
| Excavación en material suelto | m3 | 45 | 10 | 450
| Relleno con material propio | m3 | 36 | 8.5 | 306
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 9 | 7 | 63
| Concreto fc=210kg/cm2 para cisterna | m3 | 45 | 116 | 5220
| Concreto para base de Bomba incluye, encofrado y acero | und | 4 | 40 | 160
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 72 | 18 | 1296
| Tarrajeo impermeabilizante | m2 | 86 | 13.8 | 1186.8
| Acero de refuerzo | kg | 3600 | 2.1 | 7560
| Marco y tapa | und | 1 | 145 | 145
| Escalera de gato | glb | 1 | 216 | 216
| Equipo Mecánico |  |  |  | 14746.26
| Tuberia de succión de SCH-40 D=6" | m | 8 | 40.41 | 323.28
| Tuberia de impulsión de Acero SCH-40 de D=4" | m | 100 | 23.4 | 2340
| Valvula de compuerta D=4" | und | 1 | 440 | 440
| Valvula de compuerta D=6" | und | 1 | 740 | 740
| Bomba de trasiego de cisterna de Q=45m3/hr y Pot=7.5hp | und | 2 | 1875 | 3750
| Bomba de impulsiónde Q=45m3/hr, Pot=7.5hp | und | 2 | 1875 | 3750
| Montaje de equipamiento mecánico y prueba | glb | 1 | 3402.984 | 3402.98
3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA 720m3 |  |  |  |  | 244044.66
| Obras civiles y tanque |  |  |  | 143740
| Suministro y montaje de planchas de acero estructural incluye escalera | kg | 24580 | 5.5 | 135190
| Excavación en material suelto para base | m3 | 24 | 9 | 216
| Relleno granular compactado | m3 | 12 | 15 | 180
| Eliminación de matrial excedente | m3 | 12 | 7 | 84
| Concreto fc=210kg/cm2 para Base para tanque de acero | m3 | 24 | 116 | 2784
| Encofrado y desencofrado normal | m2 | 72 | 18 | 1296
| Acero de refuerzo para base | kg | 1900 | 2.1 | 3990
| Equipo Mecánico |  |  |  | 90304.66
| Tuberia de distribución de Acero sch- 40 D=4" con cubierta tricapa de polietileno, instalación enterrada | m | 100 | 175.16 | 17516
| Tuberia de distribución de Acero sch- 40 D=4" instalación superficial | m | 200 | 148.16 | 29632
| Tuberia de desague de Acero SCH -40 D=6" | m | 20 | 40.41 | 808.2
| Codos y conexiones de 4" | kg |  | 1.3 | 0
| Válvula de compuerta de D=4" | und | 2 | 440 | 880
| Válvula de purga de D=6" | und | 1 | 740 | 740
| Protección catódica | glb | 1 | 40000 | 40000
| Montaje de equipamiento mecánico y prueba | glb | 1 | 728.46 | 728.46
| Instrumentación |  |  |  | 10000
| Sensor de nivel y complemento | glb | 1 | 10000 | 10000
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 38784
| Cable de alimentación en baja tensión (enterrado) | m | 300 | 29.4 | 8820
| Tablero de distribución | und | 1 | 1000 | 1000
| Panel de Control | und | 1 | 1500 | 1500
| Puesta a tierra | glb | 1 | 3000 | 3000
| Cableado de distribución fuerza y control | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instrumentación de control de niveles, presión y flujo | juego | 1 | 15000 | 15000
| Alumbrado | glb | 1 | 1500 | 1500
| Instalación y pruebas | glb | 1 | 6464 | 6464
6 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 356612.72

## PR2005 (hidden)
MATRIZ DE COSTOS DE INVERSION APLICABLE A CENTRALES TERMICAS DE CICLO SIMPLE
CENTRAL DE REFERENCIA: CONFIGURACION 4A (1xTG), TG: SIEMENS SW501F
POTENCIA NETA: 173.412 MW
CAPACIDAD INSTALADA: 175.449
ITEM | DESCRIPCION | Und | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | % | Observaciones
COSTO DE INVERSION
A) | HARD COSTOS/COSTOS DE EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION
1 | TERRENO |  |  |  | 70000 | 0.101%
| Costo del terreno | m2 | 14000 | 5 | 70000 |  | Monto estimado por metro cuadrado
2 | PREPARACION DEL TERRENO Y NIVELACION |  |  |  | 48850 | 0.07048%
| Obras preliminares y complementarias | gbl | 1 | 6000 | 6000
| Rehabilitación de caminos de acceso | km | 10 | 1500 | 15000
| Demoliciones | m2 | 750 | 15 | 11250
| Limpieza y nivelación | m2 | 20000 | 0.08 | 1600 |  | Area: 50,000 m2
| Explanaciones, excavaciones y rellenos | m3 | 10000 | 1.5 | 15000 |  | Mov.Tierras(corte+relleno) 25,000 m2
3 | INSTALACIONES Y FRENTE DE OBRA |  |  |  | 242094 | 0.3493%
| Captación / Almacenamiento de agua | gbl | 1 | 4274 | 4274
| Implantación de red de desague | gbl | 1 | 7692 | 7692
| Abastecimiento de energía eléctrica | gbl | 1 | 5128 | 5128 |  |  |  |  | Inflac. Acum. al
| Campamento / Almacenes | m2 | 1500 | 150 | 225000 |  |  | TC al 31/10/05 | Presup en NS (31/10/05) | 2010-03-31 | Presup en NS (31/01/10) | TC al 31/03/10 | Presup en US$ (31/01/10)
4 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 1299615 | 1.875% |  | 3.377 | 4388799.855 | 15.01% | 5047469.3902 | 2.842 | 1776027.2309
4.1 | Cimentaciones, bases para equipos y estructuras
| Cerco perimétrico | m | 500 | 60 | 30000 |  | Muro de ladrillo
| Bases de equipos | m3 | 1600 | 115 | 184000 |  | Incl.excav.+rell.+concret+encof.+acero
| Estructuras de concreto |  |  | 0 | 0
| Estructuras metálicas | tn | 70 | 1100 | 77000 |  | Estimado
| Control tecnológico del concreto | gbl | 1 | 2944 | 2944
4.2 | Edificaciones diversas(incl.cimentaciones, superestructuras y acabados)
| Casa de Máquinas - Turbina de vapor |  | 0 | 0 | 0
| Casa de Máquinas (Turbina a Gas o Motores) | m2 | 1200 | 300 | 360000
| Predio Administrativo | m2 | 600 | 250 | 150000 |  | 20x45 m.
| Predio de O & M | m2 | 200 | 150 | 30000 |  | 20x20 m.
| Sala Eléctrica y Sala de Control |  | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Garita | m2 | 20 | 150 | 3000
| Oficinas | m2 | 500 | 200 | 100000
| Predio de estación de Tratamiento de Agua | m2 | 0 | 0 | 0
| Laboratorio | m2 | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Almacenes | m2 | 520 | 200 | 104000
| Enfermería y posta médica | m2 | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el predio administrativo
| Comedor | m2 | 450 | 250 | 112500
| Sala de entretenimiento |  | 0 | 0 | 0 |  | Esta icluido en el comedor
4.3 | Drenaje, Pistas y Lotización
| Redes de drenaje pluvial | m | 450 | 75 | 33750
| Redes de drenaje industrial | m | 200 | 52 | 10400
| Redes de drenaje químico | m | 400 | 28 | 11200
| Pistas | m2 | 3000 | 26 | 78000
| Lotización | gbl | 1 | 12821 | 12821
5 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 56309136 | 81.24%
Equipos Principales (Power Island)
| Turbogeneradores a Gas o Motores | gbl | 1 | 40959726 | 40959726
| Grúa puente | und | 1 | 188518 | 188518
Auxiliares (BOP) - Mecánicos
| Tanques diversos (API) |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de combustible auxiliar |  | 0 | 0 | 0
| Generador Diesel de emergencia |  | 0 | 0 | 0
| Generador Diesel de Black - Start |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de protección contraincendio |  | 0 | 0 | 0
| Sistema de Refrigeración en circuito cerrado |  | 0 | 0 | 0
Sistema de inyección de agua en turbinas de combustión
| Sistema de aire comprimido (Compresión y distribución) | und | 1 | 53556 | 53556
| Sistema de Nitrógeno |  | 0 | 0 | 0
| Estación de compresión y acondicionamiento de Gas Natural |  | 0 | 0 | 0 |  | Ya esta incluido en la turbina
| Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones(CEMS) | und | 1 | 265638 | 265638 |  |  | 3.377 | 897059.526 | 15.01% | 1031689.9035 | 2.842 | 363015.4481
Auxiliares (BOP - Eléctrico e instrumentación)
| CCM's (Centro de control de motores) y tableros | und | 1 | 715510 | 715510
| Seccionadores |  | 0 | 0 | 0 |  | Incl. En CCM
| Transformadores principales | und | 1 | 1156812 | 1156812 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Transformadores Auxiliares - Media Tensión | und | 1 | 64267 | 64267 |  | Incluye breakers
| Transformadores Auxiliares - Baja Tensión | und | 1 | 92350 | 92350 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Ductos de barras | gbl | 1 | 2070000 | 2070000 |  | Incluye breakers y equipos miscellaneus
| Sistema DC y UPS |  | 0 | 0 | 0
| Automatismo | und | 1 | 342759 | 342759
Patio de Llaves
Equipamientos
Comando/Control/Protección
Otros (Estructuras, Pórticos, etc.)
Sistema de Transmisión
| Línea de transmisión | km | 80 | 100000 | 8000000
Celda de conexión
Gasoducto
| Línea de gasoducto | km | 5 | 480000 | 2400000
6) | MATERIALES |  |  |  | 878320 | 1.267%
| Materiales eléctricos | gbl | 1 | 334190 | 334190
| Accesorios de tuberías | gbl | 1 | 492716 | 492716
| Aislamiento térmico / refractarios |  |  | 0 | 0
| Materiales de instrumentación | gbl | 1 | 51414 | 51414
7) | TRANSPORTE Y SEGUROS DE MATERIALES Y EQUIPOS | [5 empty] | Incluído en los costos de los materiales
8) | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  |  | 1564402 | 2.257%
TUBERIAS
| Prefabricación y montaje | hh | 16000 | 6.5 | 104000 |  | Referencia precios Yanacocha
| Tratamiento y pintura | hh | 1500 | 6.5 | 9750 |  | Referencia precios Yanacocha
| Aislamiento térmico | hh | 0 | 0 | 0
| Soportes - Fabricación y montaje | hh | 3000 | 6.5 | 19500 |  | Referencia precios Yanacocha
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION Y CONTROL
| Bandejas, electroductos y fijación | hh | 6700 | 6.5 | 43550 |  | Referencia precios Yanacocha
| Iluminación | hh | 1100 | 6.5 | 7150 |  | Referencia precios Yanacocha
| Comunicaciones | hh | 750 | 13 | 9750
| Puesta a tierra | hh | 2250 | 6.5 | 14625 |  | Referencia precios Yanacocha
| I & C (Instrumentación y control) | hh | 4200 | 20.5 | 86100
| EQUIPAMIENTO MECANICO | hh | 32300 | 20.5 | 662150
| EQUIPAMIENTO ELECTRICO | hh | 15520 | 20.5 | 318160
| ASESORIA PARA PUESTA EN SERVICIO | hh | 4520 | 20.5 | 92660
GENERAL
| Equipamiento principal | hh | 200 | 856.5 | 171300
| Ensayos no destructivos | gbl | 1 | 25707 | 25707
| Tratamiento térmico |  | 0 | 0 | 0
| Limpieza química |  | 0 | 0 | 0
9) | PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 488978 | 0.7055%
| Mano de obra auxiliar | hh | 7640 | 50.2 | 383528
| Llenado inicial (lubricantes y químicos) | gbl | 1 | 105450 | 105450 |  | Incluído en lubricantes y químicos
Combustible de arranque
Repuestos para puesta en marcha
10) | OTROS COSTOS
Multas por atraso
Otros
11) | COSTOS INDIRECTOS DIVERSOS |  |  |  | 3373900 | 4.868%
| Estudios preliminares en ingeniería básica | [5 empty] | Incluído en ingeniería de detalle
| Ingeniería de detalle | glb | 1 | 2820000 | 2820000
Logística (Procurement)
Gastos Administrativos Diversos
| Gerenciamiento de construcción y montaje | glb | 1 | 553900 | 553900
Gastos preparativos
12) | IMPUESTOS DIVERSOS |  |  |  | 0
IGV
ISC
| LICENCIAS | glb | 1 | 0 | 0
OTROS (ESTIMADO)
13) | SUB TOTAL - HARD COSTS |  |  |  | 64275295
| CONTINGENCIAS | glb | 1 | 1215000 | 1215000
14) | TOTAL - HARD COST |  |  |  | 65490295 | 94.49%
B) | SOFT COST/
15) | Costo de Garantías de Rendimiento
16) | Capital de Giro
17) | Licenciamiento Ambiental / Institucional
19) | Costo de movilización para O & M (c/impuestos)
20) | Soft Costs Diversos
| Gastos Legales | glb | 1 | 1108000 | 1108000
| Seguros | glb | 1 | 493750 | 493750
| Gasto Financieros | glb | 1 | 2216000 | 2216000
Comisiones diversas
Gerencia Administrativa
| TOTAL - SOFT COSTS |  |  |  | 3817750 | 5.508%
| TOTAL HARD & SOFT COSTS |  |  |  | 69308045
| Costo Específico de Inversión US $/kW |  |  |  | 395.0324 |  | Potencia instalada: 175449 kW

## CostoSCI (hidden)
PRESUPUESTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Item | Descripción | Unid | Cant | Precio Unit | Peso | Peso | Precio Parcial | SUB TOTAL
|  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1.1 | EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE
1.1.1 | Bomba centrífuga de 1200 gpm, 125 PSI accionada
| por motor eléctrico de 150 HP con tablero | Conj | 1 | 24600 | 985 | 985 | 24600
1.1.2 | Bomba centrífuga de 1200 gpm, 125 PSI accionada
| por motor diesel de 150 HP | Conj | 1 | 33541 | 1100 | 1100 | 33541
1.1.3 | Bomba de presurización de 12 gpm, 135 PSI
| accionadapor motor eléctrico de 2 HP con tablero | Conj | 1 | 795.9 | 48 | 48 | 795.9
1.1.4 | Extinguidor polvo químico seco 30 lbs | Equip | 8 | 178 |  |  | 1424
1.1.5 | Extinguidor Anihidrido carbónico 30 lbs | Equip | 3 | 424 |  |  | 1272
1.1.6 | Proporcionador de Espuma 50 GPM, con tanque portatil | Equip | 1 | 4815 |  |  | 4815
1.1.7 | Exting. Polvo químico seco en carretilla 150 lbs | Equip | 2 | 1775 |  |  | 3550
1.2 | TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
1.2.1 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 8" F | m | 12 | 23.05 | 33.33 | 399.96 | 276.6
1.2.2 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 6" F | m | 140 | 21.67 | 28.28 | 3959.2 | 3033.8
1.2.3 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 4" F | m | 140 | 11.94 | 16.08 | 2251.2 | 1671.6
1.2.4 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 3" F | m | 96 | 8.62 | 11.3 | 1084.8 | 827.52
1.2.5 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1 1/2" F | m | 18 | 3.24 | 4.05 | 72.9 | 58.32
1.2.6 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1" F | m | 12 | 2.01 | 2.5 | 30 | 24.12
1.2.7 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1/2" F | m | 6 | 1.6 | 1.77 | 10.62 | 9.6
1..8 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 8" F | pza | 3 | 1243.13 | 160.6 | 481.8 | 3729.39
1.2.9 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 6" F | pza | 3 | 662.95 | 93 | 279 | 1988.85
1.2.10 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 4" F | pza | 8 | 400.82 | 58.1 | 464.8 | 3206.56
1.2.11 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 3" F | pza | 4 | 328.66 | 38.1 | 152.4 | 1314.64
1.2.12 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 1 1/2" F | pza | 2 | 156.16 | 7.27 | 14.54 | 312.32
1.2.13 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 1" F | pza | 2 | 82 | 5 | 10 | 164
1.2.14 | Válvula Bola Acero Forjado S.W. 1/2" F x 800 lbs ASTM A-105WOG | pza | 6 | 36.46 | 2.5 | 15 | 218.76
1.2.15 | Vávula Check Acero Bridada RF 150 lbs A-216 WCB x 6" F | pza | 3 | 497 | 63.18 | 189.54 | 1491
1.2.16 | Vávula Check Acero Bridada RF 150 lbs A-216 WCB x 1" F | pza | 2 | 100.57 | 5 | 10 | 201.14
1.2.17 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 8" F | pza | 4 | 34.04 | 20.9 | 83.6 | 136.16
1.2.18 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6" F | pza | 5 | 18.35 | 10.46 | 52.3 | 91.75
1.2.19 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4" F | pza | 6 | 7.65 | 3.96 | 23.76 | 45.9
1.2.20 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3" F | pza | 6 | 5.92 | 2.1 | 12.6 | 35.52
1.2.21 | Codo Acero forjado S.W. 90º ASTM A-105 3000 # x 1 1/2" F | pza | 2 | 5.27 | 0.55 | 1.1 | 10.54
1.2.22 | Codo Acero forjado S.W. 90º ASTM A-105 3000 # x 1 " F | pza | 2 | 3.48 | 0.35 | 0.7 | 6.96
1.2.23 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 8" F | pza | 1 | 46.63 | 24.55 | 24.55 | 46.63
1.2.24 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6" F | pza | 4 | 25.18 | 13.22 | 52.88 | 100.72
1.2.25 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4" F | pza | 3 | 13.85 | 5.73 | 17.19 | 41.55
1.2.26 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3" F | pza | 2 | 9.95 | 3.36 | 6.72 | 19.9
1.2.27 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 8" F | pza | 6 | 27.04 | 26.33 | 157.98 | 162.24
1.2.28 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 6" F | pza | 8 | 17.49 | 17.71 | 141.68 | 139.92
1.2.29 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 4" F | pza | 14 | 9.8 | 9.99 | 139.86 | 137.2
1.2.30 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 3" F | pza | 24 | 9.27 | 5.9 | 141.6 | 222.48
1.2.31 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 1 1/2" F | pza | 2 | 5.64 | 2.72 | 5.44 | 11.28
1.2.32 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 1" F | pza | 8 | 4.14 | 1.36 | 10.88 | 33.12
1.2.33 | Unión Universal Ac. Forja. S.W. 1/2" F x 3000 lb ASTM A-105 | pza | 6 | 3.88 | 0.6 | 3.6 | 23.28
1.2.34 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 8" x 8" x 4" | pza | 1 | 46.81 | 24.55 | 24.55 | 46.81
1.2.35 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 6" x 4" | pza | 3 | 31.54 | 13.32 | 39.96 | 94.62
1.2.36 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 1" x 1" x 1/2" | pza | 2 | 4.99 | 0.59 | 1.18 | 9.98
1.2.37 | Succión Flotante 6" F | Conj | 1 | 1216.08 | 339.36 | 339.36 | 1216.08
1.2.38 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 4" | pza | 2 | 14.46 | 3.95 | 7.9 | 28.92
1.2.39 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 3" | pza | 1 | 14.15 | 3.85 | 3.85 | 14.15
1.2.40 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 4" x 3" | pza | 8 | 8.1 | 1.64 | 13.12 | 64.8
1.2.41 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 4" x 1" | pza | 2 | 6.06 | 1.24 | 2.48 | 12.12
1.2.42 | Manómetro 0 - 160 PSI 4" F | pza | 5 | 14.15 | 0.15 | 0.75 | 70.75
1.2.43 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER M-2660 E-WCB | pza | 1 | 1436.4 | 4.35 | 4.35 | 1436.4
1.2.44 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER M-2100 E-WCB | pza | 1 | 1436.4 | 4.38 | 4.38 | 1436.4
1.2.45 | Hidrante de IMT x 4" F con brida ANSI, 150 lbs | pza | 5 | 1738.33 | 38.21 | 191.05 | 8691.65
1.2.46 | Monitores de operación manual modelo MMB 3" x 2 1/2"
| equipado | pza | 3 | 3098 | 48.36 | 145.08 | 9294
1.2.47 | Cámara de descarga de espuma | pza | 3 | 1100 | 28.95 | 86.85 | 3300
1.2.48 | Tramos de manguera contra incendio 2 1/2" x 65 pies | pza | 8 | 307.88 | 12.18 | 97.44 | 2463.04
1.2.49 | Llaves de conexión Spanner para conexión de manguera | pza | 8 | 21.59 | 1.59 | 12.72 | 172.72
1.2.50 | Pitones de chorro de niebla y cortina protectora de 2 1/2" | pza | 8 | 158.21 | 14.24 | 113.92 | 1265.68
1.2.51 | Tanque de almacenamiento de concentrado de espuma
| de 240 gl. | und | 2 | 438 | 153.1 | 306.2 | 876
1.2.52 | Gabinete de control | Conj | 1 | 13291 | 165.39 | 165.39 | 13291
1.2.53 | Accesorios sistema contra incendio | glob | 1 | 120 | 250 | 250 | 120
1.2.54 | Espuma Fluorproteica FluroFoam 903 al 3% UL Listed | galón | 960 | 5.2 | 3.04 | 2918.4 | 4992
1.2.55 | Indicador de nivel para tanques a presión atmosférica
| Baja presión WHESSOE VAREC flotador SS- 316 | pza | 3 | 1237.5 | 189.43 | 568.29 | 3712.5
1.2.56 | Eyector PENBERTHY | pza | 1 | 111 | 12.15 | 12.15 | 111
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15611.57 |  | 142511.89
PRESUPUESTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Item | Descripción | Unid | Cant | Precio Unit | Peso | Peso | Precio Parcial | SUB TOTAL
|  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1.5 | SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO
1.5.2 | Tablero de Control para motores para el Sistema Contra
Incendio del Sistema de Combustible con arrancadores,
| y dispositivos de protección, control y mando. | Conj | 1 | 30000 |  |  | 30000
1.5.4 | Alimentador de Fuerza con cables NYY, 1 kV, desde el
tablero de servicios Auxliares de la Central al Tablero de
| control de motores del Sistema Contra Incendio | Conj | 1 | 8400 |  |  | 8400
1.5.5 | Sistema de Puesta a Tierra, que comprende la
Red de tierra profunda y superficial con conductores
| de cobre y conexiones | Conj | 1 | 15000 |  |  | 15000
1.5.6 | Sistema de Iluminación y Tomacorrreintes para interiores
con artefactos para iluminación normal y de emergencia,
| interruptores y tomacorrientes, con conductos y accesorios | Conj | 1 | 7000 |  |  | 7000
1.5.7 | Sistema de Iluminación exterior con equipos, soportes de
luminarias, artefactos y lámparas para iluminación normal
| y de emergencia | Conj | 1 | 10000 |  |  | 10000
| SUBTOTAL | [6 empty] | 70400
| Montaje y Puesta en Servicio | [6 empty] | 53227.9725
| Gastos generales y utilidad del contratista | [6 empty] | 0
| TOTAL SUMINISTRO SISTEMA CONTRAINCENDIOS | [6 empty] | 266139.8625
Agregado al resolver RR de Edegel contra Res 067-2011

## F_Ajuste (hidden)
Producer Price Index-Commodities
Original Data Value
Series Id: | WPSSOP3500
Seasonally Adjusted
Group: | Stage of processing
Item: | Finished goods less food and energy
Base Date: | 198200
Years: | 2001 to 2015
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual
2001 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 149.8 | 150.1 | 150.2 | 150.5 | 150.5 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 150.4
2002 | 150 | 150.1 | 150 | 150.3 | 150.2 | 150.5 | 150 | 149.9 | 150.3 | 150.5 | 150.3 | 149.5
2003 | 149.8 | 149.9 | 150.7 | 149.9 | 150.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 | 150.4 | 151.1 | 151 | 151
2004 | 151.4 | 151.3 | 151.8 | 151.9 | 152.3 | 152.8 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 154.1 | 154.5
2005 | 155.4 | 155.3 | 155.6 | 156 | 156.4 | 156.2 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 156.8 | 156.8 | 156.8
2006 | 157.5 | 158 | 158.4 | 158.5 | 158.9 | 159 | 158.1 | 158.7 | 159.2 | 158.5 | 159.9 | 160
2007 | 160.2 | 160.9 | 160.9 | 161 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 162.3 | 162.3 | 162.9 | 163.4 | 163.4
2008 | 164.1 | 164.8 | 165.1 | 165.8 | 166.3 | 166.6 | 167.4 | 168.1 | 168.9 | 170.5 | 170.4 | 170.8
2009 | 170.8 | 170.9 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.8 | 171.4 | 171.8 | 171.6 | 171.5 | 172.1 | 172.1
2010 | 172.5 | 172.6 | 172.9 | 172.9 | 173.4 | 173.6 | 173.7 | 173.9 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.6
2011 | 175.3 | 175.7 | 176.3 | 176.8 | 177.1 | 177.5 | 178.3 | 178.5 | 179 | 179.4 | 179.6 | 180
2012 | 180.7 | 181 | 181.4 | 181.7 | 181.9 | 182.2 | 183 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.5 | 183.6
2013 | 183.9 | 184.2 | 184.5 | 184.7 | 184.9 | 185.1 | 185.3 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.8 | 186.6
2014 | 187.5 | 187.7 | 187.7 | 187.9 | 188.3 | 188.6 | 188.8 | 189 | 189.3 | 189.5 | 189.5 | 190
2015 | 190.3 | 190.5
Factor de ajuste 2015/2014 M.E. |  | 1.0149
T.C. al 31.03.2014 |  | 2.809
IPM al 31.03.2014 |  | 212.7502
T.C. al 31.03.2015 |  | 3.097
IPM al 31.03.2015 |  | 216.1311
Factor de ajuste 2015/2014 M.N. |  | 0.92142
Note on M25: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on N25: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on C26: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.
Note on D26: * Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.

## sist comb dual (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO US$ | P.PARCIAL US$ | SUBTOTAL US$
1.0 | SUMINISTROS LOCALES ELECTROMECÁNICOS
1.1 | EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO
1.1.1 | 2 Tanques de almacen. de Diesel 2 bajo norma API 650 2000m3/hr, inc.. Suministro, transport. Local, montaje y pintura | kg | 95128 | 6.72 | 639260.16
1.1.2 | 1 Tanque de almacen. De Diesel 2 bajo norma API 650, 320m3, inc. Suministro, transport. Local, montaje y pintura. | kg | 13400 | 6.72 | 90048
1.1.3 | Bomba centrífuga 45m3/hr, motor eléctrico 36HP con tablero (recepción y bombeo) | Conj | 6 | 7250 | 43500
1.1.4 | Unidad Purificadora de combust. Diesel 2 de 45m3/hr | Conj | 1 | 700000 | 700000
1.1.5 | Manguera reforzada para succión de 4"Ø x 6m conexión rápida | pza | 4 | 250 | 1000
1.1.6 | Contómetro combustible volumétrico | pza | 1 | 2650 | 2650
1.1.7 | Modulo conformado por tres bombas centrifugas de 240 gpm cu aprox 30 mca TDH | conj | 1 | 102000 | 102000
1.2 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
1.2.1 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 6"Ø | m | 12 | 84.6 | 1015.2
1.2.2 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 4"Ø | m | 437 | 59.5 | 26001.5
1.2.3 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 3"Ø | m | 62 | 31.2 | 1934.4
1.2.4 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 1"Ø | m | 200 | 7.84 | 1568
1.2.5 | Tubería de acero ASTM A-53 BPW SMLS SCH 40 x 1/2"Ø | m | 6 | 6.24 | 37.44
1.2.6 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 6"Ø | pza | 1 | 700 | 700
1.2.7 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 4"Ø | pza | 23 | 350 | 8050
1.2.8 | Válvula compuerta acero bridada, RF 150 lb, A-216WCB x 3"Ø | pza | 1 | 280 | 280
1.2.9 | Válvula compuerta acero forjado SW ASTM A-105 1"Ø x 600lb | pza | 1 | 75 | 75
1.2.10 | Válvula Bola acero forjado SW 1/2"Ø x 600lb ASTM A-105 | pza | 12 | 50 | 600
1.2.11 | Válvula check acero bridada RF 150 lb A-216 WCB x 4"Ø | pza | 8 | 450 | 3600
1.2.12 | Válvula check acero bridada RF 150 lb A-216 WCB x 3"Ø | pza | 1 | 350 | 350
1.2.13 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6"Ø | pza | 5 | 22 | 110
1.2.14 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4"Ø | pza | 54 | 10 | 540
1.2.15 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3"Ø | pza | 5 | 7 | 35
1.2.16 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 1"Ø | pza | 10 | 3 | 30
1.2.17 | Codo Acero RL BPW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 1/2"Ø | pza | 12 | 2.5 | 30
1.2.18 | Codo Acero RL BPW 45º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4"Ø | pza | 6 | 8 | 48
1.2.19 | Codo Acero RL BPW 45º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3"Ø | pza | 3 | 6 | 18
1.2.20 | Tee acero BPW ASTM A-234 WPB SCH40 x 6"Ø | pza | 2 | 28 | 56
1.2.21 | Tee acero BPW ASTM A-234 WPB SCH40 x 4"Ø | pza | 12 | 20 | 240
1.2.22 | Tee reducción acero SCH40 x 6" x 4" x 4" | pza | 2 | 33 | 66
1.2.23 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 4"Ø | pza | 62 | 14 | 868
1.2.24 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 3"Ø | pza | 4 | 10 | 40
1.2.25 | Brida Acero Forjado ASTM A-106 SCH 40 RF SLIP ON 1"Ø | pza | 6 | 5.5 | 33
1.2.26 | Unión Universal Acero Forj. 1/2"Ø x 3000 lbs ASTM A-105 | pza | 12 | 5 | 60
1.2.27 | Manómetro 0-160 PSI, 4"Ø | pza | 12 | 25 | 300
1.2.28 | Succión flotante de 4"Ø | Conj. | 3 | 1216.08 | 3648.24
1.2.29 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER W-2660-E-WCB | pza | 3 | 1580 | 4740
1.2.30 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER W-2100-E-WCB | pza | 3 | 1580 | 4740
1.2.31 | Ind. De nivel para tanques a presión atmosfética Baja Presión WHESSOE VAREL flotador SS-316 | pza | 3 | 1310 | 3930
1.2.32 | caja Bridada de 4"Ø para filtro dual de combustible | pza | 3 | 145 | 435
1642636.94

## Revision
Modificación para Aplicación de Gastos de Supervisión
| Cálculo GART CUCSS 2015 |  | CUCSS Propuesto 2015
| A Gas | Dual | A Gas | Dual
Costo Directos de Inversión de la Central Termoeléctrica 1 - Miles US$ | 51341.483 | 59489.1806 | 51341.483 | 59489.1806
Capacidad Estándar ISO - MW | 179.82 | 178.76 | 179.82 | 178.76
Costo de Supervisión - Miles de US$ | 753.9972 | 753.9972 | 753.9972 | 873.6537 | 119.6565
Ratio Supervisión / Costos Directos (%) | 1.469% | 1.267% | 1.47% | 1.469%
Nota
1.- Para el Costo Directo se considera: Precio FOB, Quemador Dual y conexiones de segundo Combustible, Montaje Electromecánico, Pruebas y puesta en marcha, Obras preñeliminares y cerco, Obras civiles, Suministro de sistema de combustible de gas natural, Suministro complementario por sistema de combustible dual, suministro de sistema contra incendio, Instalaciones uxiliares de abastecimiento de agua cruda, Planta DEMIN y auxiliares.
| Cálculo GART CUCSS 2015 |  | CUCSS Propuesto EDG 2015
| A Gas | Dual | A Gas | Dual
Costo de Terrenos (incluyendo Subestación) | 295.061 | 295.061 | 840000 | 882000
Dimensión del Terreno (m2) - Según CUCSS 2015 | 14000 | 14000 | 14000 | 14700 | 5% | 700
Precio Unitario del Terreno (US$/m2) | 21.0758 | 21.0758 | 60 | 60
Nota
1.- Se considera un aumento del 5 % para el aumento de la dimensión del terreno de una Central Dual
Modificación para Aplicación de Gastos Generales
| Cálculo CUCSS 2015 |  | CUCSS Propuesto EDG 2015
| A Gas | Dual | A Gas | Dual
Costo Afectados por Gastos Generales y Utilidades 1 - Miles US$ | 5441.0064 | 9040.9635 | 6074.8947 | 9674.8518
Gastos Generales + Utilidad del Contratista - Miles de US$ | 544.1006 | 904.0964 | 607.4895 | 967.4852
Ratio: Gastos Generales + Utilidad del Contratista / Costos directos | 10% | 10% | 10% | 10%
Nota
1.- Los Costos Afectados por Gastos Generales y Utilidades son: Montaje Electromecánico, Pruebas y puesta en marcha, Supervisión, Obras preñeliminares y cerco, Obras civiles, Instalaciones uxiliares de abastecimiento de agua cruda, Planta DEMIN y auxiliares.
| Gas Natural | Dual
Potencia Efectiva - MW | 171.1503 | 170.1405
Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica - Miles de US$ | 60086.3761 | 69372.2474 | .
Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica - Miles de US$ | 2801.2056 | 2801.2056
Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe ) - US$ / kW-año | 10.2111 | 10.4923
Costo Unitario Eficiente por Dualidad (CUED) - S/./kW-mes | 1.99
Costo Unitario por Compensación por Seguridad de Suministro (CUCSS) - S/./kW-mes | 0.17946
| Gas Natural | Dual
Potencia Efectiva - MW | 171.1503 | 170.1405
Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica - Miles de US$ | 60826.6853 | 70425.7498 |  | 1053.5024
Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica - Miles de US$ | 2842.1832 | 2842.1832 |  | 40.9777
Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento ( CFaOyMe ) - US$ / kW-año | 10.2329 | 11.3667 |  | 0.87439
Costo Unitario Eficiente por Dualidad (CUED) - S/./kW-mes | 2.27 |  |  | 14.07%
Costo Unitario por Compensación por Seguridad de Suministro (CUCSS) - S/./kW-mes | 0.20471

## Seguro (2)
BUILDRE'S RISK INSURANCE
|  |  |  | MW efect | US$/MW |  | Costo Unitario US$/kW | Inversión
EDEGEL TG8 | 676.069 | miles US$ | Clausula 14.3 (v) (A) | 199.8299 | 3383.2224 |  | 257.9648 | 51549.08 | 1.312%
Kallpa 1 | 930.766 | miles US$ | Carta KG-195/10 | 176.8 | 5264.5136 |  |  | 45608.1765 | 2.041%
|  |  |  | Promedio | 4323.868
Unidad de Punta | 725.5266 | miles US$ |  | 167.7957 |  |  |  | 43285.3946 | 1.676%
[6 empty] | Item | Partidas para Aplicar Seguro Planta GN | Monto Asegurable GN
Costo del Seguro | 822.1242 | miles US$ |  | 176.2931 |  | 1 | Precio FOB | 45477.4056
[6 empty] | 2 | Obras civiles | 1847.405
[6 empty] | 3 | Suministro de sistema de combustible (inlcuye monitore continuo de emisiones) | 1723.6557
[6 empty] | 4 | Suministro de sistema contra incendio | 0
[7 empty] | Total | 49048.4663
[6 empty] | Item | Partidas para Aplicar Seguro Planta DUAL | Monto Asegurable DUAL
Costo del Seguro | 958.6915 | miles US$ |  |  |  | 1 | Precio FOB | 45477.4056 | 2.108%
[6 empty] | 2 | Quemador dual DLN y conexiones de segundo combustible | 4547.7406
[6 empty] | 3 | Obras civiles | 1847.405
[6 empty] | 4 | Suministro de sistema de combustible gas natural (inlcuye monitore continuo de emisiones) | 1723.6557
[6 empty] | 5 | Suministro complementario por sistema de combustible dual | 1708.6538
[6 empty] | 6 | Suministro de sistema contra incendio | 276.8359
[6 empty] | 7 | Instalaciones auxiliares de abastecimiento de agua cruda | 370.9448
[6 empty] | 8 | Planta DEMIN y auxiliares | 1243.5225
[7 empty] | Total | 57196.1639
[11 empty] | COSTOS DE SEGURO OSINERMING |  | COSTOS DE SEGURO PROPUESTOS
[11 empty] | Unidad a Gas | Unidad Dual | Unidad a Gas | Unidad Dual
[10 empty] | Precio FOB | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Quemador dual DLN y conexiones de segundo combustible | No Aplica | No Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Suministro de sistema de combustible gas natural | No Aplica | No Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Suministro complementario por sistema de combustible dual | No Aplica | No Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Suministro de sistema contra incendio | No Aplica | No Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Instalaciones auxiliares de abastecimiento de agua cruda | No Aplica | No Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Planta DEMIN y auxiliares | No Aplica | No Aplica | Aplica | Aplica
[10 empty] | Costo del Seguro de Activos - OSINERMING | 725.5266 | 725.5266 | 822.1242 | 958.6915
CONEXIÓN ELECTRICA
[10 empty] | Costo del Seguro de Activos - Propuestos | 0 | 0 | 39.0191 | 39.0191