## Hoja1
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA OPERAR 15 DIAS EN HORAS PUNTA
| Número de días operando en horas punta: | 15
| Total de horas: | 75 | hr
| Flujo del combustible en el sistema de centrifugado: | 55 | m3/hr
| Por lo tanto se debe disponer de combustible almacenado: | 4125 | m3
Comentario:
Se podría almacenar esta cantidad de combustible utilizando los dos tanques de 1500m3 existentes y el tanque de 2000m3 por implementar.
EFICIENCIA DE LA TURBINA
El turbo gas SIEMENS SGT6-5000F tiene una eficiencia de 38.59% según los datos técnicos brindados por el fabricante.

## Parámetros
Parámetros sólo modificables por cambios en la normativa del sector
Ley de Concesiones Eléctricas (Art 70)
Rev 1
Tasa de actualización | 12%
Reglamento de la Ley de Concesiones (Art 126)
Rev 1
Vida Útil Generador (años) | 20
Vida Útil Conexión (años) | 30
Resoluciones OSINERG:
Rev 1
MRFO | 32.7% | Margen de Reserva Firme Objetivo
TIF | 3% | Tasa de Indisponibilidad Fortuita
Establecido en el Procedimiento de cálculo del PBP
Rev 1
FCTC | 1 | Factor de Correccion por Tipo de Combustible GN
FCTC | 0.9941 | Factor de Correccion por Tipo de Combustible Dual
FCCS | 0.9876 | Factor de Correccion por Condiciones de Servicio
FCCU | 0.9518 | Factor de Correccion por Condiciones de Ubicacion
Rev 1 se debe a la expedición de la Res. OSINERGMIN N° 618-2008-OS/CD que modificó MRFO y TIF
Otros Parámetros
Vida ütil de Equipos EM | 20
Vida ütil de SE AT/MT | 30
Tipo de Cambio | 2.805 | Informe N° 0078-2011-GART
Factor para Costo de Dualidad | 0.0791
Ratios del Estudio de CUCSS
Transporte y Seguro Maritimo | 4% | Ratio de OSINERGMIN para Dualidad
Transporte Local y Gastos de Desaduanaje | 0.8% | Ratio de OSINERGMIN para Dualidad
Factor - Eq. Especializado | 131.4% | Por Referencia de Adquisicion de Equipos para CT en Lima
Utilidad de Contratista | 10%
Costos del Propietario | 8.9% | Ratio Promedio Usado por OSINERGMIN para CUCSS
Factor - Obras Civiles | 5% | Incremento por Criterios de Construccion Sismo Resistente
Factores para Estudio Edegel S.A.A.
TAMMN - Ratio Anual | 1.97% | Fuente GART 2010
TAMMN - Ratio Mensual | 0.1627%
Factor Mensual | 0.08259
FCIA | 1 | Factor de Corrección por Inyección de Agua
Relación de Cuadros
Cuadro N° 1
Cuadro N° 2
Cuadro N° 3
Cuadro N° 4
Cuadro N° 5
Cuadro N° 6
Cuadro N° 7
Cuadro N° 8
Cuadro N° 9
Cuadro N° 10
Cuadro N° 13
Cuadro N° 22
Cuadro N° 23
Cuadro N° 24
Note on B45: Freddy Saravia: En la Rev1, se mantenia el criterio del 1.07

## GTH-2010
Año | 2011 |  | Máxima Demanda 2011 | 5140.7472 | Pot. CCBGNISO
|  |  | Limite Mínimo | 149.8724 | 154.788 | PEFMC | Unidad TG8 - C.T. Sta Rosa |  | 199.8299
|  |  | Límite Máximo | 199.8299 | 206.384
|  |  | Cuadro N° 1 | Capacidad Estándar ISO y Precio FOB de las Turbinas a Gas
UNIDADES QUE NO FIGURAN EN ULTIMA EDICIÓN
|  |  | DATOS DE LA | PG7241FA |  | PG7251FB |  | GT24 |  | SGT6-5000F |  | M501F |  | GT24B
|  |  | REVISTA GTWH | Costo referencia miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | Costo referencia miles US$ | Potencia | Costo referencia miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia | miles US$ | Potencia
[5 empty] | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW |  | Base ISO MW
|  | 1 | GTWH 2004 //2005 | 28500 | 171.7 | 29400 | 184.4 | 34700 | 187.7
|  | 2 | GTWH 2006 | 30910 | 171.7 |  |  | 33690 | 179 | 35340 | 198.3
|  | 3 | GTWH 2007 // 2008 | 40176 | 171.7 |  |  | 46421 | 188.782 | 46982 | 198.3
|  | 4 | GTWH 2009 | 41790.4 | 171.7 | 44004 | 184.4 | 46363.2 | 188.782 | 46560.9 | 202
|  | 5 | GTWH 2010 | 42406.9 | 183 | 45365.5 | 184.4 | 43443.8 | 188.782 | 45750.1 | 202
|  |  | Número de publicaciones |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 4
|  |  | Promedio FOB TG |  | 36756.66 |  |  |  | 40923.6 |  | 43658.25
|  |  | FOBTG * n |  | 183783.3 |  |  |  | 204618 |  | 174633
|  |  | N |  | 14
|  |  | CCBGN ISO |  | 173.96 |  |  |  | 186.6092 |  | 200.15
|  |  | CEISO |  | 853.9463 |  |  |  | 916.0395 |  | 786.0076
|  |  | Potencia de Catalogo | 185.9604
|  |  | CEISO | 182.571 | MW |  | Pag. 110 Informe N° 0078-2011-GART
|  |  | Valor FOBTG | 40216.7357 | miles US $ |  | Pag. 110 Informe N° 0078-2011-GART
|  |  | FCTC | 0.9941
|  |  | FCCS | 0.9876
|  |  | TAMEX | 8.413% | 31.01.11 | http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html
|  |  | Tasa de Actualización | 12%
|  |  | CFOyM (miles US$) | 728.2299 | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento
Cuadro N° 5
Unidad Promedio
|  |  | Parametro | Unidades | CeqISO |  | 9460
|  |  | Consumo especifico de calor promedio Ceqp (LHV) con GN | kJ/kWh | 9759.8729
|  |  | Consumo especifico de calor Ceq ISO (LHV) con D2 | kJ/kWh | 10286.4602
|  |  | Cuadro N° 4 | Factores de Corrección en Consumos Específicos de GN a D2
Consumo Específico de calor SGT6 5000F considerando pérdidas en la toma de aire y descarga de gases
|  |  | Parametro | Unidades | Gas Natural |  |  | Diesel
|  |  | Consumo especifico de calor Ceqp (LHV) | BTU/kWh | 9059 |  |  | 9451
|  |  | Consumo especifico de calor Ceq ISO (LHV) | kJ/kWh | 9557.7523 |  |  | 9971.3343
|  |  | Factor de Corrección del Ceq |  |  |  |  | 1.0433
Consumo Específico de calor PG7241(FA) considerando pérdidas en la toma de aire y descarga de gases
|  |  | Parametro | Unidades | Gas Natural |  |  | Diesel
|  |  | Consumo especifico de calor Ceqp (LHV) | BTU/kWh | 9442.1467 |  |  | 10052.4564
|  |  | Consumo especifico de calor Ceq ISO (LHV) | kJ/kWh | 9961.9935 |  |  | 10605.9044
|  |  | Factor de Corrección del Ceq |  |  |  |  | 1.0646
|  |  | Factor de Corección Promedio del Ceq (FCPromedio) |  |  |  |  | 1.054
Cuadro N° 2
Datos de las Turbinas - Gas Turbines 2010
Rendimientos Típicos de Unidades GE
[18 empty] | 1.0548 |  | 0.45279
[14 empty] | Modelo | Combustible | Capacidad Base ISO kW | Heat Rate (BTU/kWh) | Heat Rate (kJ/kWh) | Exhaust Flow (Lb/h)x10-3 | Exhaust Flow (kg/h)x10-3 | Exhaust temp Grados F | Exhaust temp Grados C | Pressure Ratio
[14 empty] | PG5371 (PA) | Gas | 26070 | 12060 | 12721 | 985 | 446 | 905 | 485 | 10.6
[15 empty] | Dist. | 25570 | 12180 | 12847.5771 | 998 | 451.8863 | 906 | 485.5556 | 10.6
[14 empty] | PG6581 (B) | Gas | 42100 | 10640 | 11223.1708 | 1158 | 524.333 | 1010 | 543.3333 | 12.2
[15 empty] | Dist. | 41160 | 10730 | 11318.1036 | 1161 | 525.6914 | 1011 | 543.8889 | 12.1
[14 empty] | PG6101 (FA) | Gas | 69430 | 10040 | 10590.2852 | 1638 | 741.6731 | 1101 | 593.8889 | 14.6
[15 empty] | Dist. | 74090 | 10680 | 11265.3632 | 1704 | 771.5574 | 1079 | 581.6667 | 15
[14 empty] | PG7121 (FA) | Gas | 84360 | 10480 | 11054.4013 | 2361 | 1069.0416 | 998 | 536.6667 | 12.7
[15 empty] | Dist. | 87220 | 10950 | 11550.1617 | 2413 | 1092.5868 | 993 | 533.8889 | 12.9
[14 empty] | PG7241 (FA) | Gas | 171700 | 9360 | 9873.0149 | 3543 | 1604.2416 | 1119 | 603.8889 | 15.7
[15 empty] | Dist. | 183800 | 9965 | 10511.1745 | 3691 | 1671.2548 | 1095 | 590.5556 | 16.2
[14 empty] | PG7251 (FB) | Gas | 184400 | 9245 | 9751.7119 | 3561 | 1612.3919 | 1154 | 623.3333 | 18.4
[15 empty] | Dist. | 177700 | 9975 | 10521.7226 | 3703 | 1676.6883 | 1057 | 569.4444 | 18.7
[14 empty] | PG9171 (E) | Gas | 122500 | 10140 | 10695.7662 | 3275 | 1482.8934 | 1009 | 542.7778 | 12.6
[15 empty] | Dist. | 127300 | 10620 | 11202.0746 | 3355 | 1519.1168 | 1003 | 539.4444 | 12.9
[14 empty] | PG9231 (EC) | Gas | 169200 | 9770 | 10305.4867 | 4131 | 1870.4832 | 1004 | 540 | 14.4
[15 empty] | Dist. | 179800 | 10360 | 10927.8242 | 4291 | 1942.9299 | 1017 | 547.2222 | 14.8
[14 empty] | PG9351 (FA) | Gas | 255600 | 9250 | 9756.9859 | 5118 | 2317.3888 | 1127 | 608.3333 | 15.3
[15 empty] | Dist. | 268000 | 9920 | 10463.7081 | 5337 | 2416.5503 | 1106 | 596.6667 | 15.8
Nota
[14 empty] | 4 | Inches | 10 | MBAR | H2O en la entrada produce
[15 empty] | 1.42% | Pérdidas de potencia
[15 empty] | 0.45% | Incremento del Heat Rate
[15 empty] | 1,9 °F = 1,1 °C | Incremento en la T° de escape
[14 empty] | 4 | Inches | 10 | MBAR | H2O Caída en el escape produce
[15 empty] | 0.42% | Pérdida de potencia
[15 empty] | 0.42% | Incremento del Heat Rate
[15 empty] | 1,9 °F = 1,1 °C | Incremento en la T° de escape
Cuadro N° 3
Rendimiento de Turbinas SGT6 PAC 5000F
[24 empty] | Combustible Gas Natural (1) | Dry Low Nox | Combustor Convencional Inyección de Agua | Combustor Convencional Inyección de Vapor - Ciclo Combinado
[24 empty] | Potencia Neta - kW | 196000 | 207900 | 215650
[24 empty] | Heat Rate Neto, NTU/kWh, LHV | 9059 | 9442 | 8736
[24 empty] | Eficiencia - % | 37.66% | 36.14% | 39.06%
[24 empty] | Gases de Escape - lb/h | 3988800 | 4105581 | 4123828
[24 empty] | Temperatura de Escape - °F | 1079 | 1052 | 1072
[24 empty] | Temperatura de Escape - °C | 582 | 567 | 578
[24 empty] | Flujo de Combustible - lb/h | 82542 | 91205 | 87579
[24 empty] | Ratio de Inyección - lb/lb | NA | 1.2 | 1.5
Combustible Líquido (2), (3)
[24 empty] | Potencia Neta - kW | 186650 | 193417 | 206244
[24 empty] | Heat Rate Neto, NTU/kWh, LHV | 9451 | 9647 | 8879
[24 empty] | Eficiencia - % | 36.1% | 35.37% | 38.43%
[24 empty] | Gases de Escape - lb/h | 4030920 | 4100167 | 4143902
[24 empty] | Temperatura de Escape - °F | 1048 | 1033 | 1054
[24 empty] | Temperatura de Escape - °C | 584 | 556 | 568
[24 empty] | Flujo de Combustible - lb/h | 95361 | 101146 | 98999
[24 empty] | Ratio de Inyección - lb/lb | 0.4 | 1 | 1.5
Notas:
(1) Gas Natural - 21511 BTU/Lb LHV - 100% CH4 y S=0,2 grains/100 SCF
(2) Combustible destilado - 18450 BTU/Lb LHV - 86,425% C, 13,5% S, 0,015 notrógeno fuel bound y 0,01% ceniza para sistema de combustión convencional
(3) Combustible Jet A - 18586 para sistema de combustión DLN
Condiciones: A nivel del mar (14,696 psia de presión barométrica, 59°F de temperatura ambiente
60% de humedad relativa, generador con enfiramiento por aire factor de potencia = 0,9
3,4 pulg de pérdida de agua a la entrada ( inlcuye las 2 etapas de filtro y silenciador de entrada)
5 pulg de pérdida de agua de salida (pérdida típica para un sistema de escape de aplicación de ciclo simple)
Fuente: revista Gas Turbines Hanbook 2010
Note on K28: Cuadro N° 21

## Calculos
Calculos del Costo Financiero de Mantener Stock para Operaciòn Dual
Cuadro N° 9
Premisas de Cálculo
Potencia de Catálogo ISO | kW | 185960.4286
Capacidad Efectiva ISO | kW | 182570.9576
Potencia Efectiva en Sitio | kW | 173771.0374
Consumo Específico Catálogo ISO | kJ/kWh | 9759.8729
Consumo Específico ISO | kJ/kWh | 10286.4602
Consumo Específico en Sitio | kJ/kWh | 10690.9585
Consumo de Combustible | m3/h | 52.1008
Horas Punta | hs | 5
Período de Garantía de Operación | días | 15
Autonomia Requerida | hs | 75
Precio del Combustible | S/./gl | 7.45 |  |  | Informe N° 0078-2011-GART
Periodo del Stock 100% de año | Meses | 12
Densidad del BD2 | kg/Gl | 3.1433
Cuadro N° 22
Cálculo del Requerimiento de Combustible BD2
Parámetro | Unidad | Cálculos
Datos de la Unidad
Potencia Efectiva en Sitio | MW | 173.771
Energia a Producir | MWh | 13032.8278
Consumo Especifico | kg/kWh | 0.24897
Combustible Requerido en el Período de 15 días
Peso del Combustible BD2 | Mil kg | 3244.8398
Volumen de Combustible BD2 | Mil Gln | 1032.3047 |  | 900
Costo del Combustible y Costo Financiero |  |  |  | 12.82%
Costo Total del Combustible | Mil US$ | 2741.7719
Merma de D2 | Mil Gln/mes | 1
Costo Financiero del Stock | Mil US$ | 51.6001
Costo de Merma de Combustible | Mil US$ | 31.8717
Costo Total de Stock de BD2 | Mil US$ | 83.4718 |  | 53.68 | 29.7918
35.69%
Estimación de Capacidad de Tanque de Almacenamiento
Cuadro N° 10
Dato |  | Para Período de 15 días
Volumen Requerido en Tanque - 15 dias (en m3) |  | 3907.5624
Factor de Llenado |  | 80%
Capacidad Nominal - m3 |  | 4884.453
Dimensiones Generales |  | Pies | Metros
Diámetro del Tanque | D | 50 | 15.24
Altura del Tanque | H | 45 | 13.716
Volumen del Tanque (Unid. Cubicas) |  | 88357.2934 | 2502.0226
Volumen del Tanque Barriles |  |  | 15737.2465
Cuadro N° 13
Estimación de Capacidad de Tanque Diario
Dato |  | Para período de 24 hs a Plena Carga
Volumen Requerido en Tanque Diario (en m3) |  | 260.5042
Factor de Llenado |  | 80%
Capacidad Nominal - m3 |  | 325.6302
Dimensiones Generales |  | Pies | Metros
Diámetro del Tanque |  | 18.3 | 5.5779
Altura del Tanque |  | 45 | 13.716
Volumen del Tanque (Unid. Cubicas) |  | 11835.9896 | 335.1609
Volumen del Tanque Barriles |  |  | 2108.0986
Gal/min
Requerimiento de Bombeo Combustible - GPM |  | 229.401
Capacidad de Bombeo Combustible - GPM |  | 263.8112
Razón de Flujo Agua/Combustible |  | 75%
Requerimiento de Bombeo DEMIN - GPM |  | 172.0508
Capacidad de Bombeo DEMIN - GPM |  | 197.8584
Volumen requerdio de Planta DEMIN - m3 |  | 195.3781
Capacidad Nominal DEMIN - m3 |  | 244.2226
Razon Agua Cruda / Osmosis Inversa |  | 35%
Volumen de Agua cruda - m3 |  | 558.2232
Capacidad Nominal Agua Cruda - m3 |  | 697.779 |  |  |  | Cuadro N° 6
Densidad Promedio y Calor de Diesel y Biodiesel
[6 empty] | Combustible | Densidad g/cm3 = g/ml | Poder Calorífico Neto BTU/Gl (/1) | % diferencia vs Promedio del D2 | PCI (kJ/kg) | Densidad (kg/dm3 = kg/l)
[6 empty] | Diesel 2 | 0.85 | 129500 |  | 40251.7678 | 0.85
[6 empty] | Bio Diesel (B100) | 0.88 | 118296 | 8.652% | 35515.792 | 0.88
[6 empty] | B20 Blend (B20) | 0.856 | 127259.2 | 1.73% | 39277.954 | 0.856
[6 empty] | B2 Blend (B2) | 0.8506 | 129275.92 | 0.173% | 40134.9256 | 0.8506
[6 empty] | Bio Diesel B5 | 0.8515 | 128939.8 | 0.4326% | 40014.969 | 0.8515
[6 empty] | B2 - Muestra Edegel /2 |  |  |  | 43110 | 0.8506
[6 empty] | Bio Diesel B5 - Muestra Edegel 3/ |  |  |  | 42940 | 0.8304
Nota: /1 - B20 y B2 Calculados sobre los porcentajes de mezcla del Diesel 2 y BioDiesel B100
2/, 3/ Datos obtenidos de muestra y análisis de laboratorio en 2011 - Fuente: Intertek
Fuente: Biodiesel Handling and use Guidelines - DOE 2004
39304.5726
40157.0483
[6 empty] | Gl --> l | 3.7853
[6 empty] | m --> pie | 3.2808
[6 empty] | m3 --> Barril | 6.2898
[6 empty] | BTU --> J | 1055.056
[6 empty] | Libra --> Kg | 0.45359
Cuadro N° 7
Requerimientos de Propiedades Físicas para Combustibles Líquidos
[6 empty] | Combustible | Método de Prueba ASTM | Unidad | Valor Mínimo | Valor Máximo | Comentarios
[6 empty] | Viscocidad Cinemática | D445 | cSt | 1.8 | 5.8 | Ignición W501 unidades
[10 empty] | 10 | Ignición otras unidades
[10 empty] | 20.5 | Estado Estacionario (secc. 4.1)
[6 empty] | Temperatura de Destilación | D86 | °F |  |  | Ver sección 4.2
[6 empty] | 90% |  |  |  | 640
[6 empty] | Punto final |  |  |  | 690
[6 empty] | Residuos de Carbón (Micro método) | D4530 | Wt% |  |  | DLN o ver sección 4.3
[10 empty] | 0.15 | Límite de Opacidad
[10 empty] | 0.35 | Convencional
[6 empty] | Ash | D482 | Wt% |  | 0.01 | destilar combustible (seccion 4.4)
[10 empty] | 0.03 | Residual o crudo
[6 empty] | Estabilidad de Oxidación (16 h @ 95°C) | D2274 | mg por 100 ml |  | 2.5 | ver sección 4.5
[6 empty] | Indice de Diesel | Valor calculado |  | 45% |  | ver sección 4.6
[6 empty] | Sedimentos Inferiores y agua | D2709 | vol% |  | 0.05 | destilados ver sección 4.8
[10 empty] | 1 | Residual o crudo
[6 empty] | Goma existente | D381 | mg por 100 ml |  | 7 | ver sección 4.8
[6 empty] | Prueba de baja temperatura de fllujo} | D4539 | °F | Reporte |  | Min debe ser >= a la T° amb esperada (ver seccion 4)
[6 empty] | Punto de flasheo | D93 o D56 | °F | 100 |  | Norma local (sección 4.10)
[6 empty] | Presión de vapor | D323 | psia |  | 2 | ver sección 4.11
[6 empty] | Prueba de reacción de agua | D1094 |  |  | 2 | ver sección 4.14
[6 empty] | Número ácido | D664 | mg KOH por gramo |  | 0.1 | ver sección 4.13
[6 empty] | Número acido resistente | D664 | mg KOH por gramo |  | 0 | ver sección 4.13
[6 empty] | Gravedad API | D1298 |  | Reporte
Cuadro N° 8
Niveles Permisibles de Contaminantes para Combustibles, Aire, Vapor y Agua
[6 empty] | Contaminante | Unidad | Máximos para unidad SGT6-5000F | Comentarios
[6 empty] | Na+K | ppmw | 0.5 | Para Producción estandar
[6 empty] | Na+K | ppmw | 1
[6 empty] | V | ppmw | 0.5
[6 empty] | Pb | ppmw | 0.5
[6 empty] | Ca | ppmw | 10
[6 empty] | Ba | ppmw | 2
[6 empty] | Mn | ppmw | 2
[6 empty] | Pb | ppmw | 2
[6 empty] | S | wt % | 0.5 | Ver texto de unidad
[6 empty] | FBN | wt % | 0.015
[6 empty] | Cl | ppmw | 6
Propiedades Típicas de Inhibidor de Corrosión por Vanadio SY1901
[6 empty] | Dato | referencia
[6 empty] | Apariencia | Ambar semitransparente aceite líquido
[6 empty] | Densidad (20°c) - kg/m3 | 990
[6 empty] | Contenido de Magnesio (Mg) - %(WT) | 10 - 20% Ajustable acorde a necesidades de operador
[6 empty] | Granulometría (<5 um) | 0.999
[6 empty] | Viscocidad al movimiento (40°C) mm2/s | 50-130
[6 empty] | Potasio (K) + Sodio (Na) - ppm | < 100
[6 empty] | Calcio (Ca) - ppm | < 300
[6 empty] | Plomo (Pb) - ppm | < 20
[6 empty] | Vanadio (V) - ppm | < 5
[6 empty] | Pouring point - °C | -10
[6 empty] | Parámetro | Valor Esperado | Unidad
[6 empty] | PH ( a 25ºC)Obtenido mediante una amina volátil alcalina | 6.0 – 7.5
[6 empty] | Conductividad Catiónica | < 0.5 | μS/cm
Medido agua debajo de una resina de intercambio catiónico de base H+ a 25ºC
[6 empty] | Dureza Total | ND | mg/Kg CaCO3
No detectable con análisis de complexión
[6 empty] | Sulfates | < 10 | μg/Kg SO4
[6 empty] | Sílice Total | < 10 | μg/Kg SiO2
[6 empty] | Carbón Orgánico Total | < 100 | μg/Kg C
[6 empty] | Cobre Total | < 5.0 | ug/Kg Cu
[6 empty] | Sodio | < 10 | ug/Kg Na
[6 empty] | Fosfato | < 10 | ug/Kg PO4
[6 empty] | Cloruros | < 10 | ug/Kg Cl
Note on D69: FREDY: 5% para Limpieza de Combustibles y 65% para inyección a quemador DNL

## Results-CCUPS
Cuadro N° 23
RESULTADOS DEL ESTUDIO - REVISION DE COSTOS DE DUALIDAD
Informe
Parámteros de Cálculo | GART | Revisión de Estudio
Planta a Gas Natural
Cálculo de Potencia Efectiva - MW
Potencia de Catálogo | 185.9604 | 185.9604
CE ISO | 183.6545 | 183.6545
Potencia Efectiva | 174.8024 | 174.8024
Inversión de TG a GN - Miles US$
Costo de Inversión de TG a GN | 54470.1325 | 54470.1325
Conexón Eléctrica MT/AT | 3974.4103 | 3974.4103
Costo Total de la Central GN | 58444.5427 | 58444.5427
Cálculo de CCUPS para Gas Natural - Miles de US$
Anualidad de Inversión de Central | 7785.7927 | 7785.7927
Anualidad de O&M | 1784.6238 | 1784.6238
CCUPS con Gas Natural - US$/kW-año | 54.7499 | 54.7499
Planta a Gas Natural y Diesel 2
Cálculo de Potencia Efectiva - MW
Potencia de Catálogo | 185.9604 | 185.9604
CE ISO | 182.571 | 182.571
Potencia Efectiva | 173.771 | 173.771
Inversión de TG para Operación Dual: GN+D2 - Miles US$
Costo de Inversión de TG Dual | 63083.5411 | 63781.269
Cálculo de CCUPS para Operación Dual - Miles de US$
Anualidad de Inversión de Central | 8938.9454 | 9032.3563
Costo Financiero por Stock de D2 | 53.6795 | 83.4718
Anualidad de O&M | 1821.7338 | 1825.2225
CCUPS con GN y D2 - US$/kW-año | 62.2334 | 62.9625 | 0.72907 | 1.172%
Cuadro N° 24
Resultados del Estudio - S/./kW-mes
| GART | Revisión de Estudio
Resultados del Análisis de Costos
CCUPS con Gas Natural - US$/kW-año | 54.7499 | 54.7499
CCUPS con GN y D2 - US$/kW-año | 62.2334 | 62.9625
Costo Increm. Unit. Efic. x Dualidad, US$/kW-año | 7.4835 | 8.2125
Costo Unitario Eficiente por Dualidad, S/./kW-mes | 1.66 | 1.82 | 0.16
Diferencia respecto al Costo Vigente |  | 9.639%
Factor de Recupero de Capital
Central Térmica |  | 13.39%
Conexión Eléctrica |  | 12.41%
9311.1366

## CostoSCI
PRESUPUESTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Item | Descripción | Unid | Cant | Precio Unit | Peso | Peso | Precio Parcial | SUB TOTAL
|  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1.1 | EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE
1.1.1 | Bomba centrífuga de 1200 gpm, 125 PSI accionada
| por motor eléctrico de 150 HP con tablero | Conj | 1 | 24600 | 985 | 985 | 24600
1.1.2 | Bomba centrífuga de 1200 gpm, 125 PSI accionada | [8 empty] | 2.5
| por motor diesel de 150 HP | Conj | 1 | 33541 | 1100 | 1100 | 33541 |  |  | 2500
1.1.3 | Bomba de presurización de 12 gpm, 135 PSI | [8 empty] | 660.502
| accionadapor motor eléctrico de 2 HP con tablero | Conj | 1 | 795.9 | 48 | 48 | 795.9 |  |  | 11.0084
1.1.4 | Extinguidor polvo químico seco 30 lbs | Equip | 8 | 178 |  |  | 1424
1.1.5 | Extinguidor Anihidrido carbónico 30 lbs | Equip | 3 | 424 |  |  | 1272
1.1.6 | Proporcionador de Espuma 50 GPM, con tanque portatil | Equip | 1 | 4815 |  |  | 4815
1.1.7 | Exting. Polvo químico seco en carretilla 150 lbs | Equip | 2 | 1775 |  |  | 3550
1.2 | TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
1.2.1 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 8" F | m | 12 | 23.05 | 33.33 | 399.96 | 276.6
1.2.2 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 6" F | m | 140 | 21.67 | 28.28 | 3959.2 | 3033.8
1.2.3 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 4" F | m | 140 | 11.94 | 16.08 | 2251.2 | 1671.6
1.2.4 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 3" F | m | 96 | 8.62 | 11.3 | 1084.8 | 827.52
1.2.5 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1 1/2" F | m | 18 | 3.24 | 4.05 | 72.9 | 58.32
1.2.6 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1" F | m | 12 | 2.01 | 2.5 | 30 | 24.12
1.2.7 | Tubería de Acero ASTM A53-B BFW SCH40 x 1/2" F | m | 6 | 1.6 | 1.77 | 10.62 | 9.6
1..8 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 8" F | pza | 3 | 1243.13 | 160.6 | 481.8 | 3729.39
1.2.9 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 6" F | pza | 3 | 662.95 | 93 | 279 | 1988.85
1.2.10 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 4" F | pza | 8 | 400.82 | 58.1 | 464.8 | 3206.56
1.2.11 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 3" F | pza | 4 | 328.66 | 38.1 | 152.4 | 1314.64
1.2.12 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 1 1/2" F | pza | 2 | 156.16 | 7.27 | 14.54 | 312.32
1.2.13 | Válvula Comp. Acero Bridada, RF 150 lb, A-216 WCB x 1" F | pza | 2 | 82 | 5 | 10 | 164
1.2.14 | Válvula Bola Acero Forjado S.W. 1/2" F x 800 lbs ASTM A-105WOG | pza | 6 | 36.46 | 2.5 | 15 | 218.76
1.2.15 | Vávula Check Acero Bridada RF 150 lbs A-216 WCB x 6" F | pza | 3 | 497 | 63.18 | 189.54 | 1491
1.2.16 | Vávula Check Acero Bridada RF 150 lbs A-216 WCB x 1" F | pza | 2 | 100.57 | 5 | 10 | 201.14
1.2.17 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 8" F | pza | 4 | 34.04 | 20.9 | 83.6 | 136.16
1.2.18 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6" F | pza | 5 | 18.35 | 10.46 | 52.3 | 91.75
1.2.19 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4" F | pza | 6 | 7.65 | 3.96 | 23.76 | 45.9
1.2.20 | Codo Acero R.L. BFW 90º ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3" F | pza | 6 | 5.92 | 2.1 | 12.6 | 35.52
1.2.21 | Codo Acero forjado S.W. 90º ASTM A-105 3000 # x 1 1/2" F | pza | 2 | 5.27 | 0.55 | 1.1 | 10.54
1.2.22 | Codo Acero forjado S.W. 90º ASTM A-105 3000 # x 1 " F | pza | 2 | 3.48 | 0.35 | 0.7 | 6.96
1.2.23 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 8" F | pza | 1 | 46.63 | 24.55 | 24.55 | 46.63
1.2.24 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 6" F | pza | 4 | 25.18 | 13.22 | 52.88 | 100.72
1.2.25 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 4" F | pza | 3 | 13.85 | 5.73 | 17.19 | 41.55
1.2.26 | Tee Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 x 3" F | pza | 2 | 9.95 | 3.36 | 6.72 | 19.9
1.2.27 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 8" F | pza | 6 | 27.04 | 26.33 | 157.98 | 162.24
1.2.28 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 6" F | pza | 8 | 17.49 | 17.71 | 141.68 | 139.92
1.2.29 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 4" F | pza | 14 | 9.8 | 9.99 | 139.86 | 137.2
1.2.30 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 3" F | pza | 24 | 9.27 | 5.9 | 141.6 | 222.48
1.2.31 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 1 1/2" F | pza | 2 | 5.64 | 2.72 | 5.44 | 11.28
1.2.32 | Brida Acero Forjado R.F. ASTM 105, SCH 40, 150 lb x 1" F | pza | 8 | 4.14 | 1.36 | 10.88 | 33.12
1.2.33 | Unión Universal Ac. Forja. S.W. 1/2" F x 3000 lb ASTM A-105 | pza | 6 | 3.88 | 0.6 | 3.6 | 23.28
1.2.34 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 8" x 8" x 4" | pza | 1 | 46.81 | 24.55 | 24.55 | 46.81
1.2.35 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 6" x 4" | pza | 3 | 31.54 | 13.32 | 39.96 | 94.62
1.2.36 | Tee Red. Ac. BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 1" x 1" x 1/2" | pza | 2 | 4.99 | 0.59 | 1.18 | 9.98
1.2.37 | Succión Flotante 6" F | Conj | 1 | 1216.08 | 339.36 | 339.36 | 1216.08
1.2.38 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 4" | pza | 2 | 14.46 | 3.95 | 7.9 | 28.92
1.2.39 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 6" x 3" | pza | 1 | 14.15 | 3.85 | 3.85 | 14.15
1.2.40 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 4" x 3" | pza | 8 | 8.1 | 1.64 | 13.12 | 64.8
1.2.41 | Reducción Acero BFW ASTM A-234 WPB SCH 40 4" x 1" | pza | 2 | 6.06 | 1.24 | 2.48 | 12.12
1.2.42 | Manómetro 0 - 160 PSI 4" F | pza | 5 | 14.15 | 0.15 | 0.75 | 70.75
1.2.43 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER M-2660 E-WCB | pza | 1 | 1436.4 | 4.35 | 4.35 | 1436.4
1.2.44 | Interruptor de nivel T/Flotador FISHER M-2100 E-WCB | pza | 1 | 1436.4 | 4.38 | 4.38 | 1436.4
1.2.45 | Hidrante de IMT x 4" F con brida ANSI, 150 lbs | pza | 5 | 1738.33 | 38.21 | 191.05 | 8691.65
1.2.46 | Monitores de operación manual modelo MMB 3" x 2 1/2"
| equipado | pza | 3 | 3098 | 48.36 | 145.08 | 9294
1.2.47 | Cámara de descarga de espuma | pza | 3 | 1100 | 28.95 | 86.85 | 3300
1.2.48 | Tramos de manguera contra incendio 2 1/2" x 65 pies | pza | 8 | 307.88 | 12.18 | 97.44 | 2463.04
1.2.49 | Llaves de conexión Spanner para conexión de manguera | pza | 8 | 21.59 | 1.59 | 12.72 | 172.72
1.2.50 | Pitones de chorro de niebla y cortina protectora de 2 1/2" | pza | 8 | 158.21 | 14.24 | 113.92 | 1265.68
1.2.51 | Tanque de almacenamiento de concentrado de espuma
| de 240 gl. | und | 2 | 438 | 153.1 | 306.2 | 876
1.2.52 | Gabinete de control | Conj | 1 | 13291 | 165.39 | 165.39 | 13291
1.2.53 | Accesorios sistema contra incendio | glob | 1 | 120 | 250 | 250 | 120
1.2.54 | Espuma Fluorproteica FluroFoam 903 al 3% UL Listed | galón | 960 | 5.2 | 3.04 | 2918.4 | 4992
1.2.55 | Indicador de nivel para tanques a presión atmosférica
| Baja presión WHESSOE VAREC flotador SS- 316 | pza | 3 | 1237.5 | 189.43 | 568.29 | 3712.5
1.2.56 | Eyector PENBERTHY | pza | 1 | 111 | 12.15 | 12.15 | 111
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15611.57 |  | 142511.89
PRESUPUESTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Item | Descripción | Unid | Cant | Precio Unit | Peso | Peso | Precio Parcial | SUB TOTAL
|  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1.5 | SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO
1.5.2 | Tablero de Control para motores para el Sistema Contra
Incendio del Sistema de Combustible con arrancadores,
| y dispositivos de protección, control y mando. | Conj | 1 | 30000 |  |  | 30000
1.5.4 | Alimentador de Fuerza con cables NYY, 1 kV, desde el
tablero de servicios Auxliares de la Central al Tablero de
| control de motores del Sistema Contra Incendio | Conj | 1 | 8400 |  |  | 8400
1.5.5 | Sistema de Puesta a Tierra, que comprende la
Red de tierra profunda y superficial con conductores
| de cobre y conexiones | Conj | 1 | 15000 |  |  | 15000
1.5.6 | Sistema de Iluminación y Tomacorrreintes para interiores
con artefactos para iluminación normal y de emergencia,
| interruptores y tomacorrientes, con conductos y accesorios | Conj | 1 | 7000 |  |  | 7000
1.5.7 | Sistema de Iluminación exterior con equipos, soportes de
luminarias, artefactos y lámparas para iluminación normal
| y de emergencia | Conj | 1 | 10000 |  |  | 10000
| SUBTOTAL | [6 empty] | 70400
| Montaje y Puesta en Servicio | [6 empty] | 53227.9725
| Gastos Generales y Utilidades de Contratista | [6 empty] | 21291.189
| TOTAL SUMINISTRO SISTEMA CONTRAINCENDIOS | [6 empty] | 287431.0515 | 190010
97421.0515
33.89%